## ELEKTRO POPIS
ČISTILNA NAPRAVA DOBROVA POPIS DEL - ELEKTRIČNE INSTALACIJE – NN dovod:
Zap. št. | Opis | Enota | Kol. | Cena | Skupaj
1 | Zamenjava obstoječega lesenega »N« droga z novim, vpetim v betonske drogovnike (na isti lokaciji) | kpl | 2 | 0 | 0
Odstranitev starega droga z odvozom na deponijo.
Dobava in postavitev novega droga z betonskimi drogovniki in obešalno opremo
Vsa potrebna zemeljska dela
2 | Zamenjava obstoječega lesenega »A« droga z novim, vpetim v betonske drogovnike (na novi lokaciji) | kpl | 1 | 0 | 0
Odstranitev starega droga z odvozom na deponijo.
Dobava in postavitev novega droga z betonskimi drogovniki in obešalno opremo
Vsa potrebna zemeljska dela
3 | Postavitev novega razdelilnika za PMO ob ograji | kpl | 1 | 0 | 0
Na betonsko škarpo se postavi omarica iz armiranega polyestra s steklenimi vlakni (SMC) ali iz PVC (npr. Prebil Plast ali ekvivalent) po standardu Elektro Ljubljana d.d. TS 30;10-150 za priklop dovoda in vgradnjo merilne opreme.
Omarica mora biti dvodelna (ali z mehansko pregrado po višini), skupnih dimenzij minimalno 630(Š)x870(V)x280(G) mm. Omarica mora imeti originalni podstavek.
Spodnji rob novega razdelilnika mora biti najmanj 70cm nad nivojem tal.
V omarico se vgradi nova merilna oprema po zahtevah SODO, verzija 5, polindirektna ppriključitev za moč 75 kW, kot npr:
… števec MT880-T1A42R56-3x230/400V; 5A; Iskraemeco, s števno ploščo
… komunikator CM-v-3 (GSM/GPRS), Iskraemeco
… tokovniki EASK 31.5 -150/5A, MBS
V omarico se vgradi priključna oprema:
… 60mm zbiralčni sistem (npr. Wohner). 30x5 mm, komplet z nosilci in zaščito
… varovalčni ločilnik NVL1 s tarifnimi varovalkami 125A g/Gl
… varovalčni ločilnik NVL0 z varovalkami 100A g/Gl za prenapetostno zaščito
… trofazna prenapetostna zaščita tipa B za sistem TN
… pomožni instalacijski odklopniki B/10A
… PEN zbiralka 30x5 mm
komplet: dobava, montaža, priključitev vseh kablov, testiranje, zagon, odstranitev obstoječe omarice z odvozom na deponijo
4 | Zračni NN kabelski vod | kpl | 1 | 0 | 0
Odstranitev obstoječega samonosilnega zračnega kabla Al 3x35/71 mm2 in odvoz na deponijo, dolžina cca 140 m
Nabava in montaža samonosilnega zračnega kabla (SKS) Al 3x70/70 mm2 (npr. Elkalex) na nove drogove, dolžina 140 m
Priključitev novega kabla v NN omarici TP Dobrova-Razori na mesto starega kabla
5 | Zemeljski NN kabelski vod od »A« droga do omarice PMO | kpl | 1 | 0 | 0
Odstranitev zemeljskega kabla Al 4x35 mm2 med »A« drogom in obstoječo PMO omarico in odvoz na deponijo, dolžina cca 20 m
Nabava in montaža zemeljskega kabla NA2XY-J-4x70+1,5 mm2 za povezavo zračnega voda in nove PMO omarice, dolžina 50 m
Dobava in vgradnja nerjavečega zaščitnega profila za kabel po »A« drogu, dolžine min 2,5 m
Priključitev novega kabla na »A« drogu in v PMO omarici
6 | Prenapetostna zaščita spoja med zračnim in zemeljskim kablom na »A« drogu | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov klase A na »A« drogu.
Dobava in montaža nerjaveče jeklene pletenice (min 35 mm2) po »A« drogu za povezavo prenapetostnih odvodnikov in ozemljila.
Izvedba vseh potrebnih povezav
7 | Ozemljitve | kpl | 0 | 0 | 0
So upoštevane v načrtu tehnološke elektro instalacije (načrt 04-1)
8 | Izvedba meritev in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Izdelava projektne dokumentacije na nivoju PID | kpl | 1 | 0 | 0
10 | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
11 | DDV | 22% |  |  | 0
12 | VSE SKUPAJ |  |  |  | 0