## strojno
040 načrt strojne opreme in strojnih inštalacij
05.02.00 popisi del
|  |  | SKUPAJ | 0
00 splošno
pozicija | naziv opreme | enota | cena po enoti | skupna cena
00.01.01 | začasne prevezave | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža začasnih prevezav za optimalno obratovaje obstoječe čistilne naprave v fazi gradnje, v naslednjem obsegu:
prestavitev elektromotornega zasuna za regulacijo dotoka na ČN vključno s priključnim cevovodom DN350
00.02.01 | demontaža obstoječe opreme | 1 | 0 | 0
demontaža vse opreme in instalacij v obstoječih objektih, ki so predvideni za rušenje,
objekt vhodnega črpališča
objekt grabelj
objekt primarnega usedalnika
oksidacijski bazen
črpališče povratnega blata
zalogovnik blata
merilno mesto iztoka
demontaža vseh zunanjih inštalacij, ki po rekonstrukciji ne bodo več v uporabi
demontaža obsega razstavitev vseh sestavnih delov, razrez cevi in odvoz na pooblaščeno deponijo odpadnega materiala.
00.03.01 | poskusno obratovanje | 1 | 0 | 0
stroški 150 dnevnega poskusnega obratovanja ČN Dobrova vključno z vsemi deli in materiali do predaje naročniku
- poraba električne energije
- poraba vode
- poraba kemikalij
- stroški vzdrževanja
- stroški osebja izvajalca
- stroški odvoza odpadov
- stroški internih laboratorijskih meritev
- stroški monitorniga v poskusnem obratovanju
- stroški uradnih meritev
odvoza blata izvede naročnik.
00.04.01 | projektna dokumentacije | 1 | 0 | 0
- PID
- DZO
- NOV
- poslovnik za obratovanje ČN
- predlog prvih meritev
- požarni načrt
- požarni red
| skupaj |  |  | 0
01 grobe grablje
pozicija | naziv opreme | enota | cena po enoti | skupna cena
01.01.01 | grobe elektromotorne grablje | 1 | 0 | 0
dobava in montaža avtomatskih elektromotornih grobih grabelj poševne izvedbe za notranjo vgradnjo, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
pretočna količina 40 l/s
prost prehod 20 mm
nagib grabelj 85o
globina kanala 2,53 m
višina izmeta 1,50 m
širina kinete 0,90 m
način čiščenja izpiranje z vodo 0,8 l/s
moč motorja 1,50 kW 1)
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
krmiljenje diferencialni merilnik
nivoja
vrst zaščite IP54
skupaj z grobimi grabljami se dobavi tipski elektrostikalni blok z vso avtomatiko za upravljanje sklopa, (diferencialni merilnik višine vode pred in za sitom), na stiklani blok je vezan tudi kompaktor grobih grabelj, krmilna omara je opremljena z elementi za povezavo na nadzorni sistem, elektrostikalni blok je izdelan v skladu s točko 05.01.06. tega tehničnega poročila,
grablje se dobavijo s snemljivimi zaščitnimi pokrovi s sprednje in zadnje strani, z izmetnim koritom, ki je povezan s kompaktorjem v popolnoma zaprti izvedbi, izmetno korito ima prigrajena vratica za kontrolo stanja,
grobe elektromotorne grablje so opremljene s čistilno krtačo in sistemom izpiranja z vodo,
ves vijačni in tesnilni material,
nosilno ohišje grobih grabelj in ohišje stikalne omare in ostali elementi iz jekla so izdelani iz nerjavnega jekla AISI316, pogonski elementi grobih grabelj so tipski izdelani iz jeklene litine in zaščiteni z ustreznimi premazi.
1) točno moč določi proizvajalec naprave
01.02.01 | kompaktor ograbkov | 1 | 0 | 0
spiralni transporter – kompaktor za zbiranje odpadkov iz grobih grabelj, stiskanje ograbkov in odvajanje v zabojnik, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
kapaciteta ograbkov 1-1,5 m3/h
moč motorja 2,60 kW 1)
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
dolžina 3.200 mm
višina izmeta 1.400 mm
kompaktro ograbkov je povezan v tipski stikalni blok grobih grabelj, obratovanje kompaktorja je usklajeno z delovanjem grobih grabelj,
skupaj s kompaktorjem se dobavijo naslednji elementi:
nosilna podkonstrukcija,
vstopni lijak,
usmerjevalnik odpadkov na iztopni strani,
priključek za vodo DN 20 z elektromagnetnim ventilom in protipovratnim ventilom,
priključek na cevovod za odvod iztisnjene vode,
nastavek za neskončno PVC vrečo,
neskončno PVC vrečo dolžine 70 m,
ves vijačni in tesnilni material,
izvedba iz nerjavnega jekla AISI 316.
1) točno moč določi proizvajalec naprave
01.03.01 | zapornica na vtoku | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža tablaste zapornice z ročnim dvigom na vreteno, za vgradnjo v vstopni kineti, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
višina odprtine 600 mm
širina odprtine 600 mm
višina do krone bazena 2.400 mm
višina vretena pod krono 100 mm
delovni nadtlak 2,0 mVS
tesnjenje štiristransko
način dviganja na vreteno
okvir z vodilom je pritrjen z jeklenimi sidrnimi vijaki M10 na betonsko steno, spodnji del je vgrajen v utor naklonskega betona na dnu kinete
tesnilo je iz NBR, predvideno je popolno tesnjenje v skladu s standardom DIN19569-4 class 5,
podaljšek navojnega vretena se zaključi pod prekritjem s štirioglatim nastavkom, skupaj z zapornico se dobavi ključ s štirioglatim nastavkom za odpiranje in zapiranje zapornice,
ves vijačni in tesnilni material,
vse izdelano iz nerjavnega jekla AISI316.
01.04.01 | groba rešetka razbremenjevanja | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža grobe rešetke vgrajene na prelivni rob varnostnega preliva razbremenjevanja, naslednjih dimenzij:
širina 1.600 mm
višina 1.500 mm
nagib poševno 75°
širina razmaha 30 mm
rešetka je izdelana iz ploščatih profilov 8x60 mm in pritrjena na prelivni rob s sidrnimi vijaki
ves vijačni material,
izvedba rešetke in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI316.
01.05.01/02 | zabojnik za odpadke | 2 | 0 | 0
dobava zabojnika standardne izvedbe, prostornine cca 770 l s pokrovom in na vrtljivih štirih kolesih, z mehanizmom za fiksiranje koles,
zabojnik pred dobavo uskladiti s pogoji prevzemnika odpadka,
zabojnik je zaščiten z vročim cinkanjem.
01.06.01 | servisna proga | 1 | 0 | 0
dobava in montaža servisne proge z verižnim ročnim dvigalom skupaj s premičnim mačkom za horizontalni pomik po nosilnem profilu naslednjih karakteristik:
nosilnost vitla 8 kN
dolžina nosilnega profila 3.700 mm
dimenzija profila I 18
nosilni profil je izdelan iz I18 jeklenega profila, zaščitenega s trojnim epoksi premazom, profil je na vsakih 1500 mm z vijaki pritrjen skozi betonsko ploščo,
verižno dvigalo in maček tipske izvedbe, izdelana iz jekla zaščiteno s protikorozijskim premazom,
za servisno progo je potrebno izdelati obremenilni preskus in servisno knjigo za dvigalo.
01.07.01 | prekritje odprtin | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža prekritja odprtin in pripadajoče ojačitvene nosilne konstrukcije podesta, za dostop do grobih grabelj, naslednjih dimenzij:
velikost odprtine za prekritje:
1x 4,5m x 2,05m (znotraj stavbe)
1x 1,6m x 1,0m (zunaj stavbe – groba rešetka)
skupna površina za prekritja A=12,5m2
skupne dolžine nosilnih profilov:
pravokotni profil 100/80x3 mm, L=7,5m
profil L 50x45x3, L= 28m
odprtina znotraj stavbe velikosti 4,5m x 2,05m ima vzdolžno po sredini betonsko steno, ki ne sega do roba zunanjih sten, zato se na krono stebra montirajo ojačitveni profili 100/80x3, da je možno položiti prekritja in postaviti stojno nogo grobih grabelj, pravokotni profil je na betonsko steno pritrjen preko navarjenih pločevin 100x50x3, ki so navarjene na spodnjem delu profila
v razmikih po ca.1.000mm na obeh straneh (6 kos)
na odprtini zunaj stavbe velikosti 1,6m x 1,0m se vzdolžno po sredini montira ojačitveni pravok. profil 100/80x3 mm in se preko dveh sidrnih pločevin 200 x 150 mm in dveh M10 sidrnih vijakov na pločevino sidra na betonsko steno
pločevina 200x150x3, 2 M10 sidra …. 2 kpl
L profil je vedno obrnjen tako, da na daljšo stranico nalega prekritje
pohodna površina iz poliestrskega prekritja zaprte izvedbe z zgornjo protizdrsno površino, višina prekritja je 42 mm, prekritje je vloženo v nosilni okvir iz kotnika 50x45x3mm, ki je privarjen na pravokotne nosilne profile, izvedeno iz segmentov, posamezna širina segmenta prilagoditi vgrajeni opremi, v segmentih izvedene izvrtine fi 10 mm za dviganje segmentov prekritja, dobava kljukice z ročko za dviganje segmentov,
nosilnost pohodnega podesta je 1200 N/m2,
nosilnost prekritja je najmanj 2,0 kN/m2 če je obremenitev enakomerno razporejena po površini oz. 1,50kN če je sila koncentrirana na površini 0,2x0,2 m, max. poves prekritja znaša 1/200 razdalje vpetja,
velikost pokrovov je prilagojena, da teža posameznega pokrova ne presega zakonsko predpisanih omejitev glede ročnega premeščanja bremen, za dostop do vgrajene opreme, ki zahteva dnevni nadzor, so vgrajeni pokrovi manjših dimenzij, oz. imajo vgrajena pomagala, vzvode za lažje odpiranje,
prekritje je izdelano v skladu s standardom SIST EN ISO 14122-2:2016 (november 2016),
ves vijačni material AISI316,
prekritje iz armiranega poliestra, nosilni profili iz nerjavnega jekla AISI316.
01.08.01 | zapornica obtoka mimo grobih grabelj | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža tablaste zapornice z ročnim dvigom na vreteno, za vgradnjo v vstopni kineti, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
višina odprtine 300 mm
širina odprtine 500 mm
višina do krone bazena 2.000 mm
višina vretena pod krono 100 mm
delovni nadtlak 2,0 mVS
tesnjenje štiristransko
način dviganja na vreteno
okvir z vodilom je pritrjen z jeklenimi sidrnimi vijaki M10 na betonsko steno, spodnji del je vgrajen v utor naklonskega betona na dnu kinete
tesnilo je iz NBR, predvideno je popolno tesnjenje v skladu s standardom DIN19569-4 class 5,
podaljšek navojnega vretena se zaključi pod prekritjem s štirioglatim nastavkom, skupaj z
zapornico se dobavi ključ s štirioglatim nastavkom za odpiranje in zapiranje zapornice,
ves vijačni in tesnilni material,
vse izdelano iz nerjavnega jekla AISI316.
01.09.01 | potopna stena | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža potopne stene za zaščito ob večjem vtoku vode v vstopno črpališče, naslednjih karakteristik:
širina potone stene 900 mm
višina pločevine 1.000 mm
odmik potopne stene 150 mm
način montaže demontažna z vijaki
potopna stena izdelana iz pločevine debeline 3 mm, vzdolžno ojačana s kvadratnimi profili 60x60x3 mm in prečno z ojačitvenimi rebri debeline 3 mm v razmikih po 190 mm,
potopna stena se s sidrnimi vijaki M10 privijači na AB steno na iztočnem delu korita v črpališče
ves vijačni in tesnilni material,
vsi jekleni in vijačni deli so iz nerjavnega jekla AISI316.
01.10.01 | elementi za vgradnjo merilne opreme | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža elementov za vgradnjo merilne opreme po detajlih dobavitelja merilne opreme,
merilnik nivoja, konzola za vgradnjo UZ merilnika nivoja grobih grabelj (2 kos)
ves pomožni in vijačni material
izvedba iz nerjavnega jekla AISI316.
| skupaj |  |  | 0
02 vhodno črpališče
pozicija | naziv opreme | enota | cena po enoti | skupna cena
02.01.01-03 | črpalka vhodnega črpališča | 3 | 0 | 0
dobava in montaža potopne črpalke za odpadno vodo, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip črpalke po izbiri
dobavna količina 17 l/s (pri 6,30mVS)
višina črpanja min 6,27 mVS
višina črpanja max 6,66 mVS
prosti prehod 80 mm
tip tekalnega kolesa vortex
prirobnica po DIN 2501 PN10
medij odpadna voda
moč motorja 3,50 kW
število obr.motorja do 1.500 min-1
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
zaščita IP68
dolžina el. kabla 10 m
izvedba črpalke za vhodno črpališče je s samočistilnim, odprtim večkanalnim, tekalnim kolesom, pomičnim na gredi. Črpalka ima visoko zmogljiv IE4 motor a permanentnimi magneti. Črpalni agregat omogoča funkcijo detekcije zamašitve in samodejnega čiščenja, spremembo smeri vrtenja, prilagojenega števila vrtljajev, čiščenje črpalnega jaška in tlačnega cevovoda.
črpalka se dobavi z litoželeznim podstavkom, 90o kolenom, priključno sklopko na tlačno cev, cevnim vodilom 2xDN32 (42,4x2,0 mm) dolžine 3,60 m, pletenico za dvig črpalke, nosilcem za pritrditev cevnega vodila, nastavki za pritrditev verige na črpalko in betonsko steno črpališča in vsem potrebnim vijačnim in tesnilnim priborom,
potopna črpalka se dobavi s termičnim stikalom v statorskem navitju elektromotorja in z zaščito ob vdoru vode v oljno komoro, v kompletu s črpalko se dobavi tudi elektronski kontrolnik za navedeno zaščito za napetost 220 V, črpalka se veže na 2 releja za ločeno indikacijo temperature in vdora vode,
skupaj s črpalko se dobavi EA vmesnik FPG413 za vgradnjo v elektrostikalni blok naročnika,
skupaj z vsako črpalko se dobavi držalo kabla,
hidravlični del črpalke, elektromotor in montažna peta so protikorozijsko zaščiteni barvnim premazom, ohišje črpalke, hidravlični del statorja, rotor in podstavek so izdelani iz sive litine, vodila in vijačni material so izdelani iz nerjavnega jekla AISI316.
02.02.01 | tlačni cevovod vhodnega črpališča | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža cevovoda za črpanje odpadne vode iz vhodnega črpališča na napravo za mehansko predčiščenje, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov:
cev
DN125 (139,7x3,0 mm)
DN200 (219,1x3,0 mm)
| koleno | 16,0 m
| DN125 90o | 2,0 m
reducirni kos
| DN100/DN125 | 4 kos
DN125/DN200
| prosta prirobnica z zavihkom | 3 kos
| DN100 | 3 kos
DN125
DN200
3 kos
| T-kos | 8 kos
| DN200 | 1 kos
ploščati zasun – ročni
| DN125 | 1 kos
DN200
| protipovratni zasun | 3 kos
| DN125 | 1 kos
spojna diletacijska objemka
| DN125 | 3 kos
priključek za pranje
| DN25 | 4 kos
konzole
| DN125 os od stene 600 mm | 2 kos
DN200 os od tal 700 mm
| dobava in montaža prekrivne pločevine na zgornjem robu stene črpališča za prekritje odprtine in za montažo nosilnega elementa cevnih vodil črpalk sestavljen iz naslednjih elementov: | 3 kos
| pločevina 350 x 310 x 5 mm, pločevina je sidrana na AB ploščo preko 6 sidrnih vijakov M10 | 2 kos
| v cevovod se vgradi merilnik pretoka DN125, nabava induktivnega merilnika pretoka je upoštevana v načrtu elektro in strelovodnih instalacij, | 3 kpl
ves pritrdilni, tesnilni in vijačni material,
vse prirobnice po DIN 2641 in DIN 2573 PN10,
izvedba cevovoda in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI316, zaporne armature iz litega jekla ustrezno protikorozijsko zaščiteno,
02.03.01 | servisna proga | 1 | 0 | 0
dobava in montaža servisne proge z verižnim elektromotornim dvigalom skupaj s premičnim mačkom za ročni horizontalni pomik po nosilnem profilu naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip črpalke po izbiri
nosilnost vitla 5 kN
dolžina nosilnega profila 3.700 mm
dimenzija profila I 18
višina dviga min. 6,0 m
moč motorja 1,00 kW
napetost 230 V
frekvenca 50 Hz
dolžina el. kabla 5 m
nosilni profil je izdelan iz I18 jeklenega profila, zaščitenega s trojnim epoksi premazom, profil je na vsakih 1500 mm z vijaki pritrjen skozi betonsko ploščo,
elektromotorno verižno dvigalo in maček tipske izvedbe, izdelana iz jekla zaščiteno s protikorozijskim premazom,
za servisno progo je potrebno izdelati obremenilni preskus in servisno knjigo za dvigalo.
02.04.01 | prekritje vhodnega črpališča | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža prekritja odprtin, prekritje obsega pokrov za prekritje odprtin naslednjih dimenzij:
velikost odprtine 1x 1.350 x 2.100 mm
skupne površine 2,83 m2
skupna dolžina
nosilnih profilov
okvirja iz kotnikov 6,90 m
izvedeno iz pohodnega poliestrskega prekritja zaprte izvedbe z zgornjo protizdrsno površino, položeno v zob gradbene konstrukcije, višina prekritja je 42 mm, prekritje je vloženo v nosilni okvir iz kotnika 50x45x3mm, ki je vgrajen v betonski rob objekta, tako, da je višina kotnika 45mm, prekritje izvedeno iz segmentov, posamezna širina segmenta ne sme presegati 1.000 mm, prekritja prilagoditi vgrajeni opremi, v segmentih izvedene izvrtine fi 10 mm za dviganje segmentov prekritja, dobava kljukice z ročko za dviganje segmentov,
ves vijačni material,
nosilnost prekritja je najmanj 2,0 kN/m2 če je obremenitev enakomerno razporejena po površini oz. 1,50kN če je sila koncentrirana na površini 0,2x0,2 m, max. poves prekritja znaša 1/200 razdalje vpetja,
velikost pokrovov je prilagojena, da teža posameznega pokrova ne presega zakonsko predpisanih omejitev glede ročnega premeščanja bremen, za dostop do vgrajene opreme, ki zahteva dnevni nadzor, so vgrajeni pokrovi manjših dimenzij, oz. imajo vgrajena pomagala, vzvode za lažje odpiranje,
prekritje je izdelano v skladu s standardom SIST EN ISO 14122-2:2016 (november 2016),
prekritje iz armiranega poliestra, nosili profili iz nerjavnega jekla AISI316.
02.05.01 | elementi za vgradnjo merilne opreme | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža elementov za vgradnjo merilne opreme po detajlih dobavitelja merilne opreme,
merilnik nivoja
(hidrostatični), cev DN100 dolžine 3.600 mm, z izvrtinami 10 mm, z dvema konzolama, (1 kpl)
nivojsko stikalo
cev DN25 dolžine 3.600 mm z eno konzolo (1 kpl)
nivojsko stikalo
cev DN25 dolžine 2.200 mm z eno konzolo (1 kpl)
ves pomožni in vijačni material
izvedba iz nerjavnega jekla AISI316.
| skupaj |  |  | 0
03 mehansko predčiščenje
pozicija | naziv opreme | enota | cena po enoti | skupna cena
03.01.01 | naprava za mehansko predčiščenje | 1 | 0 | 0
dobava in montaža kombinirane naprave za mehansko predčiščenje za notranjo vgradnjo naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
največji pretok 40 l/s
perforacija grabelj 6 mm
izločanje delcev peska
>0,2-0,25 mm 70%
priključna moč 4,70 kW 1)
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
zaščita IP54
naprava obsega prezračeni peskolov z lovilcem maščob, fine grablje z izpiranjem cone rešetke s kompaktiranjem ograbka in odlaganjem v zabojnik, z nastavkom za odlaganje odpadka v vreče, dobava neskončne vreče, puhalo za dobavo stisnjenega zraka z vsemi cevnimi povezavami (rotacijsko puhalo s stranskimi kanali), izdvajalec peska, sistem za posnemanje in zbiranje maščob, črpalka za maščobe,
izmet peska in odpadkov iz grabelj je na levi strani naprave (gledano v smeri toka vode),
skupaj s kombinirano napravo za mehansko predčiščenje se dobavi tipski elektrostikalni blok z vso avtomatiko za upravljanje sklopa, na stiklani blok je vezano puhalo naprave za mehansko predčiščenje, krmilna omara je opremljena z elementi za povezavo na nadzorni sistem, elektrostikalni blok je izdelan v skladu s točko 05.01.06. tega tehničnega poročila,
celotna konstrukcija naprave za mehansko predčiščenje, naprave in ohišje stikalne omare in ostali elementi iz jekla so izdelani iz nerjavnega jekla AISI316, pogonski elementi grobih grabelj so tipski izdelani iz jeklene litine in zaščiteni z ustreznimi premazi, spirale za dovajanje peska so izdelane iz posebnega jekla za brezosne spirale.
1) točno moč določi proizvajalec opreme
03.02.01 | puhalo peskolova naprave za mehansko predčiščenje | 1 | 0 | 0
zajeto v poziciji 03.01.01
Puhalo kombinirane naprave za mehansko predčiščenje je rotacijsko puhalo s stranskimi kanali.
03.03.01 | ventilator prostora mehanskega predčiščenja | 1 | 0 | 0
dobava in montaža aksialnega ventilatorja za prezračevanje prostora, skupaj s prezračevalno cevjo naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
prostorina prostora 300 m3
pretok 1500 m3/h
število obratov max. 1.400 min-1
hrup pod 60 dB(A)
priključna moč 230 W
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
ventilator se dobavi skupaj z vgradno cevjo fi 360,0 x 1,50 mm, dolžine cca 250 mm,
cev je vzidana v obodno steno objekta, na vstopni strani je vgrajena zaščitna mreža, na izstopni pa je vgrajena nadtlačna žaluzija dim. 450 x 450 mm,
delovanje ventilatorja ročno, preko 5-stopenjskega stikala hitrosti,
cevovod je izdelan iz pločevine iz nerjavnega jekla AISI316, nadtlačna žaluzija je iz PVC.
03.04.01 | cevovod obtoka in iztoka iz kombinirane naprave za mehansko predčiščenje | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža cevovoda za obtok mimo naprave za mehankso predčiščenje in iztok iz naprave za mehansko predčiščenje v SBR bazene, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov:
cev
| DN200 (219,1x3,0 mm) | 0,5 m
| DN250 (268,3x3,0 mm) | 19,5 m
koleno
| DN250 90o | 7 kos
reducirni kos
| DN200/DN250 | 2 kos
prosta prirobnica z zavihkom
| DN200 | 3 kos
T-kos
| DN250 | 1 kos
ploščati zasun – ročni
| DN200 | 1 kos
spojna diletacijska objemka
| DN250 | 2 kos
priključek za pranje
| DN50 | 2 kos
konzole
| DN250 os od stene 260 mm | 4 kos
| DN250 os od stene 480 mm | 2 kos
ves pritrdilni, tesnilni in vijačni material,
vse prirobnice po DIN 2641 in DIN 2573 PN10,
izvedba cevovoda in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI316, zaporne armature iz litega jekla ustrezno protikorozijsko zaščiteno.
03.05.01 | cevovod za iztok maščob iz kombinirane naprave za mehansko predčiščenje | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža cevovoda za črpanje maščob in naprave za mehansko predčiščenje v zabojnik za maščobe, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov:
cev
| DN50 (60,3x2,8 mm) | 2,5 m
koleno
| DN50 90o | 2 kos
prosta prirobnica z zavihkom
| DN50 | 1 kos
kroglični zasun – ročni
| DN50 | 1 kos
navojni kos
| DN50/2'' | 2 kos
konzole
| DN50 os od stene 100 mm | 2 kos
fleksibilni armiran cevovod
| DN50 | 0,5 m
ves pritrdilni, tesnilni in vijačni material,
vse prirobnice po DIN 2641 in DIN 2573 PN10,
izvedba cevovoda in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI316, zaporne armature iz litega jekla ustrezno protikorozijsko zaščiteno.
03.06.01 | cevovod za dovod zraka do kombinirane naprave za mehansko predčiščenje | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža cevovoda za dovod zraka od kompresorja kombinirane naprave do prezračevalnega sistema kobinirane naprave za mehansko predčiščenje, v naslednjem obsegu:
cev
| DN20 (25,4x2,0) | 10,0 m
koleno
| DN20 90o | 6 kos
prosta prirobnica z zavihkom
| DN20 | 1 kos
kroglični ventil
| DN20 | 1 kos
konzole
| DN20 os od stene 100 mm | 6 kos
ves potreben vijačni, pritrdilni in tesnilni material,
temperatura medija 95 oC,
vse prirobnice po DIN 2501 PN10,
cevovod, konzolni in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI316, zaporne lopute iz litine ustrezno protikorozijsko zaščiteno.
03.07.01 | dostopni podest | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža dostopnega podesta, za dostop do finih grabelj na napravi za mehansko predčiščenje, podest je sestavljen iz naslednjih elementov:
dostopni podest je širine 800 mm, dolžine 1.500 mm, konzolno vpet v steno na eni strani in fiksiran na kombinirano napravo na drugi strani, z zaščitno varnostno ograjo višine 1.100 mm, in dostopno lestvijo,
podest je izdelan iz pravokotnih nosilnih profilov, dimenzije 100x50x3 mm sestavljenih v konstrukcijo ustrezno ojačano,
pohodna površina iz poliestrskega prekritja zaprte izvedbe z zgornjo protizdrsno površino, višina prekritja je 42 mm, prekritje je vloženo v nosilni okvir iz kotnika 50x45x3mm, ki je privarjen na pravokotne nosilne profile, izvedeno iz segmentov, posamezna širina segmenta prilagoditi vgrajeni opremi, v segmentih izvedene izvrtine fi 10 mm za dviganje segmentov prekritja, dobava kljukice z ročko za dviganje segmentov,
nosilnost pohodnega podesta je 1200 N/m2,
ograja podesta skupne dolžine 2,00 m,
ograja ima tri vodoravne prečke, višina oprijemala je 1100 mm nad pohodno površino, višina prve srednje pasnice je 340 mm nad pohodno površino, višina druge srednje pasnice je 680 mm nad pohodno površino, spodnji del ograje je zaščiten s pločevino višine 150 mm, zaščitna pločevina je od tal dvignjena za max. 10 mm.
največja razdalja med vertikalnimi stebri je 1.350 mm,
stebri so iz cevi f42,4 x 3 mm, zgornja vodoravna prečka je iz cevi f42,4 x 2 mm, srednji vodoravni prečki pa iz cevi f33,7 x 2 mm.
vsak vertikalni steber je pritrjen na nosilno konstrukcijo s dvema nerjavnima jeklenima vijakoma M10, pritrdilna plošča vertikalnih stebrov ima dimenzije 150x75x10 mm, med stebrom in napravo se izvede verižica, ki omogoča prehod na kombinirano napravo,
konstrukcija ograje po izvedbi dobavitelja,
dopustna horizontalna obremenitev ograje je
300 N/m,
ograja je izvedena v skladu s standardom SISI EN ISO 14122-3:2016 in z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih,
izvedba iz nerjavnega jekla AISI316.
03.08.01 | servisna proga | 1 | 0 | 0
dobava in montaža servisne proge z verižnim ročnim dvigalom skupaj s premičnim mačkom za horizontalni pomik po nosilnem profilu naslednjih karakteristik:
nosilnost vitla 8 kN
dolžina nosilnega profila 5.800 mm
dimenzija profila I 18
nosilni profil je izdelan iz I18 jeklenega profila, zaščitenega s trojnim epoksi premazom, profil je na vsakih 1500 mm z vijaki pritrjen skozi betonsko ploščo,
verižno dvigalo in maček tipske izvedbe, izdelana iz jekla zaščiteno s protikorozijskim premazom,
za servisno progo je potrebno izdelati obremenilni preskus in servisno knjigo za dvigalo.
03.09.01/02 | zabojnik za odpadek iz finih grabelj | 2 | 0 | 0
dobava zabojnika standardne izvedbe, prostornine cca 770 l s pokrovom in na vrtljivih štirih kolesih, z mehanizmom za fiksiranje koles,
zabojnik pred dobavo uskladiti s pogoji prevzemnika odpadka,
zabojnik je zaščiten z vročim cinkanjem.
03.10.01/02 | zabojnik za pesek | 2 | 0 | 0
dobava zabojnika standardne izvedbe, prostornine cca 770 l s pokrovom in na vrtljivih štirih kolesih, z mehanizmom za fiksiranje koles,
zabojnik pred dobavo uskladiti s pogoji prevzemnika odpadka,
zabojnik je zaščiten z vročim cinkanjem.
03.11.01/02 | zabojnik za maščobe | 2 | 0 | 0
zabojnik za maščobe iz naprave mehanskega predčiščenja
dobava zabojnika standardne izvedbe, prostornine cca 600 l s pokrovom in na vrtljivih štirih kolesih, z mehanizmom za fiksiranje koles,
zabojnik je opremljen z mrežo in vrečo za odcejanje maščob in z ventilom za izpust izcejene vode,
zabojnik je zaščiten z vročim cinkanjem, zaščitna mreža iz nerjavnega jekla AISI316.
03.12.01 | notranje vodovodne instalacije prostora | 1 | 0 | 0
mehanskega predčiščenja
predvideni so priključki za grobe grablje, kompaktor ograbkov grobih grabelj, fino sito ter priključek za pranje objekta
cev
| DN 50 (60,3x2,0mm) | 12,0 m
| DN 32 (42,4x1,5mm) | 3,0 m
| DN 25 (33,7x1,5mm) | 9,0 m
| DN 20 (26,9x1,5mm) | 1,0 m
| DN 15 (21,3x1,5mm) | 1,0 m
izolacija
| DN 50, debelina izolacije 9mm | 12,0 m
| DN 32, debelina izolacije 9mm | 3,0 m
| DN 25, debelina izolacije 9mm | 9,0 m
| DN 20, debelina izolacije 9mm | 1,0 m
| DN 15, debelina izolacije 9mm | 1,0 m
koleno
| DN 50, 90° | 5 kos
| DN 32, 90° | 2 kos
| DN 25, 90° | 5 kos
| DN 20, 90° | 1 kos
| DN 15, 90° | 1 kos
reducirni kos
| DN 50 / DN 32 | 1 kos
| DN 50 / DN 25 | 2 kos
| DN 50 / DN 20 | 1 kos
| DN 32 / DN 15 | 1 kos
T kos
| DN 50 / DN 32 / 90° | 1 kos
| DN 50 / DN 25 / 90° | 2 kos
| DN 50 / DN 20 / 90° | 1 kos
| DN 32 / DN 15 / 90° | 1 kos
dobava in vgradnja cevnega ločilnika, vključno z navojnimi kosi, PVC holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom, npr:Honeywell BA295, ali enakovredni
| DN 50 | 1 kpl
dobava in vgradnja krogličnega navojnega ventila, material AISI316, vključno z navojnimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 50, z izpustno pipico | 2 kpl
| DN 50 | 2 kpl
zaporni krogelni ventil in protipovratni ventil, material AISI316, z nastavkom za pritrditev fleksibilne cevi za vgradnjo na posamezno tehnološko opremo
| DN 25 | 1 kpl
fleksibilna armirana cev, dolžine 0,5m, z navojnimi nastavki za povezavo na fiksne priključke na napravah ustrezne dolžine
| DN 25 | 2 kpl
| DN 15 | 2 kpl
iztočni ventil zidne izvedbe, opremljen s priključnim nastavkom za cev in hitro spojko
DN 20
dobava in vgradnja zidne požarne euro hidrant omarice s kolutom 1'' sestoječ iz:
pločevinaste omarice dimenzij: 740x840x250 mm, izdelane iz črne pločevine, s pločevinastimi vratci in zaporo, z napisom "H" in privarjenimi nastavki za montažo na steno, komplet z zapornim ventilom DN25 PN10, z gibljivim priključkom 1'', 30 m dolgo gumijasto cevjo navito na kolutu, premer cevi je 25 mm, vključno z brizgalno šobo - ročnikom; tip HO-Z s kolutom – 1''
dobava in vgradnja drenažnega cevovoda cevnega ločilnika, z vsemi fazonskimi kosi, sifonom, izdelani iz trdega polivinil-klorida (PVC-ja) po DIN 19531, na obojke zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), vključno z mazalnim sredstvom, konzolnim materialom
| ɸ 75 mm | 1 kpl
elementi za prirobnično spajanje jeklene in PE cevi z elektrofuzijskim spajanjem z fiksno elektrodo
(spojni element, prirobnica, adapter za prirobnico)
| DN 50 / PE d63 | 1 kpl
na vsakem iztočnem mestu pri razvodu procesne vode je potrebno namestiti tablico z napisom » VODA NI PITNA«
ves pritrdilni, tesnilni in vijačni material,
izvedba cevovoda tehnološke vode in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI316,
pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras - držal - obešal in sanitarnih elementov, polnjenje, izpiranje, tlačni preizkus z vodnim tlakom 10 bar, poizkusni pogon, dezinfekcija tlačnih cevovodov z ustreznim sredstvom, transportni in manipulativni stroški.
03.13.01 | ogrevanje prostora mehanskega predčiščenja | 1 | 0 | 0
dobava in montaža električnega kaloriferja za ogrevanje prostorov, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
toplotna moč 3,0-6,0 kW
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
zaščita IP 65
električni kalorifer primeren za obratovanje v vlažnih prostorih, ohišje in grelnik iz korozijsko odpornega inox-a, vključno z regulacijsko enoto (regulacija ventilatorja (0-1-2), regulacija temperature (5-35°C)), kalorifer se montira na steno prostora.
03.14.01 | elementi za vgradnjo merilne opreme | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža elementov za vgradnjo merilne opreme po detajlih dobavitelja merilne opreme,
merilnik nivoja
merilnik nivoja finih grabelj (dobava z napravo)
nivojsko stikalo
nivojsko stikalo vgrajeno v dovodni kineti finih grabelj (pritrdilni element na steno) 1 kpl
merilnik tlaka
navojni nastavek R1'' z notranjim navojem
merilnik temperature
merilnik temperature črpalke maščob (dobava z napravo)
ves pomožni in vijačni material
izvedba iz nerjavnega jekla AISI316.
| skupaj |  |  | 0
04 Obarjanje fosforja
pozicija | naziv opreme | enota | cena po enoti | skupna cena
04.01.01 | rezervoar za FeCl3 | 1 | 0 | 0
dobava in montaža dvoplaščnega rezervoarja za hranjenje FeCl3, v naslednjem obsegu:
medij FeCl3
volumen rezervoarja neto 5,0 m3
premer rezervoarja 1.700 mm
višina posode 3.300 mm
priključek za polnjenje DN50
dvoplaščni rezervoar skupnega volumna 5,8 m3 in neto volumna 5 m3 izdelan iz PE, cisterna je opremljena z naslednjimi priključki,
- vstopno odprtino s prirobničnim priključkom in slepo prirobnico DN600,
- priključkek za odduh cisterne DN50,
- priključkek za odvzem medija s sesalnim cevovodom DN20 ter z elementi za polnjenje in odzračevanje sesalne cevi na najvišji točki, sesalni cevovod je na najnižji točki v rezervoarju opremljen s protipovratno loputo, sesalni cevovod je nameščen v zaščitni cevi DN80,
- prirobnični priključek DN100 za montažo ultrazvočnega merilnika nivoja,
- prirobnični priključek za vgradnjo nivojskega stikala
- priključek za namestitev plovnega stikala v medprostor rezervoarja
- priključek za polnjenje medija DN50,
- priključek DN100, rezerva
omarica za sprejem medija
omara je sestavljena iz PE dimenzij 510x1050x500mm z enojnimi vratci, pritrjena je na zunanjo steno objekta prostora elektroomar
rezervoar je opremljen z dostopno lestvijo s hrbtno zaščito z začetkom 2.500 mm nad koto terena in dostopnim podestom na vrhu rezervoarja za vzdrževanje opreme,
izvedba cisterne in cevovodov iz PE, zaporni elementi odporni iz PVC-C, lestev in nosilna podkonstrukcija podesta iz nerjavnega jekla AISI304, prekritje podesta iz armiranega poliestra.
04.02.01 | sistem za doziranje FeCl3 | 1 | 0 | 0
dobava in montaža sistema za doziranje FeCl3, naslednjih karakteristik:
sistem za doziranje je sestavljen iz dozirne črpalke, sesalne garniture, nivojskih stikali in nosilnim ohišjem,
| dozirna črpalka | 3 kos
2 črpalki v obratovanju + 1 na skladišču
pretok 0-10 l/h
tlak 7 bar
moč motorja 0,062 kW
napetost 230 V
frekvenca 50 Hz
črpalka je samosesalna membranska, sestavljena iz ohišja, koračnega motorja, elektroniko, dozirno glavo z membrano in ventili, dozirna črpalka omogoča impulzno ali zvezno krmiljenje pretoka (4-20 mA),
sesalna garnitura
sesalna garnitura je sestavljena iz toge sesalne cevi, protipovratnega ventila in gibljive cevi s priključki za črpalko,
omara dozirnega sistema
omara je sestavljena iz PE, z nosilno ploščo iz PP z lovilno posodo, dvokrilna vrata, dimenzija omare 2000x1500x600mm
montažna plošča črpalnega sklopa
dozirna črpalka vključno z dozirnim sklopom je nameščena v omari dozirnega sistema na montažni plošči velikosti 1.500x1.400 mm, montažna plošča ima na spodnjem robu lovilno posodo za zajem v primeru eventualnega puščanja, na dnu lovilne posode je izpustni ročni ventil d25
izvedba omare iz PE, montažna plošča iz PP, razvodni cevovodi iz gibljive armirane fleksibilne PVC in zaščitne cevi iz PVC-U, lovilna posoda iz PE.
04.03.01 | razvodni cevovodi FeCl3 | 1 | 0 | 0
dobava in montaža cevovoda za doziranje FeCl3 v bazene, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov:
sesalni cevovod
fleksibilna armirana cev PVC, odporna na FeCl3
| d15 (Ø15,0x2,5 mm) | 8,0 m
sesalna PVC-U (zaščitna cev)
| d32 (Ø32,0x3,6 mm)…zunaj omare | 3,5 m
| d20 (Ø20,0x2,3 mm)…znotraj omare | 5,0 m
koleno PVC-U
| d32 | 3 kos
| d20 | 6 kos
T kos PVC-U
| d32 | 1 kos
| d20 | 8 kos
ventil ročni krogelni
| d32 | 1 kos
| d20 | 6 kos
adapter reducirni PVC-U
| d32/d20 | 1 kos
prirobnica prosta s prirobkom PP
| DN25 (d32) | 2 kos
filter nečistoč PVC-U
| DN15 (d20) | 1 kos
črpalka ročna za kemikalije odporna na FeCl3
| DN15 (d20) | 1 kos
zaščitno ohišje na sesalnem priključku na rezervoarju za FeCl3 iz PE
| ohišje je sestavljeno iz cevi d250 (Ø250,0x22,7) mm L=1,0m, ter na vrhu z demontažno kapo | 1 kpl
konzole PE
| d32 os od stene 200mm (na rezervoarju) | 6 kos
| d20 cevne objemke (KLIP-IT) na klik | 6 kos
tlačni cevovod
fleksibilna armirana cev PVC, odporna na FeCl3
| d15 (Ø15,0x2,5 mm) | 45,0 m
tlačna cev PVC-U (zaščitna cev)
| d50 (Ø50,0x5,6 mm)…zunaj omare | 40,0 m
| d20 (Ø20,0x2,3 mm)…znotraj omare | 4,8 m
koleno PVC-U
| d50 | 15 kos
| d20 | 6 kos
T kos PVC-U
| d20 | 8 kos
ventil ročni krogelni
| d20 | 6 kos
ventil nepovratni
| d20 | 2 kos
adapter reducirni PVC-U
| d50/d20 | 2 kos
holandec PVC-U
| d20 | 4 kos
| d50 | 15 kos
varnostni ventil
| d20 (DN15, p=0,5 – 9 bar) | 2 kos
manometer analogni
| DN15 | 2 kos
izpustna šoba za brizganje v bazene
| PVC d15 | 2 kos
konzole
| d50, os od stene do 200mm | 30 kos
| d20 cevne objemke (KLIP-IT) na klik | 10 kos
polnilni cevovod
polnilni cevovod poteka od omarice za sprejem medija do priključka na rezervoarju za skladiščenje FeCl3
cev polnilna PE
| d63 (Ø63,0x5,6 mm) | 13,0 m
koleno PE
| d63 | 6 kos
priključna spojka za cisterno
| d63 (DN50) | 1 kos
elektromotorni zaporni zasun
| d63 (DN50) | 1 kos
holandec PP
| d63 | 1 kos
prirobnica prosta s prirobkom PP
| DN63 (DN50) … | 1 kpl
pred naročilom preveriti priključek na rezervoarju
konzole
| d63 os od stene do 250mm | 10 kos
ves pritrdilni, tesnilni, konzolni in vijačni material,
konzoliranje cevovoda se izvede s predfabriciranimi konzolami kot npr. Sikla ali enakovrednimi,
razvodni cevovod iz PVC-U, cevne konzolne objemke iz PP ali PE, vijačni in konzolni material iz nerjavnega jekla AISI304.
04.04.01 | varnostni tuš | 1 | 0 | 0
dobava in montaža varnostnega tuša, v skladu z EN 15154-1 in EN 15154-2, za izpiranje oči in telesa za vgradnjo zunaj objekta s priključkom na razvod pitne vode,
varnostni tuš in sistem za izpiranje oči in telesa za zunanjo vgradnjo
| DN25 | 1 kos
cev iz AISI316
| DN25 | 2 m
koleno AISI316
| DN25 | 3 kos
prosta prirobnica z zavihkom AISI316
| DN25 | 1 kos
elementi za spajanje jeklene in PE cevi z elektrofuzijskim spajanjem z fiksno elektrodo
(spojni element, prirobnica, adapter za prirobnico)
| PE d32 / DN25 | 1 kos
kroglični ventil z navojnimi priključki
| DN25 | 1 kos
pripravljalna in zaključna dela, polnjenje, izpiranje, tlačni preizkus z vodnim tlakom 12 bar, poizkusni pogon, dezinfekcija tlačnih cevovodov z ustreznim sredstvom, transportni in manipulativni stroški.
| skupaj |  |  | 0
05 SBR bazen
pozicija | naziv opreme | enota | cena po enoti | skupna cena
05.01.01/02 | elektromotorni zasun vtoka v SBR bazen | 2 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža elektromotornega zasuna vgrajenega na vtoku odpadne vode v SBR bazen, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
dimenzija DN250 mm
višina do krone 1.500 mm
el. mot. nad kron. baz. 900 mm
moč motorja 0,20 kW 1)
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
zaščita IP67
krmiljenje preko procesorja
zasun za pritrditev na cev DN250, zasun s podaljšanim vretenom, z elektromotornim pogonom 900 mm nad krono bazena,
okvir z vodilom je pritrjen z jeklenimi sidrnimi vijaki M10 na betonsko steno,
tesnilo je iz NBR, predvideno je popolno tesnjenje v skladu s standardom DIN19569-4 class 5,
elektromotorni trofazni 400V pogon zapornice ima prigrajeni dve končni stikali, momentni stikali in termično stikalo v navitju elektromotorja, ogrevanje notranjosti elektronskega dela z električnim priključkom 230 VAC,
ves vijačni, pritrdilni in tesnilni material,
vsi jekleni deli so iz nerjavnega jekla AISI316.
1) točno moč določi proizvajalec opreme
05.02.01/02 | prezračevalni sistem bazena | 2 | 0 | 0
dobava in montaža prezračevalnega sistema vgrajenega v SBR bazenih, naslednjih karakteristik:
dobavitelj po izbiri
tip PIK300
aktivna površina prez. 0,06 m2
izvedba okroglo-krožnikasto
največja globina vode 5,50 m
dolžina bazena 15,45 m
širina bazena 7,0 m
dob. količina zraka do 556 Nm3/h
delovna temperatura 20 oC
specifičen vnos min. 0,019 kgO2/Nm3m1
kisika pri S.P.
alfa faktor 0,65
hitrost zraka v max. 12 m/s
cevovodih
sistem za prezračevanje obsega cevne samozaporne prezračevalnike, nameščene na nosilnem in razvodnem cevnem omrežju,
meja dobave prezračevalnega sistema je cca 0,5 m nad dnom prezračevalnega bazena,
v vsak bazen se vgradi po štiri prezračevalne segmente, vsak s svojo povezavo na dovodni cevovod zraka, na priključku na dovodni cevovod je na vsakem cevovodu nameščena ročna zaporna loputa,
membrane prezračevalnikov so iz elastičnega materiala, ohišja prezračevalnikov so iz PVC ali polietilena,
nosilno in razvodno cevno omrežje je izdelano iz nerjavnega materiala ali PVC cevi,
cevno omrežje je pritrjeno na betonska tla z nosilci, ki omogočajo nastavitev ustrezne vodoravnosti prezračevalnega sistema, dovoljeno odstopanje višine prezračeval je +/- 5 mm, merjeno v notranji tetivi bazena, vodoravnost položenega prezračevalnega bazena se kontrolira s cevno vodno tehtnico ali nivelirjem,
v sklopu sistema se za vsak prezračevalni segment dobavi tudi cevovod za izločanje kondenza,
cev
| DN20 (26,9x1,5 mm) | 32 m
koleno
| DN20 90° | 16 kos
navojni priključek
| DN20 / G 3/4" (zunanji navoj za fleks. cev) | 8 kos
ventil krogelni ročni
| DN20 | 4 kos
konzole
| DN20 | 16 kos
vsi kovinski deli iz nerjavnega jekla AISI316.
05.03.01/02 | prezračevalni sistem selektorja | 2 | 0 | 0
dobava in montaža cevnih prezračevalnikov z grobim vpihovanjem za vgradnjo v selektroje SBR bazena, naslednjih karakteristik:
največja globina vode 5,50 m
delovna temperatura 20 oC
dolžina prezračevala 1.000 mm (4 kos)
sistem za prezračevanje obsega cevne prezračevalnike, nameščene na nosilni konstrukciji z možnostjo regulacije višine in vodoravnosti prezračevalnikov,
meja dobave prezračevalnega sistema je priključek na razvodni cevovod selektorja na vrhu bazena, na priključni veji selektroja je elektromotorna loputa in cevovod, ki sta zajeta v specifikaiciji cevovoda za dovod zraka v sekvenčne bazene,
dobava in montaža vertikalnega cevovoda do prezračevalnikov z zapornimi elementi, holandcem in priključkom na razvodni cevovod,
cev
| DN 32 (42,4 x 1,5) dolžine cca 7,0 m | 4 kpl
koleno
| DN32 | 4 kos
holandec
| DN32 | 4 kos
zaporni kroglični zasun
| DN32 | 4 kos
navojni kos
| DN32/ 1 ¼'' | 8 kos
dovoljeno odstopanje višine prezračeval je +/- 5 mm, merjeno v notranji tetivi bazena, vodoravnost položenega prezračevalnega sistema se kontrolira s cevno vodno tehtnico ali nivelirjem, vičina vgradnje prezračeval mora biti usklajena s prezračevalnim sistemom v SBR bazenu,
ves vijačni in tesnilni material,
izvedba iz nerjavnega jekla AISI316.
05.04.01/02 | prelivnik bazena | 2 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža prelivnika vode za praznenje SBR bazena, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
pretok 62 l/s
višina praznenja 1,42 m
prelivni cevovod dolžine 3.000 mm
rotacijski glavni
cevovod dolžine 3.000 mm
priključna prirobnica DN250
priključna moč 0,18 kW 1)
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
zaščita IP55
kompletni prelivnik, vključno z rotacijskim spojnim elementom in mehanizmom z elektromotornim pogonom za spuščanje in dviganje prelivne cevi,
prelivna odjemna cev je opremljena s sistemom za preprečevanje odvajanja plavajočih snovi s površine,
povezovalna cev med prelivno cevjo in glavno cevjo izvedena iz cevi DN200, na max. razdalji 1000mm,
elektromotorni pogon je montiran je 900mm nad krono bazena,
elektromotorni trofazni 400V pogon zapornice ima prigrajeni dve končni stikali, momentni stikali in termično stikalo v navitju elektromotorja, ogrevanje notranjosti elektronskega dela z električnim priključkom 230 VAC, prikaz pozicije z izhodom 4-20 mA, izvedba zamenjave smeri vrtenja s tiristorskimi sklopi,
krmiljenje je izvedeno na naslednji način:
lokalno - ročno
daljinsko ročno - preko PLC in nadzornega sistema (ročno krmiljenje elementov na nadzornem sistemu z upoštevanjem vseh varnostnih in procesnih pogojev)
daljinsko avtomatsko - preko PLC (krmiljenje elementov po programski logiki za tehnološki sklop ali element z upoštevanjem vseh varnostnih in procesnih pogojev)
omogočen mora biti zajem vseh statusnih in merilnih signalov vgrajene opreme - vklop/izklop, odprto/zaprto, napaka/deluje, izpad, merilne tokovne zanke (pozicija) itd,
vsi kovinski deli prelivnika so iz nerjavnega jekla AISI316.
1) točno moč določi proizvajalec opreme
05.05.01/02 | črpalka povratnega blata | 2 | 0 | 0
dobava in montaža potopne črpalke za črpanje povratnega blata, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip črpalke po izbiri
dobavna količina 4,5 l/s (pri 1,80 mVS)
višina črpanja min 0,40 mVS
višina črpanja max 2,50 mVS
prosti prehod 80 mm
prirobnica po DIN 2501 PN10
medij aktivno blato 5 kgSS/m3
moč motorja 1,75 kW 1)
število obr.motorja 1.500 min-1
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
zaščita IP68
dolžina el. kabla 10 m
črpalka se dobavi z litoželeznim podstavkom, 90o kolenom, priključno sklopko na tlačno cev, cevnim vodilom 2xDN32 (42,4x2,0 mm) dolžine 6,50 m, pletenico za dvig črpalke, nosilcem za pritrditev cevnega vodila, nastavki za pritrditev verige na črpalko in betonsko steno črpališča in vsem potrebnim vijačnim in tesnilnim priborom,
potopna črpalka se dobavi s termičnim stikalom v statorskem navitju elektromotorja in z zaščito ob vdoru vode v oljno komoro, v kompletu s črpalko se dobavi tudi elektronski kontrolnik za navedeno zaščito za napetost 220 V, črpalka se veže na 2 NIV releja za ločeno indikacijo temperature in vdora vode
skupaj z vsako črpalko se dobavi držalo kabla,
hidravlični del črpalke, elektromotor in montažna peta so protikorozijsko zaščiteni barvnim premazom,
ohišje črpalke, hidravlični del statorja, rotor in podstavek so izdelani iz sive litine, vodila in vijačni material so izdelani iz nerjavnega jekla AISI316.
1) točno moč določi proizvajalec opreme
05.06.01/02 | črpalka presežnega blata | 2 | 0 | 0
dobava in montaža potopne črpalke za črpanje presežnega blata, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip črpalke po izbiri
dobavna količina 4,5 l/s (pri 1,80 mVS)
višina črpanja min 0,40 mVS
višina črpanja max 2,50 mVS
prosti prehod 80 mm
prirobnica po DIN 2501 PN10
medij aktivno blato 8 kgSS/m3
moč motorja 1,75 kW 1)
število obr.motorja 1.500 min-1
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
zaščita IP68
dolžina el. kabla 10 m
črpalka se dobavi z litoželeznim podstavkom, 90o kolenom, priključno sklopko na tlačno cev, cevnim vodilom 2xDN32 (42,4x2,0 mm) dolžine 6,50 m, pletenico za dvig črpalke, nosilcem za pritrditev cevnega vodila, nastavki za pritrditev verige na črpalko in betonsko steno črpališča in vsem potrebnim vijačnim in tesnilnim priborom,
potopna črpalka se dobavi s termičnim stikalom v statorskem navitju elektromotorja in z zaščito ob vdoru vode v oljno komoro, v kompletu s črpalko se dobavi tudi elektronski kontrolnik za navedeno zaščito za napetost 220 V, črpalka se veže na 2 NIV releja za ločeno indikacijo temperature in vdora vode
skupaj z vsako črpalko se dobavi držalo kabla,
hidravlični del črpalke, elektromotor in montažna peta so protikorozijsko zaščiteni barvnim premazom,
ohišje črpalke, hidravlični del statorja, rotor in podstavek so izdelani iz sive litine, vodila in vijačni material so izdelani iz nerjavnega jekla AISI316.
1) točno moč določi proizvajalec opreme
05.07.01/02 | cevovod povratnega blata | 2 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža cevovoda za črpanje povratnega blata iz dna SBR bazena v vstopni del selektroja, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov:
cev
| DN100 (114,3x3,0 mm) | 14,5 m
koleno
| DN100 90o | 2 kos
| DN100 45o | 2 kos
reducirni kos
| DN80/DN100 | 1 kos
| DN100/DN200 | 1 kos
prosta prirobnica z zavihkom
| DN80 | 1 kos
tesnilni obroč
| DN100 | 1 kos
konzole
| DN100 os od stene 200 mm | 6 kos
ves pritrdilni, tesnilni in vijačni material,
vse prirobnice po DIN 2641 in DIN 2573 PN10,
izvedba cevovoda in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI316.
05.08.01 | cevovod presežnega blata | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža cevovoda za črpanje presežnega blata iz SBR bazenov v zgoščevalec in zalogovnik blata, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov:
cev
| DN80 (88,9x2,5 mm) | 30,0 m
koleno
| DN65 90o | 4 kos
| DN80 90o | 7 kos
reducirni kos
| DN65/DN80 | 2 kos
prosta prirobnica z zavihkom
| DN65 | 2 kos
| DN80 | 6 kos
protipovratni zasun
| DN80 | 2 kos
tesnilni obroč
| DN80 | 3 kos
priključek za pranje
| DN25 | 3 kos
konzole
| DN65 os od tal cca 500 mm | 2 kos
| DN80 os od stene 430 mm | 6 kos
| DN80 os od stene 200 mm | 2 kos
| DN80 os od stropa 450 mm | 4 kos
v cevovod se vgradi merilnik pretoka DN65, nabava induktivnega merilnika pretoka je upoštevana v načrtu elektro in strelovodnih instalacij,
| zaščitni pokrov | 1 kos
del cevovoda z merilnikom pretoka je vgrajen nad koto plošče bazena, ta del cevovoda je zaščiten z okrovom s toplotno izolacijo, ki preprečuje zmrzovanje blata v cevovodu do temperature okolice -20oC,
širina 0.800 mm
dolžina 2.000 mm
višina 1.200 mm
izvedba pokrova je iz lahke nosilne konstrukcije iz cevi 30x30x2 mm, prekrtije je izdelano iz pločevine debeline 2 mm, z notranje strani pokrova je nalepljena izolacija Armaflex XG debeline 40 mm,
ves pritrdilni, tesnilni in vijačni material,
vse prirobnice po DIN 2641 in DIN 2573 PN10,
izvedba cevovoda, pokrova in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI316, zaporne armature iz litega jekla ustrezno protikorozijsko zaščiteno.
05.09.01 | cevovod iztoka | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža cevovoda za iztok očiščene vode iz prelivnika SBR bazena v iztočni jašek, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov:
cev
| DN250 (268,3x3,0 mm) | 2,70 m
prosta prirobnica z zavihkom
| DN250 | 1 kos
tesnilni obroč
| DN250 | 1 kos
konzole
| DN250 os od stene 300 mm | 2 kos
ves pritrdilni, tesnilni in vijačni material,
vse prirobnice po DIN 2641 in DIN 2573 PN10,
izvedba cevovoda in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI316.
05.09.02 | cevovod iztoka | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža cevovoda za iztok očiščene vode iz prelivnika SBR bazena v iztočni jašek, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov:
cev
| DN250 (268,3x3,0 mm) | 1,10 m
prosta prirobnica z zavihkom
| DN250 | 1 kos
tesnilni obroč
| DN250 | 1 kos
konzole
| DN250 os od stene 300 mm | 2 kos
ves pritrdilni, tesnilni in vijačni material,
vse prirobnice po DIN 2641 in DIN 2573 PN10,
izvedba cevovoda in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI316.
05.10.01 | zaščitna ograja | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža ograje skupne dolžine 43,00 m
ograja ima tri vodoravne prečke, višina oprijemala je 1100 mm nad pohodno površino, višina prve srednje pasnice je 340 mm nad pohodno površino, višina druge srednje pasnice je 680 mm nad pohodno površino, spodnji del ograje je zaščiten s pločevino višine 150 mm, zaščitna pločevina je od tal dvignjena za max. 10 mm.
največja razdalja med vertikalnimi stebri je 1.350 mm,
stebri so iz cevi f42,4 x 3 mm, zgornja vodoravna prečka je iz cevi f42,4 x 2 mm, srednji vodoravni prečki pa iz cevi f33,7 x 2 mm.
vsak vertikalni steber je pritrjen na nosilno konstrukcijo s dvema nerjavnima jeklenima vijakoma M10, pritrdilna plošča vertikalnih stebrov ima dimenzije 150x75x10 mm,
konstrukcija ograje po izvedbi dobavitelja,
dopustna horizontalna obremenitev ograje je
300 N/m,
vrata v zaščitni ograji so opremljene s sistemom za avtomatsko zapiranje,
na stopnišču na SBR bazen izvedena oprijemalna prečka montirana na steno, v dolžini stopnic 4,9 m,
konstrukcija ograje po izvedbi dobavitelja,
izravnava višine ograje se izvede s podložnimi ploščicami ustrezne debeline,
ograja je izvedena v skladu s standardom SIST EN ISO 14122-3:2016 in z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih,
ograja in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI316.
05.11.01 | prekritja odprtin | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža prekritja odprtin, prekritje obsega pokrov za prekritje odprtin naslednjih dimenzij:
velikost odprtine 2x 1.900 x 3.400 mm
velikost odprtine 1x 1.500 x 1.500 mm
velikost odprtine 2x 800 x 800 mm
velikost odprtine 2x 1.200 x 1.500 mm
velikost odprtine 2x 1.450 x 7.350 mm
skupne površine 45,50 m2
skupna dolžina
nosilnih profilov
okvirja iz kotnikov 50x40x3 mm 122,0 m
nosilec 100x1000x3 mm 7,6 m
nosilec 100x1000x3 mm 1,5 m
izvedeno iz pohodnega poliestrskega prekritja zaprte izvedbe z zgornjo protizdrsno površino, položeno v zob gradbene konstrukcije, višina prekritja je 42 mm, prekritje je vloženo v nosilni okvir iz kotnika 50x45x3mm, ki je vgrajen v betonski rob objekta in pri večjem razponu položeno na nosilec, tako, da je višina kotnika 45mm, prekritje izvedeno iz segmentov, posamezna širina segmenta ne sme presegati 1.000 mm, prekritja prilagoditi vgrajeni opremi, v segmentih izvedene izvrtine fi 10 mm za dviganje segmentov prekritja, dobava kljukice z ročko za dviganje segmentov,
ves vijačni material,
nosilnost prekritja je najmanj 2,0 kN/m2 če je obremenitev enakomerno razporejena po površini oz. 1,50kN če je sila koncentrirana na površini 0,2x0,2 m, max. poves prekritja znaša 1/200 razdalje vpetja,
velikost pokrovov je prilagojena, da teža posameznega pokrova ne presega zakonsko predpisanih omejitev glede ročnega premeščanja bremen, za dostop do vgrajene opreme, ki zahteva dnevni nadzor, so vgrajeni pokrovi manjših dimenzij, oz. imajo vgrajena pomagala, vzvode za lažje odpiranje,
prekritje je izdelano v skladu s standardom SIST EN ISO 14122-2:2016 (november 2016),
prekritje iz armiranega poliestra, nosilni profili in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI316.
05.12.01/02 | varnostna lestev | 2 | 0 | 0
izdelava dostopne varnostne lestve širine 450 mm in višine 6.600 mm za dostop v notranjost objekta,
odmik lestve od stene je 200mm, medsebojna razdalja med pohodnimi prečkami 250mm,
lestev je preko levega in desnega vertikalnega nosilca dvotočkovno vpeta na steno, na sredini je C vodilo širine 60 mm, stopne vodoravne prečke pa so iz U profila s protizdrsno površino z zaključno pločevino, ki sega 20 mm nad stopno površino,
izvlečni del lestve sega nad koto terena in je snemljiv, po demontaži se ga obesi na notranji del lestve,
skupaj z lestvijo se dobavi sistem za varno uporabo lestve, ki se sestoji iz: zavornega drsnika, ki se namesti v C vodilo lestve varnostnega pasu s katerim se s karabinom pripne,
lestev je pritrjena na betonsko steno z nerjavnimi sidrnimi vijaki M12,
lestev je izdelana v skladu s standardom EN ISO 14122-4:2016,
lestev in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI316.
05.13.01 | konzolno dvigalo | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža konzolnega dvigala za montažo in demontažo opreme naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
višina konzole 1500 mm
dolžina ročice 1300 mm
nosilnost 1,60 kN
izvedba vrtljiva ročica
pritrditev na betonsko ploščo
konzolno dvigalo je prenosljivo, zgornji del konzolnega dvigala je vrtljivo vloženo v podstavek dvigala, ki je pritrjen na betonsko ploščo,
podstavek je pritrjen na betonsko ploščo s 6 M12 jeklenimi sidrnimi vijaki,
konzola dvigala je vrtljiva za 360 o ,
dviganje bremena z dvižnim vitlom z obojestranskim zapiralom, sila na ročici do največ 200 N,
podstavek dvigala, pritrjen na mestu ob črpalki (3 kos),
konzolno dvigalo je izvedeno iz aluminijeve zlitine, podstavek in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI316.
05.14.01 | elementi za vgradnjo merilne opreme | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža elementov za vgradnjo merilne opreme po detajlih dobavitelja merilne opreme,
merilnik nivoja
(hidrostatični), cev DN100 dolžine 6.100 mm, z izvrtinami 10 mm, z dvema konzolama, (1 kpl)
merilno regulacijska sonda kisika
tipski konzolni elementi proizvajalca sonde kisika za vgradnjo v sekvenčne bazena, sonda ves čas potopljena pod spodnjim nivojem vode
merilnik temperature
v sklopu merilno regulacijske sonde kisika
ves pomožni in vijačni material
izvedba iz nerjavnega jekla AISI316.
| skupaj |  |  | 0
06 merilnik pretoka in kontrolni jašek iztoka
pozicija | naziv opreme | enota | cena po enoti | skupna cena
06.01.01 | merilni profil | 1 | 0 | 0
dobava in montaža merilnega profila v iztočno kineto, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip Khafagi Venturi
sušni iztok 37,8 l/s
deževni iztok 61,4 l/s
širina kinete 1,0 m
širina profila 0,4 m
višina profila 0,50 m
dolžina profila 0,92 m
material umetna masa
montaža ( obbetoniranje ) merilnega profila v iztočno kineto,
v iztočno kineto se vgradi tudi UV merilnik nivoja, nabava UV merilnika nivoja je upoštevana v načrtu elektro in strelovodnih instalacij,
ves pritrdilni, tesnilni in vijačni material,
izvedba vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI316.
06.02.01 | prekritje kinete | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža prekritja odprtin, prekritje obsega pokrov za prekritje odprtin naslednjih dimenzij:
velikost odprtine 1x 1.000 x 9.050 mm
skupne površine 10,10 m2
skupna dolžina
nosilnih profilov
okvirja iz kotnikov 50x40x3 mm 20,5 m
izvedeno iz pohodnega poliestrskega prekritja zaprte izvedbe z zgornjo protizdrsno površino, položeno v zob gradbene konstrukcije, višina prekritja je 42 mm, prekritje je vloženo v nosilni okvir iz kotnika 50x45x3mm, ki je vgrajen v betonski rob objekta, tako, da je višina kotnika 45mm, prekritje izvedeno iz segmentov, posamezna širina segmenta ne sme presegati 1.000 mm, prekritja prilagoditi vgrajeni opremi, v segmentih izvedene izvrtine fi 10 mm za dviganje segmentov prekritja, dobava kljukice z ročko za dviganje segmentov,
ves vijačni material,
nosilnost prekritja je najmanj 2,0 kN/m2 če je obremenitev enakomerno razporejena po površini oz. 1,50kN če je sila koncentrirana na površini 0,2x0,2 m, max. poves prekritja znaša 1/200 razdalje vpetja,
velikost pokrovov je prilagojena, da teža posameznega pokrova ne presega zakonsko predpisanih omejitev glede ročnega premeščanja bremen, za dostop do vgrajene opreme, ki zahteva dnevni nadzor, so vgrajeni pokrovi manjših dimenzij, oz. imajo vgrajena pomagala, vzvode za lažje odpiranje,
prekritje je izdelano v skladu s standardom SIST EN ISO 14122-2:2016 (november 2016),
prekritje iz armiranega poliestra, nosili profili iz nerjavnega jekla AISI316.
06.03.01 | prekritje jaška vzorčevalnika | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža vodotesnega prekritja odprtine, prekritje obsega pokrov za prekritje odprtine 1.000 x 1.000 mm,
skupna površina prekritja je 1,21 m2
pokrov je na tečajih in je izdelan iz pohodne rebraste jeklene pločevine, debeline min 2,5 mm na spodnji strani ojačane z ploščatim jeklom 4x30mm, višina robu pokrova je najmanj 35 mm,
okvir pokrova je izdelan iz kotnika dimenzij najmanj 50x50x5mm in je z nerjavnimi jeklenimi sidrnimi vijaki M10 pritrjen na betonsko ploščo,
na pokrovu je vgrajen zračnik iz cevi DN100mm, dolžine 300 mm s strehico,
nosilnost pokrova je najmanj 2,0 kN/m2 če je obremenitev enakomerno razporejena po površini oz. 1,50 kN če je sila koncentrirana na površini 0,2x0,2 m, max. poves prekritja znaša 1/200 razdalje vpetja,
velikost pokrovov je prilagojena, da teža posameznega pokrova ne presega zakonsko predpisanih omejitev glede ročnega premeščanja bremen, za dostop do vgrajene opreme, ki zahteva dnevni nadzor, so vgrajeni pokrovi manjših dimenzij, oz. imajo vgrajena pomagala, vzvode za lažje odpiranje,
prekritje je izdelano v skladu s standardom SIST EN ISO 14122-2:2016 (november 2016),
stik okvirja pokrova in betona je tesnjen s trajno elastičnim kitom,
pokrov in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI316.
06.04.01 | dostopna stopnica v jašek vzorčevalnika | 1 | 0 | 0
izdelava dostopne stopnice na zunanji in notranji strani jaška, stopnica je izdelana iz ukrivljene pločevine debeline 3 mm, dimenzije so 250 x 180 x 150 mm, z vsake strani ojačane s podporno pločevino 150x150 mm,
stopnica je na steno jaška privijačena preko dveh sidrnih vijakov M12,
izdelava prijemala za lažji prestop preko stene jaška, prijemalo sestoji iz okrogle cevi DN40 (Ø42,4x3,00 mm) dolžine 500 mm, na vrhu zapolnjena s pločevino debeline 3,0 mm, na spodnji strani pa je sidrana na rob jaška preko sidrne pločevine debeline 5,0 mm dimenzij 150x60 mm z dvema sidrnima vijakoma M12
ves material AISI316
06.05.01 | elementi za vgradnjo merilne opreme | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža elementov za vgradnjo merilne opreme po detajlih dobavitelja merilne opreme,
merilnik nivoja, konzola za vgradnjo UZ merilnika nivoja grobih grabelj (2 kos)
ves pomožni in vijačni material
izvedba iz nerjavnega jekla AISI316.
| skupaj |  |  | 0
07 zgoščevalec in zalogovnik blata
pozicija | naziv opreme | enota | cena po enoti | skupna cena
07.01.01 | mešalo zgoščevalca in zalogovnika blata | 1 | 0 | 0
dobava in montaža potopnega horizontalnega mešala za vgradnjo v zgoščevalec in zalogovnik blata, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip mešala po izbiri
dolžina nosilca meš. 7.500 mm
prostornina bazena 360 m3 (5,9x8,7m)
višina blata max 7,1 m
število vrtljajev meš. največ 400 min-1
medij zgoščeno blato s
max. 35 kgSS/m3
mešanje nad 0,3 m/s
pH 7,7 - 9
temperatura 5 - 22 oC
moč motorja 2,50 kW 1)
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
zaščita IP68
dolžina el. kabla 10 m
mešalo se dobavi z nosilcem – vodilom iz cevi 100x100x5 za pritrditev mešala z vrtljivim vpetjem, konzolo za nemestitev mešala, ki je z vijačenejm pritrjena na vertikalno vodilo,
v sklopu dobave nosilca se dobavi tudi pletenica za dvig mešala, nosilec za pritrditev cevnega vodila, nastavki za pritrditev pletenice na mešalo in betonsko steno in ves potrebni vijačni in tesnilni pribor,
mešalo je tovarniško protikorozijsko zaščiteno, vsi ostali jekleni deli so iz nerjavnega jekla AISI316,
potopno mešalo se dobavi s termičnim stikalom v statorskem navitju elektromotorja in z zaščito pred vdorom vode v oljno komoro, v kompletu z mešalom se dobavi tudi elektronski kontrolnik za navedeno zaščito za napetost 220 V,
dobavitelj dobavi in izvede tudi vso pripadajočo kabelsko opremo za nemoteno delovanje naprave, priskrbi zakonsko zahtevane ateste za vso vgrajeno opremo.
1) točno moč določi proizvajalec mešala
07.03.01 | prelivnik blatnenice | 1 | 0 | 0
dobava in montaža tipskega rotacijskega prelivnika-odcejalnika, vertikalne izvedbe, za odcejanje blatnenice po višini nivoja zgoščevalca in zalogovnika blata , naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
premer odcejalnika DN 200 mm
dolžina odcejalnika 3.200 mm
način čiščenja vertikalna krtača,
izpiranje z vodovodno
vodo
moč motorja 0,18 kW 1)
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
vrsta zaščite IP65
tipski odcejalnik, z zunanjo perforirano steno, preko katere se blatenica izceja v notranjost odcejalnika, opremljen z vertikalno krtačo za čiščenje odprtin, rotirajoča notranja cev preprečuje usedanje blata, s priključkoma za izpiranje in drenažo blatenice,
ves vijačni in konzolni material,
izvedba odcejalnika iz AISI316, elektromotorni pogon z gonili iz jeklene litine zaščiteno proti koroziji, ves vijačni in konzolni material iz nerjavnega jekla AISI316L.
1) točno moč določi ponudnik
07.04.01 | cevovod za izpust blatnenice | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža cevovoda za izpust blatnenice iz prelivnika blatnenice in iz varnostnega preliva, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov:
cev
| DN200 (219,1x3,0 mm) | 9,5 m
koleno
| DN200 90o | 3 kos
prosta prirobnica z zavihkom
| DN200 | 3 kos
ploščati zasun – elektromotorni s podaljšanim vretenom 4.800+900 mm 1)
| DN200 | 1 kos
priključek za cisterno creina
| DN100 | 1 kos
tesnilni obroč
| DN200 | 2 kos
konzole
| DN200 os od stene 425 mm | 5 kos
ves pritrdilni, tesnilni in vijačni material,
vse prirobnice po DIN 2641 in DIN 2573 PN10,
skupaj s cevovodom, se dobavi varnostno prelivno korito s potopno steno, naslednjih karakteristik:
dolžina prelivnika 800 mm
širina prelivnika 300 +2 x 150 mm
višina prelivnika 300 mm
višina potopne stene 450 mm
regulacija preliva +/- 20 mm
premer odtoka DN200 mm
prelivnik blatnenice je izdelan iz pločevine, debeline 2mm,
korito prelivnika je pritrjeno na nosilni okvir ki je izdelan po izvedbi dobavitelja in je pritrjen na AB ploščo z 8 M10 jeklenimi sidrnimi vijaki,
1) elektromotorni trofazni 400V pogon mora imeti prigrajeni dve končni stikali, momentno stikalo in termično stikalo v navitju elektromotorja, ogrevanje notranjosti elektronskega dela 230 VAC, stikala naj ne bodo interno povezana!
izvedba cevovoda in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI316, zaporne armature iz litega jekla ustrezno protikorozijsko zaščiteno.
07.05.01 | odjemni cevovod blata | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža cevovoda za odjem blata iz zgoščevalca in zalogovnika blata, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov:
cev
| DN100 (114,3x3,0 mm) | 1,0 m
| DN150 (168,3x3,0 mm) | 6,5 m
koleno
| DN150, koti | 1 kos
reducirni kos
| DN100/DN150 | 1 kos
| DN150/DN200 | 1 kos
prosta prirobnica z zavihkom
| DN100 | 4 kos
ploščati zasun – ročni
| DN100 za hitro odpiranje | 1 kos
gasilska spojka
| A100 K | 2 kos
creina priključek
| DN100 | 1 kos
| navojni kos | 2 kos
DN100/4''
tesnilni obroč
| DN100 | 1 kos
konzole
| DN150 os od tal 200 | 1 kos
ves pritrdilni, tesnilni in vijačni material,
vse prirobnice po DIN 2641 in DIN 2573 PN10,
izvedba cevovoda in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI316, zaporne armature iz litega jekla ustrezno protikorozijsko zaščiteno.
07.06.01 | prekritje odprtin | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža prekritja odprtin, prekritje obsega pokrov za prekritje odprtin naslednjih dimenzij:
velikost odprtine 2x 1.000 x 1.300 mm
velikost odprtine 2x 1.000 x 1.000 mm
skupne površine 9,20 m2
skupna dolžina
nosilnih profilov
okvirja iz kotnikov 50x40x3 mm 13,8 m
izvedeno iz pohodnega poliestrskega prekritja zaprte izvedbe z zgornjo protizdrsno površino, položeno v zob gradbene konstrukcije, višina prekritja je 42 mm, prekritje je vloženo v nosilni okvir iz kotnika 50x45x3mm, ki je vgrajen v betonski rob objekta in pri večjem razponu položeno na nosilec, tako, da je višina kotnika 45mm, prekritje izvedeno iz segmentov, posamezna širina segmenta ne sme presegati 1.000 mm, prekritja prilagoditi vgrajeni opremi, v segmentih izvedene izvrtine fi 10 mm za dviganje segmentov prekritja, dobava kljukice z ročko za dviganje segmentov,
ves vijačni material,
nosilnost prekritja je najmanj 2,0 kN/m2 če je obremenitev enakomerno razporejena po površini oz. 1,50kN če je sila koncentrirana na površini 0,2x0,2 m, max. poves prekritja znaša 1/200 razdalje vpetja,
velikost pokrovov je prilagojena, da teža posameznega pokrova ne presega zakonsko predpisanih omejitev glede ročnega premeščanja bremen, za dostop do vgrajene opreme, ki zahteva dnevni nadzor, so vgrajeni pokrovi manjših dimenzij, oz. imajo vgrajena pomagala, vzvode za lažje odpiranje,
prekritje je izdelano v skladu s standardom SIST EN ISO 14122-2:2016 (november 2016),
prekritje iz armiranega poliestra, nosilni profili in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI316.
07.07.01 | dostopna lestev | 1 | 0 | 0
izdelava dostopne lestve širine 450 mm in višine 1.600 mm za dostop na objekt,
odmik lestve od stene je 200mm, medsebojna razdalja med pohodnimi prečkami 250mm,
lestev je preko levega in desnega vertikalnega nosilca dvotočkovno vpeta na steno, na sredini je C vodilo širine 60 mm, stopne vodoravne prečke pa so iz U profila s protizdrsno površino z zaključno pločevino, ki sega 20 mm nad stopno površino,
izvlečni del lestve sega nad koto terena in je snemljiv, po demontaži se ga obesi na notranji del lestve,
skupaj z lestvijo se dobavi sistem za varno uporabo lestve, ki se sestoji iz: zavornega drsnika, ki se namesti v C vodilo lestve varnostnega pasu s katerim se s karabinom pripne,
lestev je izdelana v skladu s standardom EN ISO 14122-4:2016,
lestev in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI316.
07.08.01 | elementi za vgradnjo merilne opreme | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža elementov za vgradnjo merilne opreme po detajlih dobavitelja merilne opreme,
merilnik nivoja
(hidrostatični), cev DN100 dolžine 7.750 mm, z izvrtinami 10 mm, z dvema konzolama, (1 kpl)
nivojsko stikalo
nivojsko stikalo vgrajeno zaščitni cevi DN25 dolžine 6.300 mm, s konzolo (1 kpl)
ves pomožni in vijačni material
izvedba iz nerjavnega jekla AISI316.
07.09.01 | distributor dotoka | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža distributorja dotočnega blata v zgoščevalec presežnega blata, distributor je vgrajen na sredini zgoščevalca blata in je pritrjen na stropno konstrukcijo, naslednjih karakteristik:
premer distributorja 900 mm
dolžina distributorja 2000 mm
distributor je izdelan iz pločevine, debeline 2mm, na rob odprtine je sidran preko štirih nosilnih pločevin, debeline 5mm, z M10 nerjavnimi jeklenimi sidrnimi vijaki pritrjene v betonsko ploščo, distributor je nameščen 50 mm pod zgornjo ploščo zalogovnika, v distibutor je izdelana odprtina DN65 za dovod cevovoda presežnega blata,
na spodnji strani distributorja je pritrjena umiritvena plošča debeline 2mm, premer umiritvene plošče je 960 mm, med ploščo in valjem distributorja je odprtina višine 150mm,
umiritvena plošča je na spodnji strani ojačana
z osmimi ploščatimi trakovi, debeline 5 mm in višine 30mm, dolžine 270mm,
izvedba iz nerjavnega jekla AISI316.
| skupaj |  |  | 0
08 kompresorska postaja
pozicija | naziv opreme | enota | cena po enoti | skupna cena
08.01.01-03 | puhalo | 3 | 0 | 0
dobava in montaža puhala za prezračevanje SBR bazena, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
relativna vlažnost 90 %
Tmax zraka 35 oC
nadmorska višina 306 m.n.m.
dobavna zmogljivost 280 Nm3/h
izvedba trokrilno Rootsovo puhalo
nadtlak 0,65 bar
prenos pogona jermenski
obrati puhala max 3.900 min-1
priključna moč 11,00 kW
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
zaščita IP54
regulacija vrtljajev s frekvenčnim
pretvornikom
hrup pod 70 dB(A)
pogon intermintenčen, stalen
puhalo se dobavi skupaj, protihrupnim ohišjem, s termostatiranim ventilatorjem za prezračevanje, sesalnim filtrom, varnostnim ventilom, protipovratnim ventilom, tipalom tlaka in kompenzatorjem,
elektromotor mora biti opremljen s termostikalom v statorskem navitju,
pogon puhala se napaja in krmili preko frekvenčnega pretvornika iz tipske elektroomare z avtomatiko.
08.02.01 | ventilator kompresorske postaje | 1 | 0 | 0
dobava in montaža aksialnega ventilatorja za prezračevanje prostora, skupaj s prezračevalno cevjo naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
prostorina prostora 85 m3
pretok 2.100 m3/h
število obratov max. 1.400 min-1
hrup pod 60 dB(A)
priključna moč 230 W
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
ventilator se dobavi skupaj z vgradno cevjo fi 430,0 x 1,50 mm, dolžine cca 250 mm,
cev je vzidana v obodno steno objekta, na vstopni strani je vgrajena zaščitna mreža, na izstopni pa je vgrajena nadtlačna žaluzija dim. 500 x 500 mm,
delovanje ventilatorja preko prostorskega termostata,
cevovod je izdelan iz nerjavnega jekla AISI316, nadtlačna žaluzija je iz PVC.
za dovod zraka v prostor se dobavi in zmontira na zunanji strani stene dve prezračevalni rešetki dimenzije 825x225 mm , potreben efektivni prerez znaša Aef=0,17m2, material rešetke iz AISI 316.
08.03.01 | tlačni cevovod stisnjenega zraka | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža kompletnega cevovoda za dobavo in razvod stisnjenega zraka od puhal do prezračevalnega sistema v sekvenčnih bazenih, v naslednjem obsegu:
cev
| DN15 (21,3x2,0) | 3,0 m
| DN80 (88,9 x2,0) | 73,0 m
| DN125 (139,7x2,0) | 30,0 m
koleno
| DN15 90o | 4 kos
| DN80 90o | 15 kos
| DN125 90o | 4 kos
prosta prirobnica z zavihkom
| DN80 | 26 kos
| DN125 | 4 kos
jekleni kompenzator pomikov
| DN125 | 2 kos
loputa ročna
| DN 80 | 11 kos
loputa elektromotorna 1)
| DN80 | 2 kos
| DN125 | 2 kos
elektromagnetni ventil za izpust zraka
| DN25 | 2 kos
kroglični ventil
| DN15 | 1 kos
konzole
| DN80 os od stene 250 mm | 14 kos
| DN80 os od stene 660 mm | 16 kos
| DN125 os od stene 250 mm | 10 kos
ves potreben vijačni, pritrdilni in tesnilni material,
temperatura medija 95 oC,
vse prirobnice po DIN 2501 PN10,
1) elektromotorni trofazni 400V pogon mora imeti prigrajeni dve končni stikali, momentno stikalo in termično stikalo v navitju elektromotorja, ogrevanje notranjosti elektronskega dela 230 VAC, stikala naj ne bodo interno povezana!
cevovod, konzolni in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI316, zaporne lopute iz litine ustrezno protikorozijsko zaščiteno.
08.04.01 | vozna proga z dvigalom | 1 | 0 | 0
dobava in montaža servisne proge z verižnim ročnim dvigalom skupaj s premičnim mačkom za horizontalni pomik po nosilnem profilu naslednjih karakteristik:
nosilnost vitla 8 kN
dolžina nosilnega profila 8.000 mm
dimenzija profila I 18
nosilni profil je izdelan iz I18 jeklenega profila, zaščitenega s trojnim epoksi premazom, profil je na vsakih 1500 mm z vijaki pritrjen skozi betonsko ploščo,
verižno dvigalo in maček tipske izvedbe, izdelana iz jekla zaščiteno s protikorozijskim premazom,
za servisno progo je potrebno izdelati obremenilni preskus in servisno knjigo za dvigalo.
08.05.01 | elementi za vgradnjo merilne opreme | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža elementov za vgradnjo merilne opreme po detajlih dobavitelja merilne opreme,
merilnik tlaka
navojno vreteno DN15 z notranjim navojem R1/2''
ves pomožni in vijačni material
izvedba iz nerjavnega jekla AISI316.
| skupaj |  |  | 0
09 priprava tehnološke vode
pozicija | naziv opreme | enota | cena po enoti | skupna cena
09.01.01 | črpalka za črpanje očiščene vode | 1 | 0 | 0
dobava in montaža naprave za povišanje tlaka z dvemi vzporedno priklopljenimi, vertikalno razporejenimi visokotlačnimi črpalkami iz nerjavečega jekla v izvedbi s suhim rotorjem, pri čemer vsaka črpalka vsebuje integriran zračno hlajen frekvenčni pretvornik, za suho vgradnjo in črpanje procesne vode, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip črpalne postaje po izbiri
skupna dob. količina 0,3-2,5 l/s (pri 70 mVS)
tlak črpalke 70 mVS
prosti prehod 25 mm
prirobnica po DIN 2501
medij prečiščena voda
skupna el. moč 3,20 kW
število obr.motorja 3500 min-1
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
zaščita IP55
regulacija frekvenčni regulator
osnovni okvir iz pocinkanega jekla z višinsko nastavljivimi dušilniki vibracij za preprečevanje prenosa hrupa na okolico,
zaporna loputa na tlačni in sesalni strani vsake črpalke,
protipovratni ventil na tlačni strani vsake črpalke,
membranska tlačna posoda V=8l na tlačni strani, tlačni senzor, manometer,
dodatna membranska tlačna posoda V=80l , samostoječa, v cilindrični izvedbi, primerna za zaprte hladne vodne instalacije, priključek DN25, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
v sklopu dobave strojne opreme se dobavi tudi kompletna lokalna tipska elektro omarica z vgrajeno avtomatiko za samostojno delovanje hidroforja, z kompletnim kabelskim razvodom po napravi in vso merilno ter varovalno opremo. Na vratih omarice morajo biti predvidene tipke in stikala za lokalno upravljanje. Iz omarice mora biti predvidena možnost komunikacije ali signalizacije v nadzorni center.
09.02.01 | filter očiščene vode | 1 | 0 | 0
dobava in montaža filtra za čiščenje odpadne vode, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip črpalke po izbiri
pretok 2 l/s
priključna prirobnica DN50
filter 130 µm
površina filtra 750 cm2
moč motorja 20 W
napetost 230 V
frekvenca 50 Hz
filter za samodejno čiščenje filtrne površine z elektronskim krmiljenjem samočistilnega mehanizma z avtomatskim izpustom filtrata v kalužno jamo, filter je opremljen z diferencialnim merilnikom tlaka,
izvedba ohišja filtra iz umetne mase.
09.03.01 | drenažna črpalka | 1 | 0 | 0
dobava in montaža drenažne črpalke za črpanje filtrata vode, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip črpalke po izbiri
dobavna količina 2 l/s (pri 7,00 mVS)
višina črpanja max. 9,50 mVS
višina črpanja min. 3,00 mVS
prosti prehod min 10 mm
tlačni priključek Rp 1 ¼''
medij drenažna voda
moč motorja 0,55 kW
število obr.motorja največ 2.900 min-1
napetost 230 V
frekvenca 50 Hz
zaščita IP68
dolžina el. kabla 3 m
ohišje potopne črpalke je plastično, tesnjenje med elektromotorjem in oljno komoro je izvedeno s semeringom, med oljno komoro in črpanim medijem pa s drsnim tesnilom, motor je hlajen s črpanim medijem, črpalko se namesti na dno jaška, tlačni cevovod je delno izveden z gibljivo cevjo, črpalka obratuje avtomatsko s pomočjo plovnega stikala.
09.04.01 | cevovod očiščene vode | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža cevovoda za črpanje očiščene vode iz zalogovnika očiščene v sistem distribucije očiščene vode, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov:
cev
| DN20 (26,9x2,0 mm) | 0,5 m
| DN25 (33,7x2,0 mm) | 3,0 m
| DN40 (48,3x2 mm) | 1,5 m
| DN50 (60,3x2,0 mm) | 4,5 m
| PEDN50 (50,0x8,1 mm) | 38,0 m
| PVC armirana fleksibilna d32 (za filter) | 1,0 m
koleno
| DN25 90° | 5 kos
| DN40 90° | 4 kos
| DN50 90° | 3 kos
reducirni kos
| DN50/DN40 | 2 kos
| DN50/DN25 | 1 kos
navojni element
| DN20/ 3/4" | 3 kos
| DN25/1" | 1 kos
| DN50/2'' | 9 kos
montažno demontažni kos - holandec
| DN50 | 6 kos
kroglični zasun
| DN25 | 3 kos
| DN50 | 1 kos
tesnilni obroč
| DN50 | 2 kos
prirobnični sesalni koš s prirobnico
| DN 50 | 1 kos
prosta prirobnica z zavihkom
| DN 50 | 2 kos
elementi za spajanje jeklene in PE cevi z elektrofuzijskim spajanjem z fiksno elektrodo
(spojni element, navojni kos, adapter za navojni kos)
| DN50/PE d50 | 2 kos
elementi za spajanje PE cevi z elektrofuzijskim spajanjem z fiksno elektrodo (spojni element koleno)
| PE d50 | 8 kos
elementi za spajanje PE cevi z elektrofuzijskim spajanjem z fiksno elektrodo (spojni element ravni)
| PE d50 | 4 kos
priključek za pranje
| DN20 | 3 kos
konzole
| DN50 os od stene 200 mm | 5 kos
| DN25 os od stene do 100 mm | 4 kos
ves pritrdilni, tesnilni in vijačni material,
izvedba cevovoda znotraj objekta in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI316, zaporne armature iz litega jekla ustrezno protikorozijsko zaščiteno, cevovod zunaj objekta v terenu iz PE100.
09.05.01 | prekritje jaška črpalke očiščene vode | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža vodotesnega prekritja odprtine, prekritje obsega pokrov za prekritje odprtine 1.000 x 1.000 mm,
skupna površina prekritja je 1,21 m2
pokrov je na tečajih in je izdelan iz pohodne rebraste jeklene pločevine, debeline min 2,5 mm na spodnji strani ojačane z ploščatim jeklom 4x30mm, višina robu pokrova je najmanj 35 mm,
okvir pokrova je izdelan iz kotnika dimenzij najmanj 50x50x5mm in je z nerjavnimi jeklenimi sidrnimi vijaki M10 pritrjen na betonsko ploščo,
na pokrovu je vgrajen zračnik iz cevi DN100mm, dolžine 300 mm s strehico,
nosilnost pokrova je najmanj 2,0 kN/m2 če je obremenitev enakomerno razporejena po površini oz. 1,50 kN če je sila koncentrirana na površini 0,2x0,2 m, max. poves prekritja znaša 1/200 razdalje vpetja,
velikost pokrovov je prilagojena, da teža posameznega pokrova ne presega zakonsko predpisanih omejitev glede ročnega premeščanja bremen, za dostop do vgrajene opreme, ki zahteva dnevni nadzor, so vgrajeni pokrovi manjših dimenzij, oz. imajo vgrajena pomagala, vzvode za lažje odpiranje,
prekritje je izdelano v skladu s standardom SIST EN ISO 14122-2:2016 (november 2016),
stik okvirja pokrova in betona je tesnjen s trajno elastičnim kitom,
pokrov in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI316.
09.06.01 | dostopna lestev jaška črpalke očiščene vode | 1 | 0 | 0
izdelava in montaža dostopne lestve širine 450 mm in višine 2.500 mm za dostop v jašek,
odmik lestve od stene je 200mm, medsebojna razdalja med pohodnimi prečkami 250mm,
lestev je preko levega in desnega vertikalnega nosilca dvotočkovno vpeta na steno, stopne vodoravne prečke pa so iz U profila s protizdrsno površino z zaključno pločevino, ki sega 20 mm nad stopno površino,
izvlečni del lestve sega nad koto terena in je snemljiv, po demontaži se ga obesi na notranji del lestve,
skupaj z lestvijo se dobavi sistem za varno uporabo lestve, ki se sestoji iz: zavornega drsnika, ki se namesti v C vodilo lestve varnostnega pasu s katerim se s karabinom pripne,
lestev je najmanj na dveh mestih pritrjena na betonsko steno z nerjavnimi sidrnimi vijaki M12,
lestev je izdelana v skladu s standardom
SIST EN 14396-4:2004,
lestev in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI316.
09.07.01 | cevovod drenažne črpalke | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža cevovoda drenažne črpalke v SBR, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov:
cev
DN40 (48,3x2 mm)
PVC armirana fleksibilna d50 (za črpalko)
10 m
| koleno | 0,6 m
DN40 90°
| montažno demontažni kos - holandec | 6 kos
DN50
smrekica za fleksibilno cev s fiksirno objemko
DN40 (z zunanjim navojem na črpalko)
DN40 (varilna)
1 kpl
| tesnilni obroč | 1 kpl
DN50
2 kos
konzole
DN50 os od stene 200 mm
| ves pritrdilni, tesnilni in vijačni material, | 7 kos
izvedba cevovoda in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI316
| skupaj |  |  | 0
10 kemični filter
poz. | naziv opreme | enota | cena po enoti | skupna cena
10.01.01 | kemični filter | 1 | 0 | 0
dobava in montaža tipskega zračnega filtra za odsesavanje in filtriranje zraka iz naprav v prostoru mehanskega predčiščenja, sekvenčnega bazena in zgoščevalca in zalogovnika blata, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip filtra po izbiri
premer filtra 2.000 mm
višina filtra 1.900 mm
pretok zraka ventilatorja 2.000 m3/h
nadtlak ventil. 3.500 Pa
instal. moč ventil. 3,0 kW 1)
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
regulacija vrtljajev s frekvenčnim
pretvorikom
zračni filter izveden kot kemično fizikalni filter se dobavi kot kompletna enota, obsega ohišje filtra z prekrivno streho v katerem sta zgornja in spodnja mreža z polnitvijo ter zunanji ventilator, polnitev z absorbcijskim in adsorbcijskim delovanjem za odstranjevanje smradu iz odpadnega zraka,
skupaj s kemičnim filtrom se dobavi ventilator za odseovanje zraka, ventilator zaščiten s protihrupno komoro,
ventilator in kemični filter se montirata na betonsko ploščo,
ohišje filtra in ventilator iz nerjavnega jekla AISI316, elektromotor iz jeklene litine zaščiten z protikorozijskim premazom.
1) točno moč določi proizvajalec kemičnega filtra
10.02.01 | sistem odsesavanja zraka v kemični filter | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža cevovoda za odsesavanje onesnaženega zraka naprav v prostoru mehanskega predčiščenja, sekvenčnega bazena in zgoščevalca in zalogovnika blata, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov:
cev PVC-U, SN4
| d110 (110,0x3,2 mm) | 26,0 m
| d160 (110,0x4,0 mm) | 7,0 m
| d250 (250,0x6,2 mm) | 11,0 m
| d315 (315,0x7,7 mm) | 9,0 m
koleno PVC
| d110 45° | 2 kos
| d110 90° | 7 kos
| d160 45° | 2 kos
| d250 45° | 1 kos
| d250 90° | 2 kos
| d315 90° | 2 kos
reducirni kos
| d250/d110 | 1 kos
| d315/d250 | 1 kos
T-kos
| 110/110/45° | 2 kos
| 250/160/45° | 2 kos
| 315/250/45° | 1 kos
ročna dušilna loputa, material AISI316
| d110 mm | 3 kos
| d160 mm | 2 kos
| d250 mm | 1 kos
fleksibilna armirana cev, za povezavo sistema do odsesovalnih priključkov strojev
| d110 mm | 3,0 m
konzole/obešalni elementi
| d110, os od stene 200 mm | 4 kos
| d110, os od stene 300 mm | 2 kos
| d160, os od stropa 450 mm | 3 kos
| d250, os od stropa 450 mm | 3 kos
| d315, os od stropa 450 mm | 2 kos
| d315, os od stene 300 mm | 1 kos
izolacija za cev PVC ( Al obroba + 50cm izolacijska plast ) pri prehodu cevi iz objekta do kem. filtra
| d250 (250,0x6,2 mm) | 4,0 m
| d315 (315,0x7,7 mm) | 3,0 m
protivibracijski vložek in protiprirobnica na sesalni strani ventilatorja
| d315 mm | 1 kpl
ves konzolni, pritrdilni, tesnilni in vijačni material,
izvedba cevovoda iz PVC cevi, zaščita PVC cevi zunaj objektov iz Al pločevine, vijačni in konzolni material iz nerjavnega jekla AISI316.
pripravljalna dela, čiščenje cevovodov po montaži, tlačni preizkus cevovoda s tlakom 1 bar, skladno s točko 05.01.13 tehničnega poročila, poglavje tlačni preizkusi in preizkusi zvarov, volumske nastavitve projektiranih količin odsesovalnega zraka, uradne meritve odsesovanja.
| skupaj |  |  | 0
11 vodomerni jašek in hidrantna mreža
pozicija | naziv opreme | enota | cena po enoti | skupna cena
11.01.01 | oprema vodomernega jaška | 1 | 0 | 0
dobava in montaža opreme vodomernega jaška, v naslednjem obsegu:
klinasti zasun iz sive litine, za PN 10, za hladno vodo do 40°C, z ohišjem iz sive litine, s prirobničnimi priključki, ročnim kolesom, tesnilnim in vijačnim materialom,
| DN 80 | 1 kos
klinasti zasun iz sive litine, za PN 10, z ohišjem iz sive litine, s prirobničnimi priključki, s prigrajenim izpustnim ventilom, tesnilnim in vijačnim materialom,
| DN 80 | 1 kos
lovilnik nesnage z ohišjem iz sive litine, s sitom iz nerjavečega jekla, za hladno vodo do 40°C, za PN 10, s prirobničnimi priključki, tesnilnim in vijačnim materialom ter rezervnim sitom,
| DN 80 | 1 kos
litoželezni reducirni kos na prirobnice, za PN 10, vključno s tesnilnim in vijačnim materialom, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji, FFR-DIN 28445,
| DN80/100 | 2 kos
| DN50/DN80 | 2 kos
kombinirani vodomer dim. DN 50/DN20 z naslednjo karakteristiko:
- nazivni pretok 15 m3/h
- trajni pretok 35 m3/h
- maksimalni pretok 70 m3/h
- obratovalni tlak do 10 bar
- temperaturo vode do 40°C
kompletno s protipovratno loputo, montažno-demontažnim kosom in kompenzacijskim kosom, s tesnilnim in vijačnim materia­lom
litoželezna cev s prirobnicami, za PN 10, vključno s tesnilnim in vijačnim materialom, znotraj in zunaj tovarniško zaščitena proti koroziji, FF-DIN 28514
| DN 80, l = 500 mm | 1 kos
| DN 80, l = 1000 mm | 2 kos
11.02.01 | zunanji razvod pitne vode | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža zunanjega vodovodnega omrežja pitne vode na lokaciji platoja čistilne naprave, v naslednjem obsegu:
cev iz polietilena PE100 izdelana v skladu s standardom SIST ISO 4427 in SIST EN12201, za PN 10, vključno s spojnimi elementi za elektrofuzijsko spajanje z fiksno elektrodo, vijačnim in tesnilnim materialom
| PE d32 | 5,0 m
| PE d63 | 25,0 m
| PE d110 | 31,0 m
elementi za spajanje jeklene in PE cevi z elektrofuzijskim spajanjem z fiksno elektrodo
(spojni element, prirobnica, adapter za prirobnico)
| DN25/PE d32 | 1 kos
| DN50/PE d63 | 1 kos
| DN80/PE d90 | 2 kos
| DN100/PE d110 | 1 kos
elementi za spajanje PE cevi z elektrofuzijskim spajanjem z fiksno elektrodo (spojni element koleno)
| PE d63, 90o | 4 kos
| PE d110, 90o | 3 kos
elementi za spajanje PE cevi z elektrofuzijskim spajanjem z fiksno elektrodo (spojni element – T-kos)
| PE d630/PE d63 | 1 kos
| PE d110/PE d63 | 1 kos
| PE d110/PE d90 | 1 kos
| PE d110/PE d110, | 1 kos
elementi za spajanje PE cevi z elektrofuzijskim spajanjem z fiksno elektrodo (spojni element – reducir)
| PE d63/PE d32 | 1 kos
| PE d110/PE d63 | 1 kos
elementi za spajanje PE cevi z elektrofuzijskim spajanjem z fiksno elektrodo (spojni element – navojni kos z zunanjim navojem)
| PE d32 / R1'' | 1 kos
| PE d63/ R2'' | 1 kos
elementi za spajanje PE cevi z elektrofuzijskim spajanjem z fiksno elektrodo (spojni element – zaporni zasun za podzemno vgradnjo, vključno s vgradno garnituro 0,50-1,5 m in cestno kapo)
| DN25 | 1 kos
| DN50 | 1 kos
nadzemni hidrant DN80, z dvema stabilnima spojkama tip C in eno stabilno spojko tip B,
| tip NH-80/1880 B/2C | 2 kos
| omarica z opremo za nadzemni hidrant NH80 samostoječa, za zunanjo vgradnjo, dimenzije 540x1080x290 mm, ki vsebuje naslednjo opremo: tlačna cev trevira d52 mm l=15 m (4 kos), ročnik z zasunom d52 mm (2 kos), ključ za nadzemni hidrant (1 kos), ključ za gasilske spojke B in C (1 kos) | 1 kpl
prirobnično koleno 90° iz sive litine, z nogo (N kos), za PN 10, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji,
| DN 80 | 2 kos
prirobnična cev iz sive litine litine (FF kos), za PN 10, znotraj in zunaj tovarniško zaščitena proti koroziji,
| DN 80, L=0,8 m | 2 kos
pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom 12 bar, izpiranje,
poizkusni pogon, dezinfekcija tlačnih cevovodov pooblaščene organizacije, transportni in manipulativni stroški.
11.03.01 | dostopna lestev | 1 | 0 | 0
izdelava in montaža dostopne lestve širine 450 mm in višine 2.600 mm za dostop v jašek,
odmik lestve od stene je 200mm, medsebojna razdalja med pohodnimi prečkami 250mm,
lestev je preko levega in desnega vertikalnega nosilca dvotočkovno vpeta na steno, stopne vodoravne prečke pa so iz U profila s protizdrsno površino z zaključno pločevino, ki sega 20 mm nad stopno površino,
izvlečni del lestve sega nad koto terena in je snemljiv, po demontaži se ga obesi na notranji del lestve,
skupaj z lestvijo se dobavi sistem za varno uporabo lestve, ki se sestoji iz: zavornega drsnika, ki se namesti v C vodilo lestve varnostnega pasu s katerim se s karabinom pripne,
lestev je najmanj na dveh mestih pritrjena na betonsko steno z nerjavnimi sidrnimi vijaki M12,
lestev je izdelana v skladu s standardom
SIST EN 14396-4:2004,
lestev in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI316.
11.04.01 | prekritje odprtin | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža vodotesnega prekritja odprtine, prekritje obsega pokrov za prekritje odprtine 800 x 800 mm,
skupna površina prekritja je 1,21 m2
pokrov je na tečajih in je izdelan iz pohodne rebraste jeklene pločevine, debeline min 2,5 mm na spodnji strani ojačane z ploščatim jeklom 4x30mm, višina robu pokrova je najmanj 35 mm,
okvir pokrova je izdelan iz kotnika dimenzij najmanj 50x50x5mm in je z nerjavnimi jeklenimi sidrnimi vijaki M10 pritrjen na betonsko ploščo,
na pokrovu je vgrajen zračnik iz cevi DN100mm, dolžine 300 mm s strehico,
nosilnost pokrova je najmanj 2,0 kN/m2 če je obremenitev enakomerno razporejena po površini oz. 1,50 kN če je sila koncentrirana na površini 0,2x0,2 m, max. poves prekritja znaša 1/200 razdalje vpetja,
velikost pokrovov je prilagojena, da teža posameznega pokrova ne presega zakonsko predpisanih omejitev glede ročnega premeščanja bremen, za dostop do vgrajene opreme, ki zahteva dnevni nadzor, so vgrajeni pokrovi manjših dimenzij, oz. imajo vgrajena pomagala, vzvode za lažje odpiranje,
prekritje je izdelano v skladu s standardom SIST EN ISO 14122-2:2016 (november 2016),
stik okvirja pokrova in betona je tesnjen s trajno elastičnim kitom,
pokrov in vijačni material iz nerjavnega jekla AISI316.
11.05.01 | priključek pitne vode | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža priključka pitne vode od lokacije priključitve na javni vodovod do vodomernega jaška na platoju ČN, v sklopu izvedbe priključka pitne vode se izvedejo priključki obstoječih stanovanjskih objektov, v naslednjem obsegu:
cev iz polietilena PE100 izdelana v skladu s standardom SIST ISO 4427 in SIST EN12201, za PN 10, vključno s spojnimi elementi za elektrofuzijsko spajanje z fiksno elektrodo, vijačnim in tesnilnim materialom
| PE d110 | 60,0 m
elementi za spajanje jeklene in PE cevi z elektrofuzijskim spajanjem z fiksno elektrodo
(spojni element, prirobnica, adapter za prirobnico)
| DN100/PE d110 | 1 kos
elementi za spajanje PE cevi z elektrofuzijskim spajanjem z fiksno elektrodo (spojni element koleno)
| PE d110, 90o | 1 kos
elementi za spajanje PE cevi z elektrofuzijskim spajanjem z fiksno elektrodo (spojni element – T-kos)
| PE d110/PE d50, | 1 kos
elementi za spajanje PE cevi z elektrofuzijskim spajanjem z fiksno elektrodo (spojni element – reducir)
| PE d50/PE d25 (prilagoditi hišnemu priključku), | 1 kos
zaporni EV zasun za podzemno vgradnjo, vključno s vgradno garnituro 0,50-1,5 m in cestno kapo
| DN100 | 1 kos
pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom 12 bar, izpiranje,
poizkusni pogon, dezinfekcija tlačnih cevovodov pooblaščene organizacije, transportni in manipulativni stroški.
| skupaj |  |  | 0
12 upravni prostori
pozicija | naziv opreme | enota | cena po enoti | skupna cena
12.01.01 | rekuperacijska prezračevalna naprava upravnega prostora | 1 | 0 | 0
dobava rekuperacijske prezračevalne enote za izmenjavo zraka v prostoru, skupaj s prezračevalno cevjo naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
prostorina prostora 45 m3
izkoristek rek. enote 70%
pretok 60/70 m3/h
obr. temperatura -5 do +35 oC
hrup pod 40 dB(A)
priključna moč 40 W
napetost 230 V
frekvenca 50 Hz
rekuperacijska prezračevalna enota se dobavi z dvemi ventilatorji z izmenjevalcem toplote, skupaj z vgradno cevjo fi 63 mm, dolžine cca 350 mm,
cev je vzidana v obodno steno objekta, na izstopni pa je vgrajena ustrezna rešetka,
delovanje ventilatorja ročno ali na časovno stikalo,
cevovod je izdelan iz nerjavne pločevine AISI316, ohišje ventilatorja je iz umetne mase.
12.02.01 | ogrevanje upravnega prostora | 1 | 0 | 0
dobava in montaža električnih radiatorjev za ogrevanje prostorov, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
hodnik 1.200 W
napetost 230 V
frekvenca 50 Hz
radiatorji so opremljeni z elektronskim termostatom in se montirajo na stene prostorov.
12.03.01 | pohištvo upravnega prostora | 1 | 0 | 0
dobava in montaža pohištva upravnega prostora, v naslednjih karakteristik:
pisalna miza 800 x 1.600 mm, s predalnikom, (1 kos)
vrtljivi stol, (1 kos)
pisarniška omara 800 x 1.800 x 400 mm, (2 kos)
pohištvo izvedeno iz iveral plošč debeline 19 mm, podnožje mize in pisarniške omare kovinsko.
12.04.01 | vodovodne instalacije in sanitarni elementi | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža vodovodne instalacije in sanitarnih elementov v objektu, naslednjih karakteristik:
| kompletno stranišče sestavljeno iz: | 1 kpl
straniščne školjke, iz bele sanitarne keramike, Geberit Duofix s splakovalnikom Sigma, za vgradnjo v suhomontažno steno, kompletno z dotočno in odtočno garnituro :
- podometni element za vgradnjo v suhomontažno
steno
- sedežna školjka Geberit
- sedežne deske s pokrovom Geberit
- aktivna tipka za dvokoličinsko splakovanje,
Sigma 20, bela
- kotnega ventila DN15 s tlačno plastično gibljivo
cevjo z dvema holandcema R 3/8
- WC krtača s posodico
- držalo za toaletni papir v roli, medeninasto,
pokromano, vključno s pritrdilnim materialom
| kompletni umivalnik, sestavljen iz: | 1 kpl
- podometni element Geberit za vgradnjo v
suhomontažno steno
- umivalnika, iz bele sanitarne keramike, dimenzije
cca 550 mm
- odtočnega ventila in sifona za umivalnik,
dim.32 mm
- stoječe mešalne baterije DN15 za umivalnik s
fiksnim izpus­tom in perlatorjem
- dveh kotnih ventilov DN15
- ogledalo, dim. 600x400x4 mm, s posnetimi robovi,
pritrdilnim in obešalnim materialom
- obešalna kljukica z dvema rogljema, v pokromani
izvedbi, vključno s pritrdilnim materialom,
- milnik za tekoče milo
- milnik za trdo milo
- držalo za papir v roli, medeninasto pokromano,
vključno s pritrdilnim materialom,
- kotni ventil vključno z odcepom s krogelno pipo
| električni bojler za pripravo tople vode, sestavljen iz: | 1 kpl
predizolirane večplastne cevi npr. Uponor Unipipe MLCP, skupaj s fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Sestoji se iz večplastne cevi in izolacijskega sloja. Dobavljeno v kolutih. Okroglo ekstrudirana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Debelina izolacije 13 mm, stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo v modri barvi. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102
| ф 16x2.0 mm | 4,0 m
| ф 32x3.0 mm | 2,0 m
zaporni kroglični ventil na dovodu vode v objekt, vključno z revizijsko omarico za vgradnjo v suhomontažno steno, ves pritrdilni in tesnilni material
| DN 25 | 1 kpl
pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras - držal - obešal in sanitarnih elementov, polnjenje, izpiranje, tlačni preizkus z vodnim tlakom 12 bar, poizkusni pogon, dezinfekcija tlačnih cevovodov z ustreznim sredstvom, transportni in manipulativni stroški.
12.05.01 | vertikalna kanalizacija | 1 | 0 | 0
izdelava, dobava in montaža vertikalne kanalizacije v objektu, naslednjih karakteristik:
kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz trdega poli­vinil-klorida (PVC-ja) po DIN 19531, na obojke zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), vključno z mazalnim sredstvom
| d50 | 3,0 m
| d110 | 7,0 m
| d125 | 4,0 m
| čep za zatesnitev priključnih lokov sanitarnih elementov, izdelan iz PVC-ja, ali drugega materiala, zunanji premer čepa 28 - 36 mm, dolžine cca 60 mm, | 1 kos
| PVC talni sifon s pokromano rešetko dim. 150x150 mm in horizontalnim dovodom in odvodom dimenzije DN50 | 1 kos
pripravljalna dela, zarisovanje tras, držal, obešal, pregled in preizkus instalacije, transportni in ostali splošni stroški.
12.06.01/02 | ogrevanje sanitarij in skladišča | 2 | 0 | 0
dobava in montaža električnih radiatorjev za ogrevanje prostorov, naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
hodnik 600 W
napetost 230 V
frekvenca 50 Hz
radiatorji so opremljeni z elektronskim termostatom in se montirajo na stene prostorov.
12.07.01 | pohištvo skladišča | 1 | 0 | 0
dobava in montaža pohištva skladišča, v naslednjih karakteristik:
regal 600 x 2.400 x 2.000 mm, (1 kos)
pohištvo izvedeno iz kovinske konstrukcije z vezanimi ploščami.
12.08.01 | oprema za vzdrževanje okolice | 1 | 0 | 0
dobava opreme za vzdrževanje okolice v naslednjem obsegu:
- motorna kosilnica na nitko, dvotaktni pogon, moči
najmanj 1.3 kW, 9000 min-1
- grablje - lesene, širine cca 45 cm
- grablje - kovinske, širine cca 35 - 40 cm
- kramp srednje teže
- sekira – velika
- metla, sirkova
- omelo širine cca 50 do 60 cm
- plastično vedro z ročajem prostornine 10 do 20 l
- lopata – navadna
- lopata za sneg - kovinska, širine 40 do 50 cm
- lopata za sneg - kovinska, širine 70 do 80 cm
- vrtnarske škarje
- samokolnica s cinkanim koritom
- sestavljiva Al tri delna lestev, dolžine 8 m
- dvokraka Al lestev s tremi stopnicami višine
cca 70 cm
- dvokraka Al lestev višine cca 3 m
12.09.01 | oprema za vzdrževanja opreme | 1 | 0 | 0
dobava opreme za vzdrževanje opreme v naslednjem obsegu:
- voziček za orodje (900x500x700) s predali
- garnitura orodja za elektro vzdrž. v kaseti
- garnitura viličastih ključev 6-32
- garnitura obročnih ključev 6-24
- garnitura nasadnih ključev 6-32., v kovinski kaseti
- garnitura klešč
- garnitura navadnih izvijačev
- garnitura križnih izvijačev
- garnitura 4 kladiv različne velikosti
- garnitura sekačev
- garnitura izbijačev
- el. enofazni podaljšek na kolutu, 2,5mm2, 50 m
- el. trofazni podaljšek na kolutu, 2,5 mm2, 50 m
- zaščitni varnostni pas z varnostno vrvjo
- zaščitna čelada
- varnostni plavalni obroč
- varnostna zaščitna očala
- zaščitne rokavice iz črne gume, za kisline
- zaščitne rokavice delavne
- zaščitne rokavice lateks (pak100)
kvaliteta orodja za profesionalno uporabo.
12.10.01 | oprema za gašenje | 1 | 0 | 0
dobava in montaža gasilnikov vključno z montažnim materilom in oznakami, naslednjih velikosti:
na prah ABC S9 kg (4 kpl)
12.11.01 | ventilator prostora z elektroomarami | 1 | 0 | 0
dobava in montaža cevnega aksialnega ventilatorja za prezračevanje prostora, skupaj s prezračevalno cevjo naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
prostorina prostora 60 m3
pretok min 300 m3/h
število obratov max. 1.400 min-1
hrup pod 60 dB(A)
priključna moč 120 W
napetost 230 V
frekvenca 50 Hz
ventilator se dobavi skupaj z vgradno spiro cevjo fi 200,0 x 1,50 mm, dolžine cca 1.000 mm, spiro cevjo fi 250, dolžine ca. 200mm in spiro reducirjem fi250/fi200, vključno z vsemi fazonskimi kosi, cevovod je na AB steno pritrjen s stenskimi konzolami,
na vstopni strani je vgrajena podtlačna žaluzija dim. 310 x 310 mm, na izstopni pa je vgrajena mrežica,
ventilator dovaja zrak v prostor, tako da je prostor v nadtlaku,
delovanje ventilatorja ročno,
cevovod je izdelan iz nerjavnega jekla AISI316, podtlačna žaluzija je iz PVC.
12.12.01 | klimatska naprava prostora z elektroomarami | 1 | 0 | 0
dobava in montaža stenske klimatske multi split naprave za vgradnjo v elektro prostor naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
hladilna moč 0,9-3,5 kW
grelna moč 0,9-5,4 kW
el. vhodna moč 660 W
napetost 230 V
frekvenca 50 Hz
energijski razred A
COP >3
zunanji del klimatske naprave je vgrajen na steni objekta, notranja enota je vgrajena na steno prostora, notranja in zunanja enota klimatske naprave sta povezani z bakrenimi predizoliranimi cevmi za tekočino ¼'' dolžine 1,5 m in za plin ½'' dolžine 1,5 m
skupaj s klimatsko napravo se dobavi regulacijska oprema, navodila za obratovanje, polnjejnje sistema s plinom R410a, pritrdilni, tesnilni in elektro priključni material, vključno z zagonom klimatske naprave,
izdelava odvoda kondezne vode po cevi premera 30 mm z vsemi fazonskimi kosi, vključno s sifonom, v steni in tlaku do najbližje meteorne kanalizacije.
12.13.01 | ventilator sanitarij | 1 | 0 | 0
dobava in montaža aksialnega ventilatorja za prezračevanje prostora, skupaj s prezračevalno cevjo naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
prostorina prostora 20 m3
pretok 90 m3/h
število obratov 1.400 min-1
hrup pod 60 dB(A)
priključna moč 90 W
napetost 230 V
frekvenca 50 Hz
ventilator se dobavi skupaj z vgradno cevjo fi 110,0 x 1,50 mm, dolžine cca 350 mm,
cev je vzidana v obodno steno objekta, na vstopni strani je vgrajena zaščitna mreža, na izstopni pa je vgrajena nadtlačna žaluzija dim. 150 x 150 mm,
delovanje ventilatorja ročno,
cevovod je izdelan iz nerjavnega jekla AISI316, nadtlačna žaluzija je iz PVC.
12.14.01 | ventilator skladišča | 1 | 0 | 0
dobava in montaža aksialnega ventilatorja za prezračevanje prostora, skupaj s prezračevalno cevjo naslednjih karakteristik:
proizvajalec po izbiri
tip po izbiri
prostorina prostora 30 m3
pretok 90 m3/h
število obratov 1.400 min-1
hrup pod 60 dB(A)
priključna moč 90 W
napetost 230 V
frekvenca 50 Hz
ventilator se dobavi skupaj z vgradno cevjo fi 110,0 x 1,50 mm, dolžine cca 350 mm,
cev je vzidana v obodno steno objekta, na vstopni strani je vgrajena zaščitna mreža, na izstopni pa je vgrajena nadtlačna žaluzija dim. 150 x 150 mm,
delovanje ventilatorja ročno,
cevovod je izdelan iz nerjavnega jekla AISI316, nadtlačna žaluzija je iz PVC.
| skupaj |  |  | 0