## ELEKTRO POPIS
ČISTILNA NAPRAVA DOBROVA POPIS DEL - ELEKTRIČNE INSTALACIJE: |  |  |  | EUR | EUR |  | EUR
Zemeljska dela so upoštevana v gradbenem načrtu!
Zap. št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj |  | Cena/enoto
1 | Glavni razdelilnik MCC | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 46250
0
| Razdelilnik moči 70 kW |  |  |  |  | 0
| z vgrajeno opremo za energetsko napajanje in krmiljenje naprave (v mrežnem in agregatskem režimu), kot npr. po Zbirniku materiala MCC, 04.02.02 (v prilogi) |  |  |  |  | 0
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev vseh kablov, testiranje, zagon |  |  |  |  | 0
2 | Krmilni razdelilnik CBA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 37650
0
| Razdelilnik moči 3 kW |  |  |  |  | 0
| z vgrajeno opremo za krmiljenje naprave, kot npr. po Zbirniku materiala CBA, 04.02.02 (v prilogi) |  |  |  |  | 0
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev vseh kablov, testiranje, zagon |  |  |  |  | 0
0
0
3 | Programiranje naprave: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 24000
0
| Programiranje lokalnega PLC-ja: |  |  |  |  | 0
| Programska oprema mora omogočati krmiljenje naprave v skladu s tehnološko shemo in zahtevami tehnološkega načrta.ter po standardih VO-KA |  |  |  |  | 0
| Programirati je potrebno: |  |  |  |  | 0
| … 27 kos analogni vhod 4..20 mA |  |  |  |  | 0
| … 4 kos analogni izhod 4..20 mA |  |  |  |  | 0
| …191 kos relejski izhod |  |  |  |  | 0
| …247 kos digitalni vhod 24Vdc |  |  |  |  | 0
| … 1 kpl GPRS modem za prenos sporočil o napakah, po standardu VO-KA |  |  |  |  | 0
| … 1 kpl TouchScreen panel za upravljanje z napravo na lokalu, po standardih VO-KA. Za vsak objekt se predvidi najmanj ena aktivna procesna slika. |  |  |  |  | 0
0
| Opomba: programiranje sistema prenosa podatkov v kontrolni center VOKA SNAGA v tem popisu NI zajeto. Upošteva se samo sodelovanje pri testiranju programske opreme! |  |  |  |  | 0
0
| komplet: programiranje PLC-ja, programiranje SCADA, licence, testiranje, zagon, navodila |  |  |  |  | 0
4 | Tipski razdelilnik grobih grabelj s kompaktorjem 1CDA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 350
0
| Razdelilnik moči cca 4 kW, komplet |  |  |  |  | 0
0
| komplet: montaža, priključitev vseh kablov, testiranje, zagon |  |  |  |  | 0
5 | Tipski razdelilnik mehanskega predčiščenja 3CDA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 450
0
| Razdelilnik moči 5,3 kW, komplet |  |  |  |  | 0
0
| komplet: montaža, priključitev vseh kablov, testiranje, zagon |  |  |  |  | 0
6 | Tipski razdelilnik hidroforske postaje 9CDA1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 200
0
| Razdelilnik moči 3 kW, komplet |  |  |  |  | 0
0
| komplet: montaža, priključitev vseh kablov, testiranje, zagon |  |  |  |  | 0
7 | Tipski razdelilnik filtra za vodo 9CDA2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 200
0
| Razdelilnik moči 0,02 kW, komplet |  |  |  |  | 0
0
| komplet: montaža, priključitev vseh kablov, testiranje, zagon |  |  |  |  | 0
8 | Podrazdelilnik splošne moči 1CDAR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 850
0
| Razdelilnik moči 10 kW, komplet |  |  |  |  | 0
| z vgrajeno opremo za energetsko napajanje splošne moči v objektu 01, kot npr. po Zbirniku materiala 1CDAR, 04.02.15 (v prilogi) |  |  |  |  | 0
0
| komplet: montaža, priključitev vseh kablov, testiranje, zagon |  |  |  |  | 0
9 | Podrazdelilnik splošne moči 8CDAR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 900
0
| Razdelilnik moči 10 kW, komplet |  |  |  |  | 0
| z vgrajeno opremo za energetsko napajanje splošne moči v objektu 08, kot npr. po Zbirniku materiala 8CDAR, 04.02.16 (v prilogi) |  |  |  |  | 0
0
| komplet: montaža, priključitev vseh kablov, testiranje, zagon |  |  |  |  | 0
10 | Podrazdelilnik splošne moči 12CDAR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 980
0
| Razdelilnik moči 10 kW, komplet |  |  |  |  | 0
| z vgrajeno opremo za energetsko napajanje splošne moči v objektu 08, kot npr. po Zbirniku materiala 8CDAR, 04.02.16 (v prilogi) |  |  |  |  | 0
0
| komplet: montaža, priključitev vseh kablov, testiranje, zagon |  |  |  |  | 0
11 | Tipske razdelilne doze RB | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 3250
0
| z vgrajeno opremo za krmiljenje naprave, po Zbirniku materiala RD 04.02.14 (v prilogi) |  |  |  |  | 0
0
| komplet: montaža, priključitev vseh kablov, testiranje, zagon |  |  |  |  | 0
Zap. št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj | #VALUE! | Cena/enoto
12 | Kontrolni razdelilniki KR po objektu: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 21750
0
| 1x KR021, z vgrajeno opremo za krmiljenje pogonov, po Zbirniku materiala KR021, 04.02.04 (v prilogi) |  |  |  |  | 0
| 1x KR041, z vgrajeno opremo za krmiljenje pogonov, po Zbirniku materiala KR041, 04.02.05 (v prilogi) |  |  |  |  | 0
| 1x KR051, z vgrajeno opremo za krmiljenje pogonov, po Zbirniku materiala KR051, 04.02.06 (v prilogi) |  |  |  |  | 0
| 1x KR052, z vgrajeno opremo za krmiljenje pogonov, po Zbirniku materiala KR052, 04.02.07 (v prilogi) |  |  |  |  | 0
| 1x KR053, z vgrajeno opremo za krmiljenje pogonov, po Zbirniku materiala KR053, 04.02.08 (v prilogi) |  |  |  |  | 0
| 1x KR054, z vgrajeno opremo za krmiljenje pogonov, po Zbirniku materiala KR054, 04.02.09 (v prilogi) |  |  |  |  | 0
| 1x KR061, z vgrajeno opremo za krmiljenje pogonov, po Zbirniku materiala KR061, 04.02.10 (v prilogi) |  |  |  |  | 0
| 1x KR071, z vgrajeno opremo za krmiljenje pogonov, po Zbirniku materiala KR071, 04.02.11 (v prilogi) |  |  |  |  | 0
| 1x KR081, z vgrajeno opremo za krmiljenje pogonov, po Zbirniku materiala KR081, 04.02.12 (v prilogi) |  |  |  |  | 0
| 1x KR1001, z vgrajeno opremo za krmiljenje pogonov, po Zbirniku materiala KR1001, 04.02.13 (v prilogi) |  |  |  |  | 0
0
| komplet: montaža, priključitev vseh kablov, testiranje, zagon |  |  |  |  | 0
13 | 3f+1f vtičnični podrazdelilnik KVO za pomožne priklope na bazenih | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 760
| Sestavljen iz: |  |  |  |  | 0
0
| …1 kos ohišje iz nerjaveče pločevine, npr. Rittal KL 1526.010 |  |  |  |  | 0
| … 1 kos 1f šuko vtičnica GW27401 |  |  |  |  | 0
| … 1 kos zaščitni pokrov za šuko vtičnico GW10241 |  |  |  |  | 0
| … 1 kos IEC309 2 polna vtičnica GW 62227 |  |  |  |  | 0
| … 1 kos IEC309 4 polna vtičnica GW 62242 |  |  |  |  | 0
| … 1 kos FID zaščitno stikalo EATON (4 polno, 40/0,03A) |  |  |  |  | 0
| … 1 kos 3 polni instalacijski odklopnik EATON, PL7-C25/3 (25A, tip C) |  |  |  |  | 0
| … 1 kos 1 polni instalacijski odklopnik EATON, PL7-C16/1 (16A, tip C) |  |  |  |  | 0
| … 1 kpl montažni pribor |  |  |  |  | 0
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev |  |  |  |  | 0
14 | Vtičnica za priklop prevoznega agregata | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 250
0
| …1 kos Vtikač 3p+E+N, 100A, 400V, IP54, montiran na steno |  |  |  |  | 0
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev |  |  |  |  | 0
15 | UPS napajalnik 2200 VA, on-line, s kontrolno kartico baterije | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1700
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev |  |  |  |  | 0
16 | Avtomatska kompenzacija cos fi, 25 kVAr, filterska, kondenzatorji 440V | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 3250
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev, nastavitve |  |  |  |  | 0
17 | Kabelski razvod - energetski kabli po napravi |  |  |  |  | 0
| Položeno delno v kabelsko kanalizacijo (KK je zajeta v popisu gradbenih del!) in delno na kabelske police, za splošno moč pa delno v NIK kanalete |  |  |  |  | 0
0
| H07RN-F-1x35 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.5
| NYM-2x1,5 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.4
| H07RN-F-3G2,5 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2
| NYM-J-3x1,5 | m | 185 | 0 | 0 | 0 | 1.55
| NYY-J-3x1,5 | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 1.7
| H07RN-F-3G2,5 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3
| NYM-J-3x2,5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.9
| NYY-J-3x2,5 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 2
| NYY-J-3x4 | m | 215 | 0 | 0 | 0 | 2.4
| NYY-J-3x6 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.6
| NYY-J-4x1,5 | m | 630 | 0 | 0 | 0 | 1.7
| NYY-J-4x2,5 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 1.9
| NYCY-4x1,5/1,5 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.3
| NYCY-4x4/4 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 3.9
| NYY-J-4x16 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 8
| NYY-J-4x70 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 22
| NYY-J-5x1,5 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 1.9
| NYY-J-5x2,5 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.3
| NYY-J-5x4 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 3.6
| NYY-J-5x6 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.6
| NYY-J-5x10 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 7
| NYY-J-5x16 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 9
| NYY-J-5x25 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 15
0
| komplet: dobava, polaganje, priključitev in preizkus |  |  |  |  | 0
Zap. št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj | #VALUE! | Cena/enoto
18 | Kabelski razvod - signalni kabli po napravi |  |  |  |  | 0
| Položeno na kabelske police |  |  |  |  | 0
0
| LIYCY-2x0,75 | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 1.5
| LIYCY-3x0,75 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.6
| LIYCY-4x0,75 | m | 510 | 0 | 0 | 0 | 2
| LIYCY-5x0,75 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 2.3
| LIYCY-7x0,75 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 2.4
| LIYCY-10x0,75 | m | 420 | 0 | 0 | 0 | 3.1
| LIYCY-12x0,75 | m | 830 | 0 | 0 | 0 | 4.1
| LIYCY-18x0,75 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 5
| LIYCY-25x0,75 | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 7.3
| Olflex110CY-3G0,75 | m | 380 | 0 | 0 | 0 | 1.7
| Profibus FC | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.3
| S/FTP cat 6 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 2.3
0
| komplet: dobava, polaganje, priključitev in preizkus |  |  |  |  | 0
19 | Oprema za polaganje kablov - police, kanali, zaščitne cevi |  |  |  |  | 0
| Vse komplet z nosilci in spojnim materialom iz AISI304 |  |  |  |  | 0
0
| … kovinska polica iz nerjavečega AISI304 jekla, perforirana, širine 50 mm, višine 60 mm, komplet | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.6
| … pokrov police iz nerjavečega AISI304 jekla, neperforirana, širine 50 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9
| … kovinska polica iz nerjavečega AISI304 jekla, perforirana, širine 100 mm, višine 60 mm, komplet | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 62.8
| … pokrov police iz nerjavečega AISI304 jekla, neperforirana, širine 100 mm | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 26.9
| … kovinska polica iz nerjavečega AISI304 jekla, perforirana, širine 200 mm, višine 60 mm, komplet | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 89.9
| … pokrov police iz nerjavečega AISI304 jekla, neperforirana, širine 200 mm | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 41.9
| … kovinska polica iz nerjavečega AISI304 jekla, perforirana, širine 300 mm, višine 60 mm, komplet | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 113
| … pokrov police iz nerjavečega AISI304 jekla, neperforirana, širine 300 mm | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.7
| … kovinska polica iz nerjavečega AISI304 jekla, perforirana, širine 400 mm, višine 60 mm, komplet | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 140.5
| … pokrov police iz nerjavečega AISI304 jekla, neperforirana, širine 400 mm | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 83.9
| … kovinska polica iz nerjavečega AISI304 jekla, perforirana, širine 500 mm, višine 60 mm, komplet | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 182
| … pokrov police iz nerjavečega AISI304 jekla, neperforirana, širine 500 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 95.5
| … vmesna ločilna pregrada za police iz nerjavečega AISI3046 jekla, višine 60 mm | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 21
| … plastične kanalete raznih dimenzij, ocena | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 8
| … plastične zaščitne zvijne cevi raznih dimenzij, ocena | kg | 30 | 0 | 0 | 0 | 5
0
| komplet: dobava, montaža |  |  |  |  | 0
20 | Oprema za splošno moč objekta |  |  |  |  | 0
0
| … nadometna svetilka z zaščitno kapo, kot npr. Siteco Compact Monsun LED (2LS71271V54C), v zaščiti IP66, 38 W LED sijalka, komplet z montažnim materialom | kos | 11 | 0 | 0 | 0 | 95
| … nadgradna LED svetilka, kot npr. Siteco Ecopack LED (0LJ311730830), 36 W LED sijalka, komplet | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 86
| … nadometna varnostna sijalka z zaščitno kapo, akumulator za 3h delovanje, LED 11 W, komplet z nalepkami | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 150
| … zunanja stenska IR senzibilna sijalka, IP54, z LED sijalko, komplet | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 95
| … 3 fazna nadometna vtičnica | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 25
| … 1 fazna nadometna šuko vtičnica | kos | 7 | 0 | 0 | 0 | 10
| … 1 fazna šuko vtičnica za parapet | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 8
| … ethernet/TK vtičnica za parapet | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 10
| … navadno enopolno nadometno stikalo | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 8
| … serijsko enopolno nadometno stikalo | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 9
| … stenski termostat s stikalom on/off in izbirno tedensko uro | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 86
| … parapetni kanal, višine 130 mm, komplet | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 18
| … končno stikalo za zaznavo odprtosti vrat, kontakt NC | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 65
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev |  |  |  |  | 0
21 | Sistem za avtomatsko regulacijo aerobne starosti blata SRT (npr. Hach Lange) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 10500
0
| 1x RTC industrijski računalnik LXV515.99.0005B |  |  |  |  | 0
| 1x RTC komunikacijska kartica s programskim paketom Prognosys YAB117 |  |  |  |  | 0
| 1x programski modul SRT-RTC standard, LZX518.99.A0111 |  |  |  |  | 0
0
| komplet: dobava, montaža v omaro CBA, parametriranje in zagon |  |  |  |  | 0
Zap. št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj | #VALUE! | Cena/enoto
22 | Zunanja razsvetljava |  |  |  |  | 0
0
| Drog za svetilko, nerjaveče jeklo AISI304, efektivne višine 3,7m, za montažo na betonsko ploščo ali rob, komplet z nosilcem svetilke in s priključnico z varovalko 4A/C. Vgradi se še 1p prenapetostna zaščita ABB tip OVR T2-T3 N1 15-275S SL, koda naročila 2CTB804500R0200, komplet z montažnim materialom in povezavo z ozemljitvijo droga | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 980
| Drog za svetilko, nerjaveče jeklo AISI304, efektivne višine 4m, za montažo na betonski temelj, komplet z nosilcem svetilke in s priključnico z varovalko 4A/C. Vgradi se še 1p prenapetostna zaščita ABB tip OVR T2-T3 N1 15-275S SL, koda naročila 2CTB804500R0200, komplet z montažnim materialom in povezavo z ozemljitvijo droga | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1200
| Stenska konzola za svetilko | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 65
| Svetilka npr. Siteco Streetlight z LED sijalko 52W | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 200
| foto senzor | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 55
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev in zagon |  |  |  |  | 0
23 | Merilna oprema (kot npr. Endress+Hauser, Hach Lange) |  |  |  |  | 0
0
| LIC.02.01, merilnik nivoja v vhodnem črpališču 02: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1750
| UZ merilnik nivoja, kot npr. Prosonic S FMU90 z UZ glavo FDU91, merilno področje do 10 m, analogni signal 4..20 mA, integrirani kabel za sondo dolžine 10 m, komplet z nosilcem senzorja iz nerjavečega jekla |  |  |  |  | 0
0
| FIR.02.04, merilnik pretoka vode na vtoku 02: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1950
| elektromagnetni induktivni merilnik pretoka, kot npr. Promag 400W, DN125, trda guma, točnost 0,5%, napajanje 24Vdc, izhodni signal 4..20 mA, izhod za kumulativo |  |  |  |  | 0
0
| LIC.04.01, merilnik nivoja v pripravi FeCl3: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 950
| UZ merilnik nivoja, kot npr. FMU30, merilno področje do 3m, napajanje 24Vdc, analogni signal 4..20 mA, komplet z nosilcem senzorja iz nerjavečega jekla |  |  |  |  | 0
0
| LS.04.04/05, detektor nivoja prelite tekočine v pripravi FeCl3: | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 220
| Plovec na vodilni palici, reed kontakt. 24Vdc. Komplet z nosilcem |  |  |  |  | 0
0
| LSAL/H.04.02/03, kapacitivni detektor nivoja v posodi FeCl3, sestavljen iz: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 520
| 3 točkovni paličasti senzor (max 3 m), kontaktni, z vmesnikom, material AISI316L, kot npr. FTW31 |  |  |  |  | 0
| Merilni pretvornik, kot npr. FTW325, 230Vac, 2xNOC izhodni rele |  |  |  |  | 0
0
| LIC.05.03, LIC.05.04 in LICR.07.01, merilniki nivoja v SBR bazenih 05 in zalogovniku blata: | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 670
| HS merilnik nivoja, kot npr. Waterpilot FMX21, merilno področje do 6m, napajanje 24Vdc, analogni signal 4..20 mA, komplet z integriranim kablom in priključno dozo ter z nosilcem senzorja iz nerjavečega jekla |  |  |  |  | 0
0
| FIR.05.07, merilnik pretoka blata v zalogovnik 07: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1950
| elektromagnetni induktivni merilnik pretoka, ločena izvedba, kot npr. Promag 400W, DN55, trda guma, točnost 0,5%, napajanje 24Vdc, izhodni signal 4..20 mA, kumulativa. Kabel za sondo integriran, 10 m |  |  |  |  | 0
0
| Merilni sistem za O2ICRA.05.01/02 (meritev kisika), TSIRC,05.08/09/10 (meritev koncentracije aktivnega blata), oprema npr. Hach Lange, sestavljeno iz: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 17160
| 1x skupni kontroler SC1000, LXV400.99.30031 z displayem LXV402.88.10001, Ethernet ki LZY553, zaščitna strehica LZX958, konektor za podaljšanje kabla senzorja LZX971. |  |  |  |  | 0
| 2x kisik/temperaturna sonda LDO II, tip LXV416.99.20001 |  |  |  |  | 0
| 2x pribor za montažo LDO senzorjev, LZX914.99.11200 |  |  |  |  | 0
| 2x sonda za motnost in TSS, Solitax, tip LXV423.99.00100 |  |  |  |  | 0
| 2x pribor za montažo sonde, LZY714.99.52120 |  |  |  |  | 0
| 1x sonda za motnost in TSS, Solitax, tip LXV424.99.00100 |  |  |  |  | 0
| 1x pribor za montažo sonde, LZX461 in 1x varilni nastavek DN65, LZX660 |  |  |  |  | 0
0
| FIR.06.01, merilnik pretoka vode na iztoku v Khafagi kanalu, sestavljen iz: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 3950
| 1x UZ merilnik nivoja, kot npr. Prosonic S FMU90 z UZ glavo FDU91, napajanje 24 Vdc, merilno področje do 10 m, programska oprema za meritev pretoka, analogni signal 4..20 mA, integrirani kabel za sondo dolžine 10 m, komplet z nosilcem senzorja iz nerjavečega jekla |  |  |  |  | 0
| 1x Khafagiventuri merilni kanal QV305, komplet |  |  |  |  | 0
0
| PIR.08.01, merilnik tlaka zraka aeracije 08: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 255
| kapacitivni merilnik, kot npr. Cerabar T-PMC131, merilni doseg 1 bar, analogni signal 4..20 mA, komplet z varilnim priključkom iz nerjavečega jekla |  |  |  |  | 0
0
| LS.xx, detektorji nivoja (hruške), kot npr. MECA CPH, s kablom 10m, komplet z utežjo in pritrdilnim priborom | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 185
| … prenapetostna zaščita napajanja 24Vdc, kot npr. HAW562-AAB | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 60
| … prenapetostna zaščita analognega signala 4..20 mA, kot npr. HAW562-AAA | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1100
| … prenapetostna zaščita merilnega signala sonde, kot npr. HAW562-AAE | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 130
0
| Vgradnja in priklop merilne opreme, ki bo dobavljena s strojno opremo | kos | 7 | 0 | 0 | 0 | 200
0
| Opomba: natančne podatke za merilno opremo posreduje tehnolog! |  |  |  |  | 0
| komplet: dobava, montaža, položitev integriranih kablov, priključitev, parametriranje in zagon |  |  |  |  | 0
Zap. št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj | #VALUE! | Cena/enoto
24 | Temeljno ozemljilo | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 11.5
0
| Ozemljitveni trak se položi v temelje oziroma temeljno ploščo postavljen pokončno. Pod trakom mora biti še cca 10 cm betona . Trak se vsakih 5 m poveže z armaturo temeljev.Ves material je nerjavno jeklo AISI304 (RH1-30x3,5 mm). |  |  |  |  | 0
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev |  |  |  |  | 0
25 | Zemljevod (povezava temeljnega ozemljila in MS oziroma kovinskih mas) | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5
0
| Ozemljitveni trak za povezavo temeljnega ozemljila in merilnega spoja oziroma GIP-ov se do nivoja tal (plošče položi v betonsko steno. Zunanji del od tal (plošče) se položi nadometno do merilnega spoja, ki je na višini cca 2m, oziroma do GIP, ki je na višini cca 0,5 m. Ves material je nerjavno jeklo AISI304 (RH1-30x3,5 mm). |  |  |  |  | 0
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev |  |  |  |  | 0
26 | Merilni spoj | kos | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5
0
| Merilni spoj za povezavo zemljevoda in odvoda. Ves material je nerjavno jeklo AISI304. |  |  |  |  | 0
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev |  |  |  |  | 0
27 | Zaščitni profil zemljevoda | kos | 10 | 0 | 0 | 0 | 43
0
| Zaščitni profil zemljevoda, dolžine 1,8m se pritrdi preko zemljevoda. Ves material je nerjavno jeklo AISI304. |  |  |  |  | 0
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev |  |  |  |  | 0
28 | Izvedba spojev za povezavo kovinskih mas | kos | 90 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | ocena |  |  |  | 0
| Izvedba spoja večje kovinske mase na zbirni vodnik Rh3-fi8 mm. Upoštevani so tudi spoji na ograjo (kot lovilec). Povežejo se tudi kovinske kabelske police (medsebojno in vsaj na dveh koncih na zbirni vodnik). Police se lahko medsebojno povežejo z dvojnim vijačnim spojem (min M8) ali z atestiranim tipskim načinom povezave. Število je ocenjeno. |  |  |  |  | 0
0
| komplet: izdelava |  |  |  |  | 0
29 | Odvod (povezava med lovilcem in MS) | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 12.5
0
| Ozemljitveni vodnik Rh3-fi8 mm za povezavo lovilca in merilnega spoja MS se položi na podpore po fasadi. Podpore se izberejo ustrezno podlagi. Ves material je nerjavno jeklo AISI304 (RH3-fi8 mm). |  |  |  |  | 0
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev |  |  |  |  | 0
30 | Ekvipotencialni vod za povezavo kovinskih mas | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 5
0
| Ozemljitveni vodnik Rh3-fi8 mm za povezavo ozemljila in kovinskih mas se položi v zaključno betonsko plast, na podpore na steno ali v kineto. Ves material je nerjavno jeklo AISI304 (RH3-fi8 mm). |  |  |  |  | 0
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev |  |  |  |  | 0
31 | Oprema za povezavo kovinskih mas | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 180
0
| 1 kos… Vgradna doza za povezavo kovinskih mas (R-OZ) |  |  |  |  | 0
| 5 m …. Vodnik P/F 6 mm2, položen v tlak |  |  |  |  | 0
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev |  |  |  |  | 0
32 | Ozemljilo v zemlji | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 7.5
0
| Ozemljitveni trak se položi v zemljo v globino cca 0,5 m..Ves material je nerjavno jeklo AISI304 (RH1-30x3,5 mm). |  |  |  |  | 0
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev |  |  |  |  | 0
33 | Spojke za spajanje traku RH1 - v zemlji | kos | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.5
|  | ocena |  |  |  | 0
| S ploščato spojko na 4 vijake se medsebojno spajajo trakovi RH1. Trak RH1 ob ograji se na vsakih cca 10 m preko spojke poveže z mrežo ograje. |  |  |  |  | 0
0
| komplet: dobava, montaža, priključitev |  |  |  |  | 0
34 | Izvedba meritev in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 700
0
35 | Izdelava projektne dokumentacije na nivoju PID | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 5500
0
36 | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
37 | DDV | % | 22 |  | 0
38 | VSE SKUPAJ |  |  |  | 0