## Rekapitulacija
2/1 - NAČRT GRADBENIŠTVA - NAČRT KANALIZACIJE
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
Investitor: |  | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1
1000 LJUBLJANA
Naziv gradnje: |  | PRESTAVITEV KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA A4 OB VILHARJEVI CESTI NA ODSEKU OD DUNAJSKE DO ŽELEZNE CESTE
Vrsta projekta: |  | PZI
Št. projekta: |  | 1971/22
Št. načrta: |  | 1971/22
Datum: |  | 2023-03-27
SKUPNA REKAPITULACIJA
0. | Preddela in gradbiščna dokumentacija |  | 47981
A. | Prestavitev zbiralnika A4 |  | 0
B. | Prevezava javne kanalizacije - kanal K1 |  | 0
C. | Zaščita in prestavitve ostalih komunalnih vodov |  | 0
SKUPAJ |  |  | 47981
Davek na dodano vrednost (22%) |  |  | 10555.82
SKUPAJ (vključno z DDV) : |  |  | 58536.82

## Opombe
OPOMBE:
1. Izvajalca se izrecno opozarja, da mora dela izvajati STROGO v skladu z DGD projektom, ker je za ta projekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. Odstopanja so dovoljena le v tolerancah, ki jih predpisuje gradbena zakonodaja. V primeru odstopanj, mora izvajalec na svoje stroške pridobiti dopolnitev DGD, spremembo GD s potrebnimi mnenji.
2. Izvajalec je dolžan upoštevati vsa mnenja, ki so prispela v sklopu projekta za gradbeno dovoljenje (oziroma so pridobljena v fazi izdelave PZI dokumentacije) , po končanih delih pa pridobiti soglasja posameznega mnenjodajalca, v kolikor so ta potrebna. Po potrebi je za posameznega mnenjodajalca potrebno izdelati tudi PID v skladu z zahtevo mnenja oziroma soglasja.
3. V načrtu kanalizacije so upoštevani izkopi in zasipi od končne nivelete ceste. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
4. Pričakuje se, da je Izvajalec pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi raziskavami in drugimi podatki, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v R Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.
5. V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del, - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje), - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!
6. Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji. V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno s tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole – prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del. Kanalizacije in jaški morajo biti vodotesni skladno z veljavno zakonodajo.
7. Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
V enotni ceni mora izvajalec upoštevati:
1. Izdelavo tehnološkega elaborata gradnje zbiralnika, ki vsebuje: načrt organizacije gradbišča, terminski plan, finančni plan, elaborat prevezav obstoječega zbiralnika na novo zgrajeni zbiralnik (v vseh fazah gradnje), katere potrdi sektor kanalizacija JP VKS in projektant, načrt ravnanja z izkopanim materialom. Elaborat prevezav je sestavni del PZI načrta.
2.V kolikor si izvajalec ne bo zagotovil prostega zemljišča na lokaciji podvrtavanja, si mora za skladiščenje cevi organizirati svoje skladišče. Cevi se na lokacijo gradbišča vozijo v skladu s potrebami in hitrostjo odvijanja del. Na lokaciji del mora izvajalec zagotoviti ustrezno razkladanje in podajanje cevi v gradbeno jamo za izvajanje kanalizacijskih del (mikrotuneliranje).
3. Izvajalec del, bo moral izvajati ustrezne ukrepe, da v času večjih padavin, ko se zbiralnik lahko napolni v celoti, da bo zagotovil nemoteno odvodnjavanje odpadne vode iz zbiralnika.
4. Naročnik ne nosi nobenih stroškov v primeru zalitja opreme v času izvedbe vseh del od začetka gradnje zbiralnika do primopredaje izvedenih del naročniku.
5. Po končanih delih bo služba vzdrževanja kanalizacijskega omrežja na podlagi naročila IZVAJALCA pregledala novozgrajeni zbiralnik in zbiralnik dolvodno od priključitve novozgrajenega zbiralnika na obstoječi zbiralnik. V primeru sedimenta v kanalu, je izvajalec del dolžan kriti stroške odstranitve materiala. Dela lahko izvaja le osebje Vodovod kanalizacija Snaga.
6. Izvajalec del mora upoštevati v enotni ceni, da v primeru pojava večjih padavin dela ne bo mogel izvajati tudi več dni (zastoj).
7. Za prestavitev posameznega komunalnega voda mora izvajalec izdelati posamezen PZI , pridobiti pozitivno mnenje upravljalca posameznega komunalnega voda na ta PZI, pred pričetkom del.
8. Za prestavitev kanalizacije izvajalec izdela PZI projekt, za katerega mora izdati pozitivno soglasje naročnik. Izvajalec vloži pri naročniku projekt PZI v revizijo (elektronsko verzijo in en (1) izvod v papirni obliki.
9. Izvajalec izdela PZI projekt v 4 izvodih (papir) in elektronska verzija na USB ključku. Vse mora biti odprto. Vsa grafika mora biti v PDF verziji in DWG verziji.
10. Izdelava PID-ov in DZO tudi za prestavitev drugih komunalnih vodov. V primerih, da upravljalci teh komunalnih vodov za prestavljeni komunalni vod zahtevajo interni tehnični pregled, mora izvajalec speljati postopke in pridobiti IZJAVO o ustreznosti del v skladu z izdanimi mnenji oziroma soglasji.
11. V kolikor se na področju gradnje (gradbene jame…) pojavi komunalni vod, ki ni zajet v popisu del, je izvajalec del dolžan poiskati upravljalca tega komunalnega voda in izvesti vsa dela v skladu z njihovimi zahtevami (načrti, prestavitev, vris v kataster…).
12. Izvajalec bo usklajeval svoja dela (prilagajal) s sosednjimi gradbišči na način, da ne bo prišlo dozastojev del na posameznih gradbiščih in po potrebi omogočal dostope do sosednjih gradbišč preko svojega gradbišča.
13. Ker se združitveni objekti nahajajo na globini med – 9 in 10 m, mora izvajalec pred vstopom ljudi v tak objekt zagotavljati ustrezne meritve plinov oziroma zadostno koncentracijo kisika v jami. Prav tako med samo gradnjo mora biti v gradbeni jami merilec plina.
14. Izvajalec je dolžan naročniku posredovati vse potrebne dokumente za izvedbo tehničnega pregleda in izpolniti vse zahteve, da se pridobi vse zahtevane ateste, certifikate, izjave, ki so pogoj za popolno vlogo za tehnični pregled, pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.

## 0-Preddela
0. | Preddela in gradbiščna dokumentacija
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
0.1 | IZDELAVA NAČRTOV
0101 | Izdelava projekta za izvedbo (PZI) v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23). Upoštevati 6 izvodov v tiskani obliki in 2 izvoda v elektronski obliki (formati: risbe v dwg, teksti v doc, preglednice v xls). Na projekt za izvedbo (PZI) je treba pridobiti soglasja, ki so zahtevana v mnenjih k Projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD). Projekt vsebuje: | kpl |  |  | 41815
a. | Vodilni načrt z zbirnikom komunalnih vodov in pridobitev soglasji na PZI | kos | 1 | 3255 | 3255
b. | Izvedbeni načrt prestavitve kanalizacijskega zbiralnik A4, DE 2400mm ob Vilharjevi cesti - odsek od Železne ceste do Dunajske ceste v dolžini približno 425m vključno z vsemi združitvenimi objekti (O5, O6, O7) in začasnimi prevezavami v času gradnje. Gradnja prestavitve kanalizacijskega zbiralnika A4 je predvidena s sistemom Mikrotunelinga | kos | 1 | 18430 | 18430
c. | Načrt prevezave obstoječe kanalizacije DN 600mm po Vilharjevi cesti na prestavljeni kanalizacijski zbiralnik DE 2400mm v dolžini 45m. | kos | 1 | 2590 | 2590
d. | Izvedbeni načrt zaščite gradbenih jam za izvedbo mikrotunelinga (vstopne in izstopne jame) za izvedbo združitvenih objektov (objekti O5, O6, O7) ter izdelavo elaborata tehnologije izvedbe mikrotunelinga. | kos | 1 | 17540 | 17540
0102 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) in zahtevami bodočega upravljavca. Upoštevati 4 izvode v tiskani obliki in 2 izvoda v elektronski obliki (formati: risbe v dwg, teksti v doc, preglednice v xls). Projekt vsebuje: | kpl |  |  | 6166
a. | Vodilni načrt PID z zbirnikom komunalnih vodov | kos | 1 | 651 | 651
b. | PID načrt prestavitve kanalizacijskega zbiralnika A4 DE 2400mm v dolžini 435m vklučno z vsemi združitvenimi objekti (O5, O6, O7), prestavitvijo kanala DN600 v dolžini 31m in začasnimi prevezavami v času gradnje. Gradnja prestavitve kanalizacijskega zbiralnika je predvidena s sistemom mikrotunelinga. | kos | 1 | 4608 | 4608
c. | PID načrt prevezave obstoječe kanalizacije DN 600mm po Vilharjevi cesti na prestavljeni kanalizacijski zbiralnik DE 2400mm v dolžini 45m. | kos | 1 | 907 | 907
0103 | Dodatne geološke raziskave zemljišča za izvedbo predmetnih del, glede na že izdelane raziskave in podane rezultate v geološkem poročilu. Pozicija zajema raziskave kompletno z vrtinami, sondažnimi odkopi, laboratorijskimi analizami in izdelavo poročila z rezultati raziskav. Poročilo je sestavni del pogodbe in ga je treba predati naročniku v štirih izvodih. Predvideno izvedbo dodatnih geoloških raziskav, po eno vrtino globine do 15m na posamezni lokaciji gradbenih jam, se določi z geomehanskim nadzorom. | kpl | 1 |  | 0
0104 | Izdelava varnostnega načrta po predpisih o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. V treh izvodih. | kpl | 1 |  | 0
0105 | Izdelava dokazila o zanesljivosti v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08). | kpl | 1 |  | 0
0106 | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. V treh izvodih. | kpl | 1 |  | 0
0107 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. Zajema tudi izdelavo geodetskega načrta s certifikatom, skico meritev, terenski zapisnik ter kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za odcepe za hišne priključke z jaškom, prijava spremembe komunalnega voda v ASCII datoteki za prenos podatkov v GIS bazo JP VO - KA. Izdelano v tiskani (v treh izvodih) in elektronski obliki. (kompletno cesta, kanalizacija, vodovod, vročevod, elektro in telekomunikacijski vodi, javna razsvetljava) | kpl | 1 |  | 0
0108 | Načrt organizacije gradbišča (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami ter Pravilnikom o gradbiščih) in prijava gradbišča. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 |  | 0
0.2 | OBVESTILNE TABLE NA GRADBIŠČU
0201 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču, skladno z zakonodajo. Odstranitev obvestilne table po izgradnji. | kos | 1 |  | 0
0.3 | OSTALI STROŠKI
0301 | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige ukrepov. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj preddela in gradbiščna dokumentacija |  |  |  | 47981

## A-Prestavitev zbiralnika
A. | Prestavitev zbiralnika A4
REKAPITULACIJA
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4.0 | ZEMELJSKA DELA - GRADBENE JAME |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
a. | Objekt O5 |  |  |  | 0
b. | Objekt O6 |  |  |  | 0
c. | Objekt O7 |  |  |  | 0
5.0 | IZVEDBA MIKROTUNELIRANJA |  |  |  | 0
a. | Odsek od objekta O6 do objekta O5 |  |  |  | 0
b. | Odsek od objekta O6 do objekta O7 |  |  |  | 0
6.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7.0 | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  |  | 0
a. | Objekt O5 |  |  |  | 0
b. | Objekt O6 |  |  |  | 0
c. | Objekt O7 |  |  |  | 0
8.0 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
a. | Objekt O5 |  |  |  | 0
b. | Objekt O6 |  |  |  | 0
c. | Objekt O7 |  |  |  | 0
9.0 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
a. | Objekt O5 |  |  |  | 0
b. | Objekt O6 |  |  |  | 0
c. | Objekt O7 |  |  |  | 0
10.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA IN JEKLENE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
a. | Objekt O5 |  |  |  | 0
b. | Objekt O6 |  |  |  | 0
c. | Objekt O7 |  |  |  | 0
11.0 | KONTROLA KAKOVOSTI |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 435 |  | 0
1102 | Zakoličba gradbene jame s postavitvijo gradbenih profilov. | kos | 15 |  | 0
1103 | Zakoličba objekta s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. | kos | 14 |  | 0
1104 | Preverba podatkov katastra javne kanalizacije; Geodetska izmera in preverba višinskih kot obstoječe kanalizacije. V ceni so vključeni stroški asistence upravljalca kanalizacije JP VOKA SNAGA med geodetsko izmero (zavarovanje dostopa v jaške, čiščenje kanalizacije inp.). Obračun po dejanskih stroških. | kos | 3 |  | 0
1105 | Trasiranje in označevanje trase obstoječega vodovoda, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. Obračun po dejanskih stroških + 3% man. str. | kpl | 1 |  | 0
1106 | Trasiranje in označevanje trase obstoječega plinovoda, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. Obračun po dejanskih stroških + 3% man. str. | kpl | 1 |  | 0
1107 | Trasiranje in označevanje trase obstoječega elektro-energetskega omrežja, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. Obračun po dejanskih stroških + 3% man. str. | kpl | 1 |  | 0
1108 | Trasiranje in označevanje trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. Obračun po dejanskih stroških + 3% man. str. | kpl | 3 |  | 0
1109 | Trasiranje in označevanje trase obstoječega omrežja javne razsvetljave, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. Obračun po dejanskih stroških + 3% man. str. | kpl | 1 |  | 0
1110 | Trasiranje in označevanje trase obstoječe kanalizacije, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. Obračun po dejanskih stroških + 3% man. str. | kpl | 1 |  | 0
1111 | Trasiranje in označevanje trase obstoječega vročevoda, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. Obračun po dejanskih stroških + 3% man. str. | kpl | 1 |  | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 | Priprava gradbišča; Kompletni stroški za dovozne in izvozne poti, priprava platoja gradbišča z vsemi utrditvami in stabilizacijo gradbiščnih površin ter dovoznih cest, ograjo, gradbiščnimi objekti, komunalno opremljenostjo z oskrbo energije, vode itd. Lokacijo je treba natančno pregledati in prilagoditi na lokalne pogoje v soglasju s pristojnimi organi (občina, upravljavci cest, upravljavci komunalne infrastrukture itd.) - Na lokaciji vstopne gradbene jame - objekt O6 | kpl | 1 |  | 0
1202 | Priprava gradbišča; Kompletni stroški za dovozne in izvozne poti, priprava platoja gradbišča z vsemi utrditvami in stabilizacijo gradbiščnih površin ter dovoznih cest, ograjo, gradbiščnimi objekti, komunalno opremljenostjo z oskrbo energije, vode itd. Lokacijo je treba natančno pregledati in prilagoditi na lokalne pogoje v soglasju s pristojnimi organi (občina, upravljavci cest, upravljavci komunalne infrastrukture itd.) - Na lokaciji izstopnih gradbenih jam - objekta O5 in O7 | kpl | 2 |  | 0
1203 | Gradbiščna ograja; Ograditev gradbišča z gradbiščno ograjo, vseh gradbenih jam in gradbenih območij v času celotnega gradbenega posega v smislu zaščite pred prehodom tretjih oseb in večjih živali. Minimalna višina ograje je 2 m. Cena mora vključevati vse stroške dobave, montaže, vzdrževanja in odstranitve ograje. | kpl | 1 |  | 0
1204 | Gradbiščna pisarna; Ureditev pisarne v velikosti cca. 15m2, za gradbeni nadzor naročnika na licu mesta, opremljena za dve osebi, ogrevanje, oskrba z el. energijo in čiščenje. S souporabo sanitarnih prostorov izvajalca s strani osebja naročnika. Postavitev, vzdrževanje med obdobjem gradnje, in odstranitev. | kpl | 1 |  | 0
1205 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo občinske ceste, tehnične pogoje, vključno z vsemi elaborati ter ureditev prometnega režima z začasno prometno signalizacijo, v času gradnje vključno z obvestili. Po končanih delih se začasno prometno signalizacijo odstrani in vzpostavi vertikalna in horizontalna prometna signalizacija v prvotno stanje po katastru. Obračun začasne prometne signalizacije se izvede na dan, po tipu zapore predvidenem v elaboratu začasne prometne ureditve. Ureditev zapore na območju gradbenih vztopnih in iztopnih jam oz. objektov. | kpl | 3 |  | 0
1206 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije. Obračun po dejanskih stroških izvajalca arheoloških del. | dni | 26 |  | 0
1207 | Nadomestilo za uporabo zemljišča v času gradnje; prostor za ureditev skladiščenja cevi in drugih materialov, namestitev strojev, dvigala in opreme za izvedbo vrtanja ter drug potreben prostor za ureditev gradbišča. Upoštevano 1.000 m2 zemljišča za čas uporabe 1,5 meseca. - Na lokaciji vstopne gradbene jame - objekt O5 | kpl | 1 |  | 0
1208 | Nadomestilo za uporabo zemljišča v času gradnje; prostor za ureditev skladiščenja materialov, namestitev gradbenih strojev, dvigala in drug potreben prostor za ureditev gradbišča. Upoštevano 2.000 m2 zemljišča za čas uporabe 5-tih mesecev. - Na lokaciji izstopne gradbene jame - objekt O6 | kpl | 1 |  | 0
1209 | Nadomestilo za uporabo zemljišča v času gradnje; prostor za ureditev skladiščenja materialov, namestitev gradbenih strojev, dvigala in drug potreben prostor za ureditev gradbišča. Upoštevano 600 m2 zemljišča za čas uporabe 1,5 meseca. - Na lokaciji iztopne gradbene jame - objekt O7 | kpl | 1 |  | 0
1.3 | VZDRŽEVANJE GRADBIŠČA
1301 | Vzdrževanje gradbišča na lokaciji vstopne gradbene jame med celotnim obdobjem gradnje. Nadzor in osvetlitev gradbišča, še posebej jam in začetka ter konca potisne cevi v smislu zaščite pred vstopom in prehodom ljudi in večjih živali. Obdobje vzdrževanja bo predvidoma trajalo ... koledarskih tednov (določi izvajalec). - Na lokaciji vstopne gradbene jame - objekt O6 | kpl | 1 |  | 0
1302 | Vzdrževanje gradbišča na lokaciji izstopne gradbene jame med celotnim obdobjem gradnje. Nadzor in osvetlitev gradbišča, še posebej jam in začetka ter konca potisne cevi v smislu zaščite pred vstopom in prehodom ljudi in večjih živali. Obdobje vzdrževanja bo predvidoma trajalo ... koledarskih tednov (določi izvajalec). - Na lokaciji iztopnih gradbenih jam - objekta O5 in O7 | kpl | 2 |  | 0
1303 | Vzdrževanje gradbišča preko celega obdobja izgradnje in nadzora gradbišča v primeru ustavitve del zaradi višje sile ali na zahtevo naročnika, vendar ne zaradi vremenskih pogojev. | dan | 10,00 |  | 0
1304 | Vzdrževanje vstopne gradbene jame vključno s črpanjem vode do montaže cevi in spojitve cevi na preostali del cevovoda. Stroške je treba podati na osnovi delovnega dne. | dan | 20 |  | 0
1305 | Vzdrzevanje izstopne gradbene jame vključno s črpanjem vode do montaže cevi in spojitve cevi na preostali del cevovoda. Stroške je treba podati na osnovi delovnega dne. | dan | 20 |  | 0
1306 | Odstranitev kompletnega gradbišča za predmetna dela (na lokaciji vstopne in izstopne gradbene jame itd.) Sanacija in vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje zajeto v drugih postavkah. | kpl | 1,00 |  | 0
1307 | Priprava prostora za montažo cevi na lokaciji vstopne gradbene jame, ki zagotavlja pripravo cevi potrebna utrditev terena z nasipom gramoznega materiala, vzdrževanje med sestavo odstranitev po končanju del. | kpl | 1 |  | 0
1.4 | NADZOR
1401 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 86 |  | 0
1402 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 20 |  | 0
1403 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 48 |  | 0
1501 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
2.1 | PREDDELA
2101 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6- 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. (pločnik, uvozi) | m2 | 365 |  | 0 |  |  |  | PLOČNIK, UVOZI
2102 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 10- 20 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. (cesta) | m2 | 99 |  | 0 |  |  |  | CESTA
2103 | Rezkanje in odvoz krovne plasti v debelini 4 do 7 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo oz. na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. (cesta) | m2 | 220 |  | 0 |  |  |  | CESTA
2104 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 47 |  | 0 |  |  |  | PLOČNIK
2105 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 20 cm | m1 | 74 |  | 0 |  |  |  | CESTA
2106 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona, temeljem, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 57 |  | 0 | RUŠ. ROBNIKA
2107 | Odstranitev in čiščenje robnika iz naravnega kamna vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na začasno gradbeno depoinijo in stroški deponiranja. | m1 | 25 |  | 0
2108 | Porušitev in odstranitev obrobe iz kamnitih kock vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 33 |  | 0
2.2 | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO
2201 | Izvedba posteljice iz kamnitega materiala v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 80 MPa! | m3 | 39.6 |  | 0 |  |  |  | CESTA
2202 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 464 |  | 0
2203 | Izvedba nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca TD 0-32mm debeline 25 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! Debelino tampona mora potrditi geomehanik. | m3 | 116 |  | 0 |  |  |  | CESTA IN PLOČNIK
2204 | Odvzem vzorcev in izvedba meritev ustreznosti vgradnje in vgrajenih materialov ter izdelava končnega poročila s strani akreditirane organizacije. | kpl | 1 |  | 0
2205 | Strojno čiščenje asfalta pred pobrizgom z bitumensko emulzijo. | m2 | 319 |  | 0
2206 | Pobrizg podlage s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 684 |  | 0
2207 | Premaz stika z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov pri vgradnji asfaltnih oblog (npr. sika dilaplast). V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in dodatnimi deli. | m | 121 |  | 0
2208 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 5 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 316 |  | 0 | lokalne ceste |  |  | PLOČNIK
2209 | Izdelava nosilne asfaltne plasti iz zmesi AC 16 base B50/70, A3 v debelini 5 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 49 |  | 0 |  |  |  | UVOZ NOSILNA PLAST
2210 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 49 |  | 0 |  |  |  | UVOZ OBRABNA PLAST
2211 | Izdelava nosilne asfaltne plasti iz zmesi AC 22 base B50/70, A2 v debelini 9 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 99 |  | 0 | državna cesta |  |  | NOSILNA PLAST CESTA
2212 | Izdelava obrabno zaporne asfaltne plasti iz zmesi AC 11 surf B50/70, A2 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 220 |  | 0 | državna cesta |  |  | OBRABNA PLAST CESTA
2213 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/25 cm | m1 | 18 |  | 0
2214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 39 |  | 0
2215 | Vgraditev granitnega robnika z dovozom iz začasne gradbene deponije | m1 | 25 |  | 0
2216 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm /10 cm | m1 | 33 |  | 0
2217 | Izdelava vtočnega jaška iz cementnega betona z neprepustnim dnom, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,5 m, z vtokom pod robnikom in z LTŽ pokrovom nosilnosti C 250, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom, po detajlu. | kos | 2 |  | 0
2218 | Obnova kanalizacije - zveze vtočnih jaškov iz PVC DN200; cevi se polagajo na betonsko posteljico in polno obbetonirajo. | m1 | 5 |  | 0
2219 | Izdelava priključka PVC DN200 na obstoječi vtočni jašek iz cementnega betona. | kos | 2 |  | 0
2.3 | POSEGI V OPREMO CEST
2301 | Prestavitev obstoječega semaforja; odmontaža in ponovna montaža na lokacijo, skupaj z dobavo in montažo ustrezne nosilne konstrukcije, temeljenjem in električnimi napeljavami. V ceni je zajet odklop elektrokabelske napeljave, ponovna montaža in priklop na elektroenergetsko omrežje vključno z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli in materialom za vzpostavitev delovanja semaforja. | kos | 2 |  | 0
2302 | Prestavitev obstoječe svetilke javne razsvetljave po potrjenem načrtu; odmontaža in ponovna montaža na lokacijo, skupaj z dobavo in montažo ustrezne nosilne konstrukcije, temeljenjem in električnimi napeljavami. V ceni je zajet odklop elektrokalbelske napeljave, ponovna montaža in priklop na elektroenergetsko omrežje vključno z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli in materialom za vzpostavitev delovanja javne razsvetljave. | kos | 1 |  | 0
2303 | Prestavitev obstoječega prometnega znaka; odmontaža in ponovna montaža na novo lokacijo skupaj z dobavo in montažo ustrezne nosilne konstrukcije in temeljenjem. | kos | 1 |  | 0
2304 | Rušenje zapornega jeklenega stebrička, demontaža, in odvoz odpadnega materiala na gradbeno deponijo. | kos | 10 |  | 0
2305 | Nabava, dobava in vgradnja zapornega jeklenega stebrička. Kompletno z vsemi potrebnimi gradbenimi in montažnimi deli. | kos | 10 |  | 0
2306 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe, širina črte 10 cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436+A1. | m1 | 48 |  | 0
2307 | Izdelava debeloslojnih prečnih in ostalih označb na vozišču; bele barve; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 (prečne črte, puščice na vozišču, prehod za pešce in kolesarje). Ocena, obračun po dejanskem stanju. | m2 | 25 |  | 0
2401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| SKUPAJ POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 | PREDDELA
3101 | Rušenje obcestne zelenice, nakladanje in odvoz porušenega materiala na ustrezno deponijo po izboru izvajalca in s plačilom deponijske takse. | m2 | 86 |  | 0
3102 | Posek dreves premera do 20 cm, z razsekom na kose in odstranitvijo panjev. Odvoz materiala na deponijo. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | kos | 1 |  | 0
3.2 | ZASADITVE
3201 | Strojno-ročni izkop sadilne jame velikosti 1,0 x 1,0 x 1,0 m (1 m3 na sadiko), zgornjih 20 cm živice (če je) odmetano na poseben kup, ročno rahljanje robov jame. Odmera in določanje sadilnih mest, označba sadilnega mesta s količki. | kos | 1 |  | 0
3202 | Dobava in zasaditev sadik avtohtonega drevja. Sadike mora pred zasaditvijo potrditi krajinski arhitekt oz. projektant. | kos | 1 |  | 0
3203 | Navoz plodne zemlje v debelini 15 cm, ročno razgrinjanje, grobo in fino planiranje, dognojevanje, nabava in setev travne mešanice (cca. 25-50 g travne mešanice na m²), zagrabljanje, uvaljanje in čiščenje po končanih delih (material z začasne deponije, odriv). | m2 | 86 |  | 0
3.3 | RUŠITVENA DELA, ODSTRANITVE
3301 | Rušenje betonske cevi z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s stroški deponije. Upoštevana dejanska prostornina betona pred rušenjem, faktor nakladanja upoštevan v ceni. 2,4 m3/m1 | m3 | 26.4 |  | 0
3302 | Odstranitev betonskega objekta - jaška na kanalizaciji: kompletni stroški vključujejo rušenje vstopnega jaška v objekt do globine 1,0m z nakladanjem ruševin na kamion, odvozom ruševin na stalno deponijo in s stroški deponije; zapolnitev preostalega jaška in betonskega objekta skupnega volumna 82m3 z zasipnim materialom, vključno z nabavo in dobavo materiala; | kpl | 1 |  | 0
3303 | Odstranitev poliestrske cevi DN2200 z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s stroški deponije. | m1 | 8 |  | 0
3304 | Odstranitev poliestrske cevi DN300 z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s stroški deponije. | m1 | 20 |  | 0
3305 | Ukinitev kanalizacije iz poliestrske cevi DN 2200mm; zapolnitev cevi z betonom; vključno z materialom za zapolnitev, obračun po tekočem metru cevi | m1 | 4 |  | 0
3306 | Ukinitev kanalizacije iz tesal cevi DN 600mm; zapolnitev cevi z betonom; vključno z materialom za zapolnitev, obračun po tekočem metru cevi | m1 | 17 |  | 0
OPOMBA: Rušenje kanala iz betonski cevi notranje dimenzije 2100mm v dolžini 413 m na obmčju gradnje objektov nove bus postaje in projekta Emonika se izvede v okviru gradnje teh objektov!
3.4 | UKREPI ZA OMEJITEV STALNEGA DOTOKA IZ ZBIRALNIKA
3401 | Zidanje zidu debeline 25 cm, višine 1,2 m iz opeke v združitvenem objektu zbiralnika s hitrovezljivo RAPID cementno malto. V ceni vključena rušitev stene po končanih gradbenih delih, iznos ruševin in odvoz na odpadno deponijo. | m3 | 1 |  | 0
3402 | Nabava, dobava in vgraditev PVC cevi fi 500 mm, dolžine 0,50 m na dno zbiralnika in obzidava z opeko. | kos | 1 |  | 0
3403 | Najem zračnega balona za zapiranje PVC cevi fi 500 mm v zapori zbiralnika | ur | 240 |  | 0
3404 | Fizično zapiranje zbiralnika na gorvodnih razbremenilnikih s strani upravljalca kanalizacije, vključno z vsemi stroški (koordinacija, soglasja za zaporo…) | kpl | 2 |  | 0
3405 | Prečrpavanje odpadne vode iz gorvodnega jaška v dolvodni jašek v času rekonstrukcije objekta. | ur | 240 |  | 0
3501 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| SKUPAJ DRUGI POSEGI NA TERENU |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA:
Zemeljska dela: Izkopani zemeljski material, ki je potreben za ponovno vgradnjo, se ga deponira v območju gradbišča (ali na drugi lokaciji, ki jo preskrbi izvajalec), ustrezno deponira in zavaruje. Izkopani material, ki se ne bo ponovno uporabil, je treba odpeljati na končno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec v skladu z zakonskimi določili in zahtevami. Izkopna dela se obračunajo po prostornini v raščenem stanju, nasipna dela pa po prostornini v vgrajenem stanju.
Vsa zemeljska dela (izkopi, zasipi) se morajo izvajati pod nadzorom geomehanika, ki bo na licu mesta morebitno podal dodatne napotke glede izvedbe izkopa in zasipa jarkov. V primeru zasipa jarkov z izkopanim materialom mora geomehanik pred izvedbo zasipov potrditi ustreznost materiala!
a. | Zemeljska dela - Objekt O5
4.1 | IZKOPI
4101 | Izvedba zaščite izkopa z zagatnicami: Zagatnice tipa Larsen VL 604 ali drugačne z ustreznim odporom W>=1600 cm3/m', dolžine L=12m. V ceni zajeti najem, dovoz, manipulacije na gradbišču, zabijanje z vibracijskim zabijalom, čiščenje in odvoz ter mobilizacija in demobilizacija opreme. Vse zagatnice morajo biti po vgradnji medsebojno povezane. Izvajalec mora imeti povezovalne elemente za stikovanje zagatnic na vogalih. V fazi izvedbe prevrtavanja se zagarnice lokalno izvlečejo za cca 3m | m2 | 540 |  | 0
4102 | Doplačilo za zabijanje zagatnic v konglomerat: V primeru pojava trde zemljine - konglomerata na lokaciji gradbene jame; ocena | m2 | 54 |  | 0
4103 | Vgradnja reperjev na izbranih lokacijah na obodu za meritve pomikov vrha zagatne stene v smeri gradbene jame - v ceni zajeti vgradnjo 4 reperjev na vrhu HEA razpornih gred (na sredini vseh štirih stranic) | kos | 4 |  | 0
4104 | Geodetske meritve x,y,z pomikov vseh vgrajenih reperjev na obodu gradbene jame (ničelna meritev pred izkopom, meritev po izkopu in pred izvlekom zagatnic) | kpl | 3 |  | 0
4105 | Izdelava obodnih gred in diagonalnih razpor iz profila HEA300 235 Mpa, z ojačitvami in prirezovanjem, pripravo za zvare in varjenje priključnih zvarov, ter demontažo v skladu z napredovanjem projekta. | m1 | 177 |  | 0
4106 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame v zemljini III.-IV.ktg z nakladanjem na kamion; Površina 110m2, globina 9,8m; upoštevano 90% od izkopa | m3 | 1093.5 |  | 0
4107 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame v zemljini V.ktg z nakladanjem na kamion; upoštevano 10% od izkopa | m3 | 121.5 |  | 0
4108 | Izvedba razporne betonske plošče v dnu izkopa, debeline 30cm, C25/30 z armaturo +-Q257 (2x4.2 kg/m2) | m3 | 36.45 |  | 0
4109 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za čelno steno za potrebe izvedbe mikrotunelinga; Upoštevana izvedba ene čelne stene. | m3 | 10 |  | 0
4110 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, rebrasta in mrežna armatura - Čelna stena za mikrotuneling; Upoštevana izvedba ene čelne stene. | kg | 887.23 |  | 0
4111 | Opaževanje in razopaževanje čelne stene za mikrotuneling. Upoštevati je treba odprtino v steni za prehod vrtalne glave. | m2 | 25.6 |  | 0
4112 | Odstranitev betona iz gradbene jame po končanju del mikrotunelinga. | kpl | 1 |  | 0
4113 | Črpanje vode iz gradbene jame | ur | 720 |  | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Ročno planiranje dna gradbene jame. | m2 | 121 |  | 0
4202 | Zasipavanje gradbene jame z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom iz začasne deponije. | m3 | 656.1 |  | 0
4203 | Zasipavanje gradbene jame z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala različnih frakcij, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala | m3 | 375.55 |  | 0
4.3 | TRANSPORTI, DEPONIJA
4301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na začasno gradbeno deponijo. | m3 | 1215 |  | 0
4302 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 558.9 |  | 0
4401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela - Objekt O5 |  |  |  | 0
b. | Zemeljska dela - Objekt O6
4.1 | IZKOPI
4101 | Izvedba zaščite izkopa z zagatnicami: Zagatnice tipa Larsen VL 604 ali drugačne z ustreznim odporom W>=1600 cm3/m', dolžine L=12m. V ceni zajeti najem, dovoz, manipulacije na gradbišču, zabijanje z vibracijskim zabijalom, čiščenje in odvoz ter mobilizacija in demobilizacija opreme. Vse zagatnice morajo biti po vgradnji medsebojno povezane. Izvajalec mora imeti povezovalne elemente za stikovanje zagatnic na vogalih. V fazi izvedbe prevrtavanja se zagarnice lokalno izvlečejo za cca 3m | m2 | 468 |  | 0
4102 | Doplačilo za zabijanje zagatnic v konglomerat: V primeru pojava trde zemljine - konglomerata na lokaciji gradbene jame; ocena | m2 | 47 |  | 0
4103 | Vgradnja reperjev na izbranih lokacijah na obodu za meritve pomikov vrha zagatne stene v smeri gradbene jame - v ceni zajeti vgradnjo 4 reperjev na vrhu HEA razpornih gred (na sredini vseh štirih stranic) | kos | 4 |  | 0
4104 | Geodetske meritve x,y,z pomikov vseh vgrajenih reperjev na obodu gradbene jame (ničelna meritev pred izkopom, meritev po izkopu in pred izvlekom zagatnic) | kpl | 3 |  | 0
4105 | Izdelava obodnih gred in diagonalnih razpor iz profila HEA300 235 Mpa, z ojačitvami in prirezovanjem, pripravo za zvare in varjenje priključnih zvarov, ter demontažo v skladu z napredovanjem projekta. | m1 | 162 |  | 0
4106 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame v zemljini III.-IV.ktg z nakladanjem na kamion; Površina 61m2, globina 9,6m; upoštevano 90% od izkopa | m3 | 881.685 |  | 0
4107 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame v zemljini V.ktg z nakladanjem na kamion; upoštevano 10% od izkopa | m3 | 97.965 |  | 0
4108 | Izvedba razporne betonske plošče v dnu izkopa, debeline 30cm, C25/30 z armaturo +-Q257 (2x4.2 kg/m2) | m3 | 27.99 |  | 0
4109 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za čelne in oporne stene za potrebe izvedbe mikrotunelinga; Upoštevana izvedba dveh čelnih in dveh opornih sten. | m3 | 41 |  | 0
4110 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, rebrasta in mrežna armatura - Čelne in oporne stene za mikrotuneling; Upoštevana izvedba dveh čelnih in dveh opornih sten. | kg | 3649.78 |  | 0
4111 | Opaževanje in razopaževanje čelne stene za mikrotuneling. Upoštevati je treba odprtino v steni za prehod vrtalne glave. | m2 | 97.4 |  | 0
4112 | Odstranitev betona iz gradbene jame po končanju del mikrotunelinga. | kpl | 1 |  | 0
4113 | Črpanje vode iz gradbene jame | ur | 720 |  | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Ročno planiranje dna gradbene jame. | m2 | 93 |  | 0
4202 | Zasipavanje gradbene jame z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom iz začasne deponije. | m3 | 803.58 |  | 0
4.3 | TRANSPORTI, DEPONIJA
4301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na začasno gradbeno deponijo. | m3 | 979.65 |  | 0
4302 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 176.07 |  | 0
4401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela - Objekt O6 |  |  |  | 0
c. | Zemeljska dela - Objekt O7
4.1 | IZKOPI
4101 | Izvedba zaščite izkopa z zagatnicami: Zagatnice tipa Larsen VL 604 ali drugačne z ustreznim odporom W>=1600 cm3/m', dolžine L=12m. V ceni zajeti najem, dovoz, manipulacije na gradbišču, zabijanje z vibracijskim zabijalom, čiščenje in odvoz ter mobilizacija in demobilizacija opreme. Vse zagatnice morajo biti po vgradnji medsebojno povezane. Izvajalec mora imeti povezovalne elemente za stikovanje zagatnic na vogalih. V fazi izvedbe prevrtavanja se zagarnice lokalno izvlečejo za cca 3m | m2 | 684 |  | 0
4102 | Doplačilo za zabijanje zagatnic v konglomerat: V primeru pojava trde zemljine - konglomerata na lokaciji gradbene jame; ocena | m2 | 68 |  | 0
4103 | Vgradnja reperjev na izbranih lokacijah na obodu za meritve pomikov vrha zagatne stene v smeri gradbene jame - v ceni zajeti vgradnjo 7 reperjev na vrhu HEA razpornih gred (na sredini vseh sedmih stranic) | kos | 7 |  | 0
4104 | Geodetske meritve x,y,z pomikov vseh vgrajenih reperjev na obodu gradbene jame (ničelna meritev pred izkopom, meritev po izkopu in pred izvlekom zagatnic) | kpl | 3 |  | 0
4105 | Izdelava obodnih gred in diagonalnih razpor iz profila HEA300 235 Mpa, z ojačitvami in prirezovanjem, pripravo za zvare in varjenje priključnih zvarov, ter demontažo v skladu z napredovanjem projekta. | m1 | 258 |  | 0
4106 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame v zemljini III.-IV.ktg z nakladanjem na kamion; Površina 79m2, globina 9,9m; upoštevano 90% od izkopa | m3 | 1413.72 |  | 0
4107 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame v zemljini V.ktg z nakladanjem na kamion; upoštevano 10% od izkopa | m3 | 157.08 |  | 0
4108 | Izvedba razporne betonske plošče v dnu izkopa, debeline 30cm, C25/30 z armaturo +-Q257 (2x4.2 kg/m2) | m3 | 53.55 |  | 0
4109 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za čelno steno za potrebe izvedbe mikrotunelinga; Upoštevana izvedba ene čelne stene. | m3 | 10 |  | 0
4110 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, rebrasta in mrežna armatura - Čelna stena za mikrotuneling; Upoštevana izvedba ene čelne stene. | kg | 887.23 |  | 0
4111 | Opaževanje in razopaževanje čelne stene za mikrotuneling. Upoštevati je treba odprtino v steni za prehod vrtalne glave. | m2 | 25.6 |  | 0
4112 | Odstranitev betona iz gradbene jame po končanju del mikrotunelinga. | kpl | 1 |  | 0
4113 | Črpanje vode iz gradbene jame | ur | 720 |  | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Ročno planiranje dna gradbene jame. | m2 | 179 |  | 0
4202 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 16 do 32 mm za peščeno ležišče cevi (posteljica) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 21.8 |  | 0
4203 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 16 do 32 mm s komprimacijo, obsip v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 79.7 |  | 0
4202 | Zasipavanje gradbene jame z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom iz začasne deponije. | m3 | 1190.52 |  | 0
4.3 | TRANSPORTI, DEPONIJA
4301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na začasno gradbeno deponijo. | m3 | 1570.8 |  | 0
4302 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 380.28 |  | 0
4401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela - Objekt O7 |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA - GRADBENE JAME |  |  |  | 0
5.0 | IZVEDBA MIKROTUNELIRANJA
a. | Mikrotuneliranje - Odsek od objekta O6 do objekta O5 (225,8m)
5101 | Dobava, transport in deponiranje na gradbišču, potisne poliesterske cevi; Kanalizacijska cev zunanjega premera DE 2400 mm; nazivne togosti SN 80.000 N/m2 in nazivnega tlaka PN 01 bar, izdelane iz poliestrske smole ojačane s steklenimi vlakni v skladu s SIST EN ISO 23856: 2022 po tehnološkem postopku centrifugiranja CC-GRP (kakor npr. Amiblu Hobas). Cev, dolžine 2,92 m +25/-10 mm, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja kontrole tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Po potrebi, se lahko cevi opremijo s 3 priključki iz nerjavečega jekla premera 1ʺ za vbrizgavanje bentonita. | m1 | 225.8 |  | 0
5102 | Kompletna izvedba podvrtavanja z vgradnjo potisnih poliesterskih cevi po tehnologiji "mikrotuneling". Vrste in plasti zemljine na lokaciji so opisane v geološkem poročilu. Zemljino, ki se odstrani kot posledico vrtanja cevi, je treba odstraniti in odpeljati na končno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec. Potisno silo in silo krmiljenja kot tudi pozicijo vrtalne glave (TBM stroj) je treba stalno nadzorovati in beležiti. Vse podatke o TBM stroju, ki se beležijo in posredujejo na krmilno ploščo, je treba registrirati v skladu s programom o zagotavljanju kakovosti (po zahtevah naročnika) in vsak dan predstaviti ali zagotoviti nadzornemu osebju naročnika na gradbišču v elektronski obliki. Cev mora biti popolnoma prazna in vodotesna; Cena na enoto mora vsebovati vsa dodatna in naknadna dela in storitve, potrebne za uvrtavanje. To vključuje vse zahteve iz razpisnih pogojev, dobavo in montažo vseh strojev in opreme, potrebne za hidravlično uvrtavanje, namestitev in odstranitev TBM stroja, oskrbo z elektriko in vodo, dobavo, namestitev, obratovanje, vzdrževanje in odstranitev separacijske enote, ko se kot nosilna tekočina uporablja bentonit, kot tudi preverjena statika tunela za predmetno cev. V ceni so zajeti vsi stroški za vmesne postaje. Izvajalec določi vrsto in količino vmesnih postaj za narivanje poliesterske potisne cevi in pri tem mora upoštevati, montažo, obratovanje in vrsto ter nadzor prehoda tlaka med posameznimi cevmi in cevnimi nastavki za mazanje bentonita. Izmera po dolžinskem metru vgrajene cevi. | m1 | 225.8 |  | 0
5103 | Doplačilo k zgornji poziciji za izvedbo podvrtavanja "mikrotuneling" v mehki kamnini (lapor, peščenjak - enosna tlačna trdnost qu = od 1 do 6 MPa) | m1 | 10 |  | 0
5104 | Nepredvideno: Morebitni strošek za čas izpada po naročilu naročnika (stojnina) se zaračunavai na dnevni osnovi. Koledarski dnevi | dan | 5 |  | 0
5105 | Zapiranje in tesnitev koncev cevi: Vstopni in izstopni konec tunela morata biti v času med izvajanjem mikrotunelinga in montaže poliesterske cevi zatesnjena. S tem se zagotovi zaščita pred prehodi ljudi in večjih živali in/ali vdiranjem površinske vode ali dvigajoče podtalnice. Določi izvajalec: Vrsta tesnitve: jeklena obloga; Montaža, vzdrževanje in kasnejša odstranitev. Obračun po mesecih. | mes. | 3 |  | 0
5106 | Nepredvideno: Vzdrževanje tesnjenja v obdobju po naročilu naročnika. | mes. | 1 |  | 0
| Skupaj mikrotuneliranje - Odsek od objekta O6 do objekta O5 |  |  |  | 0
b. | Mikrotuneliranje - Odsek od objekta O6 do objekta O7 (186,6m)
5101 | Dobava, transport in deponiranje na gradbišču, potisne poliesterske cevi; Kanalizacijska cev zunanjega premera DE 2400 mm; nazivne togosti SN 80.000 N/m2 in nazivnega tlaka PN 01 bar, izdelane iz poliestrske smole ojačane s steklenimi vlakni v skladu s SIST EN ISO 23856: 2022 po tehnološkem postopku centrifugiranja CC-GRP (kakor npr. Amiblu Hobas). Cev, dolžine 2,92 m +25/-10 mm, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja kontrole tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Po potrebi, se lahko cevi opremijo s 3 priključki iz nerjavečega jekla premera 1ʺ za vbrizgavanje bentonita. | m1 | 186.6 |  | 0
5102 | Kompletna izvedba podvrtavanja z vgradnjo potisnih poliesterskih cevi po tehnologiji "mikrotuneling". Vrste in plasti zemljine na lokaciji so opisane v geološkem poročilu. Zemljino, ki se odstrani kot posledico vrtanja cevi, je treba odstraniti in odpeljati na končno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec. Potisno silo in silo krmiljenja kot tudi pozicijo vrtalne glave (TBM stroj) je treba stalno nadzorovati in beležiti. Vse podatke o TBM stroju, ki se beležijo in posredujejo na krmilno ploščo, je treba registrirati v skladu s programom o zagotavljanju kakovosti (po zahtevah naročnika) in vsak dan predstaviti ali zagotoviti nadzornemu osebju naročnika na gradbišču v elektronski obliki. Cev mora biti popolnoma prazna in vodotesna; Cena na enoto mora vsebovati vsa dodatna in naknadna dela in storitve, potrebne za uvrtavanje. To vključuje vse zahteve iz razpisnih pogojev, dobavo in montažo vseh strojev in opreme, potrebne za hidravlično uvrtavanje, namestitev in odstranitev TBM stroja, oskrbo z elektriko in vodo, dobavo, namestitev, obratovanje, vzdrževanje in odstranitev separacijske enote, ko se kot nosilna tekočina uporablja bentonit, kot tudi preverjena statika tunela za predmetno cev. V ceni so zajeti vsi stroški za vmesne postaje. Izvajalec določi vrsto in količino vmesnih postaj za narivanje poliesterske potisne cevi in pri tem mora upoštevati, montažo, obratovanje in vrsto ter nadzor prehoda tlaka med posameznimi cevmi in cevnimi nastavki za mazanje bentonita. Izmera po dolžinskem metru vgrajene cevi. | m1 | 186.6 |  | 0
5103 | Doplačilo k zgornji poziciji za izvedbo podvrtavanja "mikrotuneling" v mehki kamnini (lapor, peščenjak - enosna tlačna trdnost qu = od 1 do 6 MPa) | m1 | 10 |  | 0
5104 | Nepredvideno: Morebitni strošek za čas izpada po naročilu naročnika (stojnina) se zaračunavai na dnevni osnovi. Koledarski dnevi | dan | 5 |  | 0
5105 | Zapiranje in tesnitev koncev cevi: Vstopni in izstopni konec tunela morata biti v času med izvajanjem mikrotunelinga in montaže poliesterske cevi zatesnjena. S tem se zagotovi zaščita pred prehodi ljudi in večjih živali in/ali vdiranjem površinske vode ali dvigajoče podtalnice. Določi izvajalec: Vrsta tesnitve: jeklena obloga; Montaža, vzdrževanje in kasnejša odstranitev. Obračun po mesecih. | mes. | 2 |  | 0
5106 | Nepredvideno: Vzdrževanje tesnjenja v obdobju po naročilu naročnika. | mes. | 1 |  | 0
| Skupaj mikrotuneliranje - Odsek od objekta O6 do objekta O7 |  |  |  | 0
| SKUPAJ IZVEDBA MIKROTUNELIRANJA |  |  |  | 0
6.0 | KANALIZACIJSKA DELA
6.1 | CEVI
6101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi nazivnega premera DN 2400 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN ISO 23856: 2022, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, nazivni tlak PN 1 bar (kot naprimer Amiblu Hobas). Kompletno s potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 6 |  | 0
6102 | Nabava, dobava in montaža posebnega kolena nazivnega premera DN 2400 mm iz armiranega poliestra (GRP); Koleno iz sestavljeno iz standardnega kolena DN 2400, 45°, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, spojenega s cevjo DE2400 nazivne togosti SN 80.000 N/m2, dolžine 500 mm; stiki laminirani z notranje in zunanje strani, spoj obeh kosov na dnu cevi je poravnan na notranji strani. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos iz deponije do mesta vgradnje. Po detajlu. | kos | 1 |  | 0
6103 | Nabava, dobava in vgradnja montažne spojke iz nerjavečega jekla z vijačnim priključkom in gumijastim tesnilom iz EPDM, zunanja dimenzija cevi DE2400 mm, PN2.5, material ohišja 1.4162 / LDX2101; (kot npr. STRAUB-OPEN-FLEX 3.5) | kos | 1 |  | 0
6104 | Izvedba priključka poliesterske cevi zunanjega premera DE2400 mm, na betonsko steno debeline 40 cm z izvedbo tesnenja stika med steno cevi in betonom; tesnenje se izvede s hidrofilnim nabrekajočim trakom za tesnenje dimenzij 25 x 20 mm, preklop min. 10 cm; vključno z epoksi premazom zunanje stene poliesterske cevi in posipom iz kremenčevega peska v širini stika z betonom; morebitna votla mesta se zapolni s hitroveznim vodotesnim kitom (kot npr. Hidrostop kit), na notranji in zunanji strani betonske stene pa se površina obdela z polimercementno vodotesno maso (kot npr. Hidrostop elastic). Uporabljeni materiali za tesnenje morajo biti odporni na komunalno odpadno vodo. - (spoji poliestrskih cevi na jaške O5, O6 in O7) | kpl | 5 |  | 0
6105 | Izvedba priključka betonske cevi zunanjega premera 2440 mm, na betonsko steno debeline 40 cm z izvedbo tesnenja stika med steno cevi in betonom; tesnenje se izvede s hidrofilnim nabrekajočim trakom za tesnenje dimenzij 25 x 20 mm, preklop min. 10 cm; vključno z epoksi premazom zunanje stene poliesterske cevi in posipom iz kremenčevega peska v širini stika z betonom; morebitna votla mesta se zapolni s hitroveznim vodotesnim kitom (kot npr. Hidrostop kit), na notranji in zunanji strani betonske stene pa se površina obdela z polimercementno vodotesno maso (kot npr. Hidrostop elastic). Uporabljeni materiali za tesnenje morajo biti odporni na komunalno odpadno vodo. - (za spoj obstoječe betonske cevi na nov jašek - objekt O7) | kpl | 1 |  | 0
6106 | Izvedba priključka poliesterske cevi nazivnega premera DN400 mm, na betonsko steno debeline 40 cm z izvedbo tesnenja stika med steno cevi in betonom; tesnenje se izvede s hidrofilnim nabrekajočim trakom za tesnenje dimenzij 25 x 20 mm, preklop min. 10 cm; vključno z epoksi premazom zunanje stene poliesterske cevi in posipom iz kremenčevega peska v širini stika z betonom; morebitna votla mesta se zapolni s hitroveznim vodotesnim kitom (kot npr. Hidrostop kit), na notranji in zunanji strani betonske stene pa se površina obdela z polimercementno vodotesno maso (kot npr. Hidrostop elastic). Uporabljeni materiali za tesnenje morajo biti odporni na komunalno odpadno vodo. | kpl | 1 |  | 0
6.4 | PREGLED
6401 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 240 |  | 0
6402 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 240 |  | 0
6403 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 240 |  | 0
6.5 | KRIŽANJA
OPOMBA: Varovanja oz. prestavitve obstoječih telekomunikacijskih, energetskih vodov ter vročevoda so upoštevana v posebnem razdelku D.
6601 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
7.0 | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
a. | Betonska dela - Objekt O5
7101 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, vodotesen PV II, iz sulfatno odpornega cementa, preseka nad 0,3 m3/m2 - Temeljna plošča | m3 | 11.7 |  | 0
7102 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, vodotesen PV II, iz sulfatno odpornega cementa, preseka nad 0,3 m3/m2 - Obodni zidovi | m3 | 25.58 |  | 0
7103 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, vodotesen PV II, iz sulfatno odpornega cementa, preseka nad 0,3 m3/m2 - Krovna plošča | m3 | 21.49 |  | 0
7104 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, rebrasta armatura - Temeljna plošča | kg | 2498.36 |  | 0
7105 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, mrežna armatura - Temeljna plošča | kg | 321.83 |  | 0
7106 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, rebrasta armatura - Obodni zidovi | kg | 2909.47 |  | 0
7107 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, mrežna armatura - Obodni zidovi | kg | 2574.63 |  | 0
7108 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, rebrasta armatura - Krovna plošča | kg | 2425.18 |  | 0
7109 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, mrežna armatura - Krovna plošča | kg | 643.66 |  | 0
7110 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj betonska dela - Objekt O5 |  |  |  | 0
b. | Betonska dela - Objekt O6
7101 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, vodotesen PV II, iz sulfatno odpornega cementa, preseka nad 0,3 m3/m2 - Temeljna plošča | m3 | 11.7 |  | 0
7102 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, vodotesen PV II, iz sulfatno odpornega cementa, preseka nad 0,3 m3/m2 - Obodni zidovi | m3 | 25.58 |  | 0
7103 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, vodotesen PV II, iz sulfatno odpornega cementa, preseka nad 0,3 m3/m2 - Krovna plošča | m3 | 22.05 |  | 0
7104 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, rebrasta armatura - Temeljna plošča | kg | 2498.36 |  | 0
7105 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, mrežna armatura - Temeljna plošča | kg | 321.83 |  | 0
7106 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, rebrasta armatura - Obodni zidovi | kg | 2909.47 |  | 0
7107 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, mrežna armatura - Obodni zidovi | kg | 2574.63 |  | 0
7108 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, rebrasta armatura - Krovna plošča | kg | 2488.4 |  | 0
7109 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, mrežna armatura - Krovna plošča | kg | 643.66 |  | 0
7110 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj betonska dela - Objekt O6 |  |  |  | 0
c. | Betonska dela - Objekt O7
7101 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, vodotesen PV II, iz sulfatno odpornega cementa, preseka nad 0,3 m3/m2 - Temeljna plošča | m3 | 15.64 |  | 0
7102 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, vodotesen PV II, iz sulfatno odpornega cementa, preseka nad 0,3 m3/m2 - Obodni zidovi | m3 | 29.22 |  | 0
7103 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, vodotesen PV II, iz sulfatno odpornega cementa, preseka nad 0,3 m3/m2 - Krovna plošča | m3 | 22.74 |  | 0
7104 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, rebrasta armatura - Temeljna plošča | kg | 3165.8 |  | 0
7105 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, mrežna armatura - Temeljna plošča | kg | 643.66 |  | 0
7106 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, rebrasta armatura - Obodni zidovi | kg | 4597.14 |  | 0
7107 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, mrežna armatura - Obodni zidovi | kg | 1287.32 |  | 0
7108 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, rebrasta armatura - Krovna plošča | kg | 2488.4 |  | 0
7109 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; S500, mrežna armatura - Krovna plošča | kg | 643.66 |  | 0
7110 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj betonska dela - Objekt O7 |  |  |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  |  | 0
8.0 | TESARSKA DELA
a. | Tesarska dela - Objekt O5
8101 | Izdelava enostranskega opaža za AB temeljno ploščo, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 8.9 |  | 0
8102 | Izdelava gladkega dvostranskega opaža za ravne AB stene s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli za neometane gladke betonske konstrukcije. Upoštevati je treba odprtine v stenah na stikih sten s cevovodi. | m2 | 144.2 |  | 0
8103 | Izdelava gladkega opaža za AB krovno ploščo in vstopne jaške, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vesmi pomožnimi deli za neometane gladke bet. konstrukcije; upoštevati je treba odprtine v plošči za vgradno vstopnih jaškov. | m2 | 135.5 |  | 0
8110 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj tesarska dela - Objekt O5 |  |  |  | 0
b. | Tesarska dela - Objekt O6
8101 | Izdelava enostranskega opaža za AB temeljno ploščo, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 8.9 |  | 0
8102 | Izdelava gladkega dvostranskega opaža za ravne AB stene s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli za neometane gladke betonske konstrukcije. Upoštevati je treba odprtine v stenah na stikih sten s cevovodi. | m2 | 144.2 |  | 0
8103 | Izdelava gladkega opaža za AB krovno ploščo in vstopne jaške, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vesmi pomožnimi deli za neometane gladke bet. konstrukcije; upoštevati je treba odprtine v plošči za vgradno vstopnih jaškov. | m2 | 141.5 |  | 0
8104 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj tesarska dela - Objekt O6 |  |  |  | 0
c. | Tesarska dela - Objekt O7
8101 | Izdelava enostranskega opaža za AB temeljno ploščo, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 10.1 |  | 0
8102 | Izdelava gladkega dvostranskega opaža za ravne AB stene s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli za neometane gladke betonske konstrukcije. Upoštevati je treba odprtine v stenah na stikih sten s cevovodi. | m2 | 165.2 |  | 0
8103 | Izdelava gladkega opaža za AB krovno ploščo in vstopne jaške, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vesmi pomožnimi deli za neometane gladke bet. konstrukcije; upoštevati je treba odprtine v plošči za vgradno vstopnih jaškov. | m2 | 118.4 |  | 0
8104 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj tesarska dela - Objekt O7 |  |  |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
9.0 | ZIDARSKA DELA
a. | Zidarska dela - Objekt O5
NAKLONSKI BETONI
9101 | Izdelava naklonskih betonov in oblikovanje muld v jaških, z betonom C16/20, X0, S2 | m3 | 27.3 |  | 0
9102 | Zaglajevanje svežega naklonskega betona do črnega sjaja, z dodajanjem suhe mešanice fine cementne malte v razmerju 1:2 | m2 | 29 |  | 0
IZOLACIJE
9201 | Nabava, dobava in vgradnja nabrekajočih tesnilnih trakov z zakasnjenim delovanjem za tesnjenje delovnih stikov v svežem betonu za delovne stike betonskih sten in plošč (kot npr. Bentorub+ ali podobno); priprava, vgradnja in pritrjevanje trakov po navodilih proizvajalca; | m | 41 |  | 0
9202 | Izdelava hidroizolacije na stenah in plošči AB objektu; 1x hladni bitumenski premaz, 1x bitumenski trakovi deb. 3,6mm, z varenjem po celotni dolžini | m2 | 125 |  | 0
RAZNA DELA V OBJEKTIH
9301 | Zapiranje cevi GRP fi 2400mm, ki je predvidena za ukinitev. Cev se zazida oz. zapolni z betonom. | kos | 1 |  | 0
9401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zidarska dela - Objekt O5 |  |  |  | 0
b. | Zidarska dela - Objekt O6
NAKLONSKI BETONI
9101 | Izdelava naklonskih betonov in oblikovanje muld v jaških, z betonom C16/20, X0, S2 | m3 | 27.3 |  | 0
9102 | Zaglajevanje svežega naklonskega betona do črnega sjaja, z dodajanjem suhe mešanice fine cementne malte v razmerju 1:2 | m2 | 29 |  | 0
IZOLACIJE
9201 | Nabava, dobava in vgradnja tesnilnih trakov za delovne stike betonskih sten in plošč | m | 41 |  | 0
9202 | Izdelava hidroizolacije na stenah in plošči AB objektu; 1x hladni bitumenski premaz, 1x bitumenski trakovi deb. 3,6mm, z varenjem po celotni dolžini | m2 | 125 |  | 0
9401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zidarska dela - Objekt O6 |  |  |  | 0
c. | Zidarska dela - Objekt O7
NAKLONSKI BETONI
9101 | Izdelava naklonskih betonov in oblikovanje muld v jaških, z betonom C16/20, X0, S2 | m3 | 27.9 |  | 0
9102 | Zaglajevanje svežega naklonskega betona do črnega sjaja, z dodajanjem suhe mešanice fine cementne malte v razmerju 1:2 | m2 | 38.7 |  | 0
IZOLACIJE
9201 | Nabava, dobava in vgradnja tesnilnih trakov za delovne stike betonskih sten in plošč | m | 48 |  | 0
9202 | Izdelava hidroizolacije na stenah in plošči AB objektu; 1x hladni bitumenski premaz, 1x bitumenski trakovi deb. 3,6mm, z varenjem po celotni dolžini | m2 | 148 |  | 0
RAZNA DELA V OBJEKTIH
9301 | Zapiranje cevi BC fi 2100mm, ki je predvidena za ukinitev. Cev se zazida oz. zapolni z betonom. | kos | 1 |  | 0
9401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zidarska dela - Objekt O7 |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
10.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA IN JEKLENE KONSTRUKCIJE
a. | Ključavničarska dela - Objekt O5
10101 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvirja fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015, nosilnost D 400kN. Pokrov na zaklep, protihrupni vložek, z odprtinami za zračenje. Okvir pokrova se vgradi v krovno ploščo vstopnega jaška objekta. Z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 2 |  | 0
10102 | Dobava in montaža varovalne lestve za sestop v jašek. Skladno s standardom SIST EN14396:2004. Lestev se dobavi s podaljškom za oprijem pri vstopanju, s konzolami za pritrditev na steno (dvotočkovna pritrditev) in z vsem potrebnim vijačnim oziroma pritrdilnim materialom. Vsa predvidena oprema mora biti iz nerjavečega materiala oz. nerjavečega jekla AISI 316. Točno dolžino lestve je potrebno preveriti na mestu vgradnje. Dolžina lestve L=7300mm | kos | 1 |  | 0
10201 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj ključavničarska dela - Objekt O5 |  |  |  | 0
b. | Ključavničarska dela - Objekt O6
10101 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvirja fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015, nosilnost D 400kN. Pokrov na zaklep, protihrupni vložek, z odprtinami za zračenje. Okvir pokrova se vgradi v krovno ploščo vstopnega jaška objekta. Z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 2 |  | 0
10102 | Dobava in montaža varovalne lestve za sestop v jašek. Skladno s standardom SIST EN14396:2004. Lestev se dobavi s podaljškom za oprijem pri vstopanju, s konzolami za pritrditev na steno (dvotočkovna pritrditev) in z vsem potrebnim vijačnim oziroma pritrdilnim materialom. Vsa predvidena oprema mora biti iz nerjavečega materiala oz. nerjavečega jekla AISI 316. Točno dolžino lestve je potrebno preveriti na mestu vgradnje. Dolžina lestve L=7600mm | kos | 1 |  | 0
10201 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj ključavničarska dela - Objekt O6 |  |  |  | 0
c. | Ključavničarska dela - Objekt O7
10101 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvirja fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015, nosilnost D 400kN. Pokrov na zaklep, protihrupni vložek, z odprtinami za zračenje. Okvir pokrova se vgradi v krovno ploščo vstopnega jaška objekta. Z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 2 |  | 0
10102 | Dobava in montaža varovalne lestve za sestop v jašek. Skladno s standardom SIST EN14396:2004. Lestev se dobavi s podaljškom za oprijem pri vstopanju, s konzolami za pritrditev na steno (dvotočkovna pritrditev) in z vsem potrebnim vijačnim oziroma pritrdilnim materialom. Vsa predvidena oprema mora biti iz nerjavečega materiala oz. nerjavečega jekla AISI 316. Točno dolžino lestve je potrebno preveriti na mestu vgradnje. Dolžina lestve L=6200mm | kos | 1 |  | 0
10201 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj ključavničarska dela - Objekt O7 |  |  |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA IN JEKLENE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
11.0 | KONTROLA KAKOVOSTI
11101 | Kontrola položaja in smeri vrtalne glave s strani nevtralne geodetske inštitucije, dnevno poročanje naročniku s prikazom koordinat x,y,z v numerični in grafični obliki (situacija, vzdolžni profil) ter izdelava končnega poročila. | m1 | 411 |  | 0
| SKUPAJ KONTROLA KAKOVOSTI |  |  |  | 0

## B-Prevezava javne kanalizacije
B. | Dograditev javne kanalizacije - kanal K1
REKAPITULACIJA
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 31 |  | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 3 |  | 0
1103 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase javne ceste v ravninskem terenu | m1 | 31 |  | 0
1104 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila javne ceste v ravninskem terenu | kos | 2 |  | 0
1105 | Določanje in označevanje obstoječih podzemnih naprav, ki se križajo ali potekajo vzporedno s predvideno infrastrukturo, z vidnimi znaki na terenu, s pisanjem zapisnika o primopredaji, eventuelne skice. Obračun po m1 predvidene kanalizacije. | m1 | 31 |  | 0
1106 | Določanje in označevanje mej parcel po katerih poteka kanalizacijski vod. Obračun po m1 predvidene kanalizacije (brez upoševanja odcepov za hišne priključke). | m1 | 31 |  | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 | Priprava gradbišča; Kompletni stroški za dovozne in izvozne poti, priprava platoja gradbišča z vsemi utrditvami in stabilizacijo gradbiščnih površin ter dovoznih cest, ograjo, gradbiščnimi objekti, komunalno opremljenostjo z oskrbo energije, vode itd. Lokacijo je treba natančno pregledati in prilagoditi na lokalne pogoje v soglasju s pristojnimi organi (občina, upravljavci cest, upravljavci komunalne infrastrukture itd.) - Na lokaciji vzdolž gradnje kanala v dolžini 31m | kpl | 1 |  | 0
1202 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo občinske ceste, vključno z vsemi elaborati, tehničnimi pogoji, z ureditvijo prometnega režima v času, gradnje z obvestili, dodatno zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev začasne prometne signalizacije. Po končanih delih se odstrani začasno prometno signalizacijo in prometni režim vzpostavi v prvotno stanje. | dan | 15 |  | 0
1203 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | m1 | 31 |  | 0
1204 | Izdelava lesenih mostičkov oziroma provizorij dostopov za pešce do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi ograja iz desk in tramičev. Vse po statičnem izračunu in načrtu izvajalca. | kos | 1 |  | 0
1205 | Fotoevidentiranje obstoječih objektov pred pričetkom gradnje. V ceni je zajeta izdelava poročila v obliki elaborata v 4-ih pisnih izvodih in 1 izvodu na nosilcu CD. Zajame se fotoevidentiranje za celotno območje gradnje po tem projektu. | kpl | 1 |  | 0
1.3 | NADZOR
1301 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 6 |  | 0
1302 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 10 |  | 0
1303 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 6 |  | 0
1401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
2.1 | PREDDELA
2102 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 91 |  | 0
2104 | Rezkanje in odvoz krovne plasti v debelini 4 do 7 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo oz. na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse | m2 | 137.5 |  | 0
2106 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | m1 | 75.2 |  | 0
2107 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 20 |  | 0 | RUŠ. ROBNIKA
2.2 | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO
2201 | Izvedba posteljice iz kamnitega materiala v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 80 MPa! | m3 | 36.4 |  | 0
2202 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 91 |  | 0
2203 | Izvedba nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca TD 0-32mm debeline 25 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! Debelino tampona mora potrditi geomehanik. | m3 | 22.75 |  | 0
2204 | Odvzem vzorcev in izvedba meritev ustreznosti vgradnje in vgrajenih materialov ter izdelava končnega poročila s strani akreditirane organizacije. | kpl | 1 |  | 0
2205 | Strojno čiščenje asfalta pred pobrizgom z bitumensko emulzijo. | m2 | 137.5 |  | 0
2206 | Pobrizg podlage s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 137.5 |  | 0
2207 | Premaz stika z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov pri vgradnji asfaltnih oblog (npr. sika dilaplast). V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in dodatnimi deli. | m | 75.2 |  | 0
2208 | Izdelava nosilne asfaltne plasti iz zmesi AC 22 base B50/70, A2 v debelini 9 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 91 |  | 0 | državna cesta |  |  | NOSILNA PLAST CESTA
2209 | Izdelava obrabno zaporne asfaltne plasti iz zmesi AC 11 surf B50/70, A2 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 137.5 |  | 0 | državna cesta |  |  | OBRABNA PLAST CESTA
2210 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 15 |  | 0
2211 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenjega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 5 |  | 0
2212 | Obnova kanalizacije - zveze vtočnih jaškov iz PVC DN200 in priklop na vtočne jaške na novi kanalizaciji; cevi se polagajo na betonsko posteljico in polno obbetonirajo. Vtočni jaški obračunani posebej. | m1 | 7 |  | 0
2213 | Obnova kanalizacije - zveze vtočnih jaškov iz PVC DN160 in priklop na vtočne jaške na novi kanalizaciji; cevi se polagajo na betonsko posteljico in polno obbetonirajo. Vtočni jaški obračunani posebej. | m1 | 5 |  | 0
2214 | Izdelava priključka PVC DN200 na obstoječi vtočni jašek iz cementnega betona. | kos | 1 |  | 0
2215 | Izdelava priključka PVC DN160 na obstoječi vtočni jašek iz cementnega betona. | kos | 1 |  | 0
2.3 | POSEGI V OPREMO CEST
2305 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe, širina črte 10 cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436+A1. | m1 | 30 |  | 0
2306 | Izdelava tankoslojne vzdolžne prekinjene označbe, širina črte 15cm -20cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436+A1. | m1 | 27 |  | 0
2307 | Izdelava debeloslojnih prečnih in ostalih označb na vozišču; bele barve; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 (prečne črte, puščice na vozišču, prehod za pešce in kolesarje). Ocena, obračun po dejanskem stanju. | m2 | 10 |  | 0
2401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj posegi v obstoječe vozišče |  |  |  | 0
3.0 | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Vsa zemeljska dela (izkopi, zasipi) se morajo izvajati pod nadzorom geomehanika, ki bo na licu mesta morebitno podal dodatne napotke glede izvedbe izkopa in zasipa jarkov. V primeru zasipa jarkov z izkopanim materialom mora geomehanik pred izvedbo zasipov potrditi ustreznost materiala!
3.1 | IZKOPI
3102 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z jeklenimi opaži -sistem z vodili (kot npr. SBH, KRINGS ali podobno). Globina jarka do 6,0m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. | m2 | 330 |  | 0
3103 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. | m3 | 206.4 |  | 0
3104 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine 0-4m, v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. | m3 | 51.6 |  | 0
3105 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine 4-6m, v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. | m3 | 96.7 |  | 0
3106 | Ročni izkop jarka globine globine do 0-4m, z nakladanjem na kamion. | m3 | 7.094 |  | 0
3107 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. OCENA | ur | 15 |  | 0
3.2 | ZASIPI
3201 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 55.8 |  | 0
3202 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 9 |  | 0
3203 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 41.54 |  | 0
3204 | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala različnih frakcij z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. Upoštevano 20% od celotnega zasipa. | m3 | 48.582 |  | 0
3205 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom iz začasne deponije. Upoštevano 80% od celotnega zasipa. | m3 | 194.328 |  | 0
3.3 | TRANSPORTI, DEPONIJA
3301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na začasno gradbeno deponijo. | m3 | 354.7 |  | 0
3302 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 160.372 |  | 0 |  | 515.072
3303 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
4.0 | KANALIZACIJSKA DELA
4.1 | CEVI
4101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN ISO 23856: 2022, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, nazivni tlak PN 1 bar (kot naprimer Amiblu Hobas). Kompletno s potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 30 |  | 0
4.2 | JAŠKI
4201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1200mm, priključna cev DN600mm, globina 5 - 6m. | kos | 1 |  | 0
4202 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN600mm, globina 5 - 6m. | kos | 1 |  | 0
4203 | Nabava, dobava in montaža revizijskega jaška iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, s sifonskim iztokom DN400 v dnu jaška in priključno cev DN600. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN600mm, globina 5 - 6m. | kos | 1 |  | 0
4204 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvirja fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015, nosilnost D 400kN. Pokrov na zaklep, protihrupni vložek, z odprtinami za zračenje. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na jašek DN1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20. | kos | 3 |  | 0
4205 | Dodatek za izdelavo kaskade na poliesterskem jašku iz PVC cevi dim. DN 200mm, skupna višina 2,0m. | kos | 1 |  | 0
4206 | Dodatek za izdelavo sifonskega iztoka iz poliesterskega jaška. Iztok se izvede iz PVC cevi DN 400mm, ravnih kosov in dveh kolen DN400/45, skupna višina 2,0m. Kompletno obbetonirano, po detajlu. | kos | 1 |  | 0
4207 | Dodatek za izdelavo priključka obstoječe cevi TE fi600 mm na poliesterski jašek. Z odrezom obstoječe cevi, čiščenjem in navezavo na poliesterski odcep DN600 na jašku; stik se obdela z lameliranjem. Kompletno obbetonirano, po detajlu. | kos | 1 |  | 0
4208 | Dodatek za izdelavo priključka obstoječe cevi TE fi300 mm na poliesterski jašek. Z odrezom obstoječe cevi, čiščenjem in navezavo na poliesterski odcep DN300 na jašku; stik se obdela z lameliranjem. Kompletno obbetonirano, po detajlu. | kos | 1 |  | 0
4.3 | PRIKLJUČKI
4301 | Izdelava vpadnega jaška iz PVC cevi DN 250 mm in fazonskih kosov, polno obbetonirano; za priklop zvez cestnh požiralnikov po detajlu | m1 | 4.5 |  | 0
4.4 | PREGLED
4401 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 31 |  | 0
4402 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 31 |  | 0
4403 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 31 |  | 0
4.5 | KRIŽANJA
4501 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 |  | 0
4502 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim vodom javne razsvetljave v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 |  | 0
4503 | Prestavitve obstoječih telekomunikacijskih vodov skladno z načrtom PZI v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in izdelava PZI projekta. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 | 30 |  | 0
4601 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela |  |  |  | 0

## C-Zaščita in prestavitve vodov
C. | Zaščita in prestavitve ostalih komunalnih vodov
REKAPITULACIJA
1.0 | PRESTAVITVE V OBMOČJU GR. JAME O5 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.0 | PRESTAVITVE V OBMOČJU GR. JAME O7 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
1.0 | PRESTAVITVE V OBMOČJU GR. JAME O5
1101 | Prestavitve obstoječih vodov javne razsvetljave skladno z načrtom PZI v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in izdelava PZI projekta. Obračun po m1 prestavljenega voda. OCENA | m1 | 34 |  | 0
1102 | Prestavitve obstoječih telekomunikacijskih vodov - optika (Telekom) skladno z načrtom PZI v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in izdelava PZI projekta. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 | 20 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | PRESTAVITVE V OBMOČJU GR. JAME O7
2101 | Prestavitve obstoječih vodov javne razsvetljave skladno z načrtom PZI v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in izdelava PZI projekta. Obračun po m1 prestavljenega voda. OCENA | m1 | 55 |  | 0
2102 | Prestavitve obstoječih telekomunikacijskih vodov - optika v kabelski kanalizaciji (Telemach, Peters Teleurh) skladno z načrtom PZI v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in izdelava PZI projekta. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 | 72 |  | 0
2103 | Prestavitve obstoječih telekomunikacijskih vodov - coax v kabelski kanalizaciji (Telemach) skladno z načrtom PZI v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in izdelava PZI projekta. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 | 36 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0