## Rekapitulacija
Ulica | Rekapitulacija (EUR brez DDV)
Sp. Gameljne | 0
Sp. Gameljne, odcep 1 | 0
Sp. Gameljne, odcep 2 | 0
Sre. Gameljne, glavna cesta | 0
Sre. Gameljne, Na Rašico | 0
Sre. Gameljne, odcep 1 | 0
Sre. Gameljne, odcep 2 | 0
Sre. Gameljne, odcep 3 | 0
Sre. Gameljne, odcep 4 | 0
Sre. Gameljne, odcep 5 | 0
Zgo. Gameljne, odcep 1 | 0
Skupaj (EUR brez DDV) | 0

## SP. GAMELJNE
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 22. Gameljne
SPODNJE GAMELJNE
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 7 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 6 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 180 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 180 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 6 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x0 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 6) - beton C16/20: | 1.2 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x180 m): | 14.4 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 4 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=7 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 43 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 6 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 200 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 7 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 6 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 12 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 6 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 180 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
6 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 2 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## SP. GAMELJNE, ODCEP 1
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 22. Gameljne
SPODNJE GAMELJNE, ODCEP 1
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 10 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 260 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 260 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 10 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x5 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 10) - beton C16/20: | 2.6 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x260 m): | 20.8 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 6 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 10 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 280 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 11 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 10 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 20 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 10 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 260 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
6 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 3 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## SP. GAMELJNE, ODCEP 2
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 22. Gameljne
SPODNJE GAMELJNE, ODCEP 2
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 1 | kos |  | 0
2 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 7 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 2 | kos |  | 0
3 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 50 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 50 | m |  | 0
4 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 3 | kos |  | 0
5 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x10 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 3) - beton C16/20: | 1.8 | m3 |  | 0
6 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x50 m): | 4 | m3 |  | 0
7 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 1 | kpl |  | 0
8 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 1 | kpl |  | 0
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=7 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 45 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 2 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 60 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 4 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 3 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 6 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 3 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 50 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
6 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 1 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## SRE. GAMELJNE, GLAVNA CESTA
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 22. Gameljne
SREDNJE GAMELJNE, GLAVNA CESTA
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 7 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 5 | kos |  | 0
2 | Izdelava temelja / podstavka za obnovljeno prižigališče, komplet z izkopom jame, opažanjem in betoniranjem: | 1 | kpl |  | 0
3 | Izdelava temelja / podstavka za merilno (PMO) omaro, komplet z izkopom jame, opažanjem in betoniranjem (pri prižigališču): | 1 | kpl |  | 0
4 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 750 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 750 | m |  | 0
5 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 20 | kos |  | 0
6 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 2 | kos |  | 0
7 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x30 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 22) - beton C16/20: | 8 | m3 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x750 m): | 60 | m3 |  | 0
9 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 11 | kpl |  | 0
10 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 4 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=7 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 45 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 21 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
ELEKTRO OPREMA
1 | Obnova obstoječega prižigališča Š-GA-02- izdelava, dobava in montaža prižigališča ceste razsvetljave, opremljenega po tropolni shemi v skladu z zahtevami upravljalca CR (daljinsko vodenje), komplet s PVC omaro: | 1 | kos |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža merilne (PMO) omare pri prižigališču Š-GA-02, opremljene po tropolni shemi v skladu z zahtevami pristojnega elektrodistributerja, komplet s PVC omaro: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 820 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 22 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 21 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 42 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dobava in vgradnja krmilne naprave (PLC), kpl. z ožičenjem v prižigališču CR: | 1 | kos |  | 0
2 | Dobava in vgradnja krmilne naprave razsvetljave (DALI), kpl. z ožičenjem v prižigališču CR: | 1 | kos |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
5 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
6 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
7 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 21 | kos |  | 0
8 | Dobava in montaža optičnega stikala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Dobava in montaža GSM modula: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 750 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
6 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 7 | ura |  | 0
8 | Nadzor pristojnega elektrodistributerja pri postavitvi PMO omare ter odklopih ob menjavi prižigališč: | 3 | ur |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
11 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Elektro oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## SRE. GAMELJNE, NA RAŠICO
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 22. Gameljne
SREDNJE GAMELJNE, NA RAŠICO
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 7 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 14 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 500 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 500 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 13 | kos |  | 0
4 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 1 | kos |  | 0
5 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x5 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 14) - beton C16/20: | 3.4 | m3 |  | 0
6 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x500 m): | 40 | m3 |  | 0
7 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 8 | kpl |  | 0
8 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 4 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=7 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 45 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 14 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 560 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 15 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 14 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 28 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 14 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 500 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
6 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 5 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## SRE. GAMELJNE ODCEP 1
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 22. Gameljne
SREDNJE GAMELJNE, ODCEP 1
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 9 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 215 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 215 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 9 | kos |  | 0
4 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x215 m): | 17.2 | m3 |  | 0
5 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 9 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 230 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 10 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 9 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 18 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 9 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 215 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
6 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 2 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## SRE. GAMELJNE ODCEP 2
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 22. Gameljne
SREDNJE GAMELJNE, ODCEP 2
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 6 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 170 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 170 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 6 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x15 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 6) - beton C16/20: | 3 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x170 m): | 13.6 | m3 |  | 0
6 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 6 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 180 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 7 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 6 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 12 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 6 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 170 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
6 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 2 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## SRE. GAMELJNE, ODCEP 3
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 22. Gameljne
SREDNJE GAMELJNE, ODCEP 3
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 3 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 80 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 80 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 3 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x10 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 3) - beton C16/20: | 1.8 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x80 m): | 6.4 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 1 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 3 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 90 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 4 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 3 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 6 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 3 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 80 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
6 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 1 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## SRE. GAMELJNE, ODCEP 4
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 22. Gameljne
SREDNJE GAMELJNE, ODCEP 4
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 15 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 390 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 390 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 15 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x5 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 15) - beton C16/20: | 3.6 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x390 m): | 31.2 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 5 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 15 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 420 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 16 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 15 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 30 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 15 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 390 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
6 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 3 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## SRE. GAMELJNE, ODCEP 5
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 22. Gameljne
SREDNJE GAMELJNE, ODCEP 5
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 5 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 125 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 125 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 5 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x0 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 15) - beton C16/20: | 1 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x125 m): | 10 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 1 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 5 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 140 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 6 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 5 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 10 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 5 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 125 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
6 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 2 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## ZGO. GAMELJNE, ODCEP 1
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 22. Gameljne
ZGORNJE GAMELJNE, ODCEP 1
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 14 | kos |  | 0
2 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 7 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 4 | kos |  | 0
3 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 450 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 450 | m |  | 0
4 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 18 | kos |  | 0
5 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x10 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 18) - beton C16/20: | 4.8 | m3 |  | 0
6 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x450 m): | 36 | m3 |  | 0
7 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 4 | kpl |  | 0
8 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 14 | kpl |  | 0
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=7 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 45 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 4 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 480 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 19 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 18 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 36 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 18 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 450 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
6 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 4 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0