## Rekapitulacija_GD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
Gradnja plinovodnega omrežja Kozarje - AGL 16
OZN. | GRADBENA DELA |  |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | A - GLAVNI PLINOVODI |  |  |  |  | 0
II | B - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP 1 PE 32 |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B |  |  |  |  | 0
III | C - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP 1 PE 32 in TIP 1 PE 32 KPL |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B + C |  |  |  |  | 0
4.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica |  | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.1.1 | N 40078, CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA |  | PE100 | PE 160x9,5 PE 110x6,6 | 565 203 | 0
4.1.2 | N 40087, POT ČEZ GMAJNO |  | PE100 | PE 110x6,6 | 236 | 0
4.1.3 | N 40088, POT ČEZ GMAJNO |  | PE100 | PE 63x5,8 | 167 | 0
4.1.4 | N 40086, POT V BORŠT |  | PE100 | PE 63x5,8 | 120 | 0
4.1.5 | N 40085, TOMČEVA ULICA |  | PE100 | PE 63x5,8 | 96 | 0
4.1.6 | N 40084, LAZARJEVA ULICA |  | PE100 | PE 63x5,8 | 119 | 0
4.1.7 | N 40083, SETNIKARJEVA ULICA |  | PE100 | PE 63x5,8 | 222 | 0
S K U P A J - A : | [5 empty] | 0
B - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP 1 SON (PE 32) in TIP 3 SON (PE 63)
št. | OZNAKA |  | material plinovoda | dimenzija plinovoda | število priključkov | investicija
[5 empty] | ( kos ) | ( EUR )
4.1.8 | PRIKLJUČEK - SON PE32 (javna površina) |  | PE100 | PE 32x3,0 | 136 | 0
| PRIKLJUČEK - SON PE32 |  | PE100 | PE 32x3,0 | 136 | 0
S K U P A J - B : | [5 empty] | 0
C - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP 1 PE 32 in TIP 1 PE 32 KPL
št. | OZNAKA |  | material plinovoda | dimenzija plinovoda | število priključkov | investicija
[5 empty] | ( kos ) | ( EUR )
4.1.9 | PRIKLJUČEK TIP 1 PE 32 (javna površina) | PRIKLJUČEK I | PE100 | PE 32x3,0 | 17 | 0
4.1.10 | PRIKLJUČEK TIP 1 PE 32 KPL | PRIKLJUČEK I | PE100 | PE 32x3,0 | 17 | 0
S K U P A J - C : | [5 empty] | 0

## N-40078_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.1 | PLINOVOD N-40078, PE160x9.5_PE 110x6,6
CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 768 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 70 | m1 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - beton
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
4 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 5 | m1 |  | 0
5 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 20 | m1 |  | 0
6 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
7 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času gradnje plinovoda, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 688 | m1 |  | 0
8 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 550 | m2 |  | 0
9 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 468 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 117 | m3 |  | 0
10 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 200 | m3 |  | 0
11 | Delovni plato
Izkop in ponovna izdelava začasnega delovnega platoja (pred pričetkom izvajanja voziščne konstrukcije) iz drobljenega naravnega kamnitega materiala v debelini do 60 cm. V ceni je zajet izkop do globine 60 cm, prevoz do začasne gradbene deponije, prevoz materiala iz začasne gradbene deponije do gradbišča in vgradnja do globine 60 cm z razprostiranjem, utrjevanjem in vzdrževanjem v času gradnje. V ceni je potrebno upoštevati izkop delovnega platoja v debelini 60 cm, odvoz na začasno delovno deponijo, vse prevoze iz začasne gradbene deponije na območje gradbišča ter izdelavo novega delovnega platoja v debelini 60 cm. Obračun po izkazu kubatur.
|  | 584 | m3 |  | 0
12 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 385 | m3 |  | 0
13 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 732 | m3 |  | 0
14 | Polst
Pokrivanje dna jarka s plastjo PP polsti gramature 200 g/m2.
|  | 706 | m2 |  | 0
15 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 150 | ur |  | 0
16 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 768 | m1 |  | 0
17 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 5 | kos |  | 0
18 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 5 | kos |  | 0
19 | Horizontalno vrtanje - vodeno vrtanje - za cev fi 160
Izdelava vodene vrtine za cev fi 210mm za uvlačenje PE/HD cevi 1x fi 160mm po tehnologiji HDD, v zemljini III. - IV. kat.
| vrtina fi 210mm | 80 | m1 |  | 0
Dobava in montaža PE oplaščene plinske cevi fi 160 mm, PE 100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 dodatno oplaščena z zaščitnim plaščem proti nastanku risov in brazd.
| PE 160x9,5 | 80 | m1 |  | 0
| Dobava vode za potrebe vrtanja | 20 | m3 |  | 0
| Dobava bentonita za potrebe vrtanja | 300 | kg |  | 0
| Premik garniture | 1 | kos |  | 0
20 | Odstranitev ter odvoz obstoječih plinovodnih cevi na stalno deponijo
Odstranitev obstoječih plinovodnih cevi iz gradbene jame do kamiona ter odvoz na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| PE 63 | 100 | m1 |  | 0
21 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 768 | m1 |  | 0
22 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
23 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
24 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## N-40087_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.2 | PLINOVOD N-40087, PE 110x6,6
POT ČEZ GMAJNO
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 236 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 25 | m1 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - beton
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
4 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 5 | m1 |  | 0
5 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 |  | 0
6 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
7 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času gradnje plinovoda, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 236 | m1 |  | 0
8 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 189 | m2 |  | 0
9 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 154 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 38 | m3 |  | 0
10 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 62 | m3 |  | 0
11 | Delovni plato
Izkop in ponovna izdelava začasnega delovnega platoja (pred pričetkom izvajanja voziščne konstrukcije) iz drobljenega naravnega kamnitega materiala v debelini do 60 cm. V ceni je zajet izkop do globine 60 cm, prevoz do začasne gradbene deponije, prevoz materiala iz začasne gradbene deponije do gradbišča in vgradnja do globine 60 cm z razprostiranjem, utrjevanjem in vzdrževanjem v času gradnje. V ceni je potrebno upoštevati izkop delovnega platoja v debelini 60 cm, odvoz na začasno delovno deponijo, vse prevoze iz začasne gradbene deponije na območje gradbišča ter izdelavo novega delovnega platoja v debelini 60 cm. Obračun po izkazu kubatur.
|  | 198 | m3 |  | 0
12 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 130 | m3 |  | 0
13 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 240 | m3 |  | 0
14 | Polst
Pokrivanje dna jarka s plastjo PP polsti gramature 200 g/m2.
|  | 472 | m2 |  | 0
15 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 79 | ur |  | 0
16 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 236 | m1 |  | 0
17 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
18 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
19 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 236 | m1 |  | 0
20 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
21 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
22 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## N-40088_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.3 | PLINOVOD N-40088, PE 63x5,8
POT ČEZ GMAJNO
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 167 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 20 | m1 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - beton
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
4 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 5 | m1 |  | 0
5 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 |  | 0
6 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
7 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času gradnje plinovoda, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 167 | m1 |  | 0
8 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 134 | m2 |  | 0
9 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 102 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 25 | m3 |  | 0
10 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 38 | m3 |  | 0
11 | Delovni plato
Izkop in ponovna izdelava začasnega delovnega platoja (pred pričetkom izvajanja voziščne konstrukcije) iz drobljenega naravnega kamnitega materiala v debelini do 60 cm. V ceni je zajet izkop do globine 60 cm, prevoz do začasne gradbene deponije, prevoz materiala iz začasne gradbene deponije do gradbišča in vgradnja do globine 60 cm z razprostiranjem, utrjevanjem in vzdrževanjem v času gradnje. V ceni je potrebno upoštevati izkop delovnega platoja v debelini 60 cm, odvoz na začasno delovno deponijo, vse prevoze iz začasne gradbene deponije na območje gradbišča ter izdelavo novega delovnega platoja v debelini 60 cm. Obračun po izkazu kubatur.
|  | 137 | m3 |  | 0
12 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 90 | m3 |  | 0
13 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 159 | m3 |  | 0
14 | Polst
Pokrivanje dna jarka s plastjo PP polsti gramature 200 g/m2.
|  | 334 | m2 |  | 0
15 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 56 | ur |  | 0
16 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 167 | m1 |  | 0
17 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
18 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
19 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 167 | m1 |  | 0
20 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
21 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
22 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## N-40086_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.4 | PLINOVOD N-40086, PE 63x5,8
POT V BORŠT
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 120 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 15 | m1 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - beton
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 3 | m1 |  | 0
4 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 3 | m1 |  | 0
5 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 8 | m1 |  | 0
6 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
7 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času gradnje plinovoda, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 120 | m1 |  | 0
8 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 96 | m2 |  | 0
9 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 73 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 18 | m3 |  | 0
10 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 27 | m3 |  | 0
11 | Delovni plato
Izkop in ponovna izdelava začasnega delovnega platoja (pred pričetkom izvajanja voziščne konstrukcije) iz drobljenega naravnega kamnitega materiala v debelini do 60 cm. V ceni je zajet izkop do globine 60 cm, prevoz do začasne gradbene deponije, prevoz materiala iz začasne gradbene deponije do gradbišča in vgradnja do globine 60 cm z razprostiranjem, utrjevanjem in vzdrževanjem v času gradnje. V ceni je potrebno upoštevati izkop delovnega platoja v debelini 60 cm, odvoz na začasno delovno deponijo, vse prevoze iz začasne gradbene deponije na območje gradbišča ter izdelavo novega delovnega platoja v debelini 60 cm. Obračun po izkazu kubatur.
|  | 99 | m3 |  | 0
12 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 64 | m3 |  | 0
13 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 114 | m3 |  | 0
14 | Polst
Pokrivanje dna jarka s plastjo PP polsti gramature 200 g/m2.
|  | 240 | m2 |  | 0
15 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 40 | ur |  | 0
16 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 120 | m1 |  | 0
17 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
18 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
19 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 120 | m1 |  | 0
20 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
21 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
22 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## N-40085_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.5 | PLINOVOD N-40085, PE 63x5,8
TOMČEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 96 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - beton
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 3 | m1 |  | 0
4 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 3 | m1 |  | 0
5 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 8 | m1 |  | 0
6 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
7 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času gradnje plinovoda, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 96 | m1 |  | 0
8 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 77 | m2 |  | 0
9 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 59 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 15 | m3 |  | 0
10 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 22 | m3 |  | 0
11 | Delovni plato
Izkop in ponovna izdelava začasnega delovnega platoja (pred pričetkom izvajanja voziščne konstrukcije) iz drobljenega naravnega kamnitega materiala v debelini do 60 cm. V ceni je zajet izkop do globine 60 cm, prevoz do začasne gradbene deponije, prevoz materiala iz začasne gradbene deponije do gradbišča in vgradnja do globine 60 cm z razprostiranjem, utrjevanjem in vzdrževanjem v času gradnje. V ceni je potrebno upoštevati izkop delovnega platoja v debelini 60 cm, odvoz na začasno delovno deponijo, vse prevoze iz začasne gradbene deponije na območje gradbišča ter izdelavo novega delovnega platoja v debelini 60 cm. Obračun po izkazu kubatur.
|  | 79 | m3 |  | 0
12 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 52 | m3 |  | 0
13 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 92 | m3 |  | 0
14 | Polst
Pokrivanje dna jarka s plastjo PP polsti gramature 200 g/m2.
|  | 192 | m2 |  | 0
15 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 32 | ur |  | 0
16 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 96 | m1 |  | 0
17 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
18 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
19 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 96 | m1 |  | 0
20 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
21 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
22 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## N-40084_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.6 | PLINOVOD N-40084, PE 63x5,8
LAZARJEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 119 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 15 | m1 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - beton
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 3 | m1 |  | 0
4 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 3 | m1 |  | 0
5 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 8 | m1 |  | 0
6 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
7 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času gradnje plinovoda, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 119 | m1 |  | 0
8 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 95 | m2 |  | 0
9 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 73 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 18 | m3 |  | 0
10 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 27 | m3 |  | 0
11 | Delovni plato
Izkop in ponovna izdelava začasnega delovnega platoja (pred pričetkom izvajanja voziščne konstrukcije) iz drobljenega naravnega kamnitega materiala v debelini do 60 cm. V ceni je zajet izkop do globine 60 cm, prevoz do začasne gradbene deponije, prevoz materiala iz začasne gradbene deponije do gradbišča in vgradnja do globine 60 cm z razprostiranjem, utrjevanjem in vzdrževanjem v času gradnje. V ceni je potrebno upoštevati izkop delovnega platoja v debelini 60 cm, odvoz na začasno delovno deponijo, vse prevoze iz začasne gradbene deponije na območje gradbišča ter izdelavo novega delovnega platoja v debelini 60 cm. Obračun po izkazu kubatur.
|  | 98 | m3 |  | 0
12 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 64 | m3 |  | 0
13 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 114 | m3 |  | 0
14 | Polst
Pokrivanje dna jarka s plastjo PP polsti gramature 200 g/m2.
|  | 238 | m2 |  | 0
15 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 40 | ur |  | 0
16 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 119 | m1 |  | 0
17 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
18 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
19 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 119 | m1 |  | 0
20 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
21 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
22 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## N-40083_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.7 | PLINOVOD N-40083, PE 63x5,8
SETNIKARJEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 222 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 20 | m1 |  | 0
3 | Vzdolžno varovanje - beton
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
4 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 5 | m1 |  | 0
5 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 13 | m1 |  | 0
6 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
7 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času gradnje plinovoda, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 222 | m1 |  | 0
8 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 178 | m2 |  | 0
9 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 136 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 34 | m3 |  | 0
10 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 50 | m3 |  | 0
11 | Delovni plato
Izkop in ponovna izdelava začasnega delovnega platoja (pred pričetkom izvajanja voziščne konstrukcije) iz drobljenega naravnega kamnitega materiala v debelini do 60 cm. V ceni je zajet izkop do globine 60 cm, prevoz do začasne gradbene deponije, prevoz materiala iz začasne gradbene deponije do gradbišča in vgradnja do globine 60 cm z razprostiranjem, utrjevanjem in vzdrževanjem v času gradnje. V ceni je potrebno upoštevati izkop delovnega platoja v debelini 60 cm, odvoz na začasno delovno deponijo, vse prevoze iz začasne gradbene deponije na območje gradbišča ter izdelavo novega delovnega platoja v debelini 60 cm. Obračun po izkazu kubatur.
|  | 182 | m3 |  | 0
12 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 119 | m3 |  | 0
13 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 212 | m3 |  | 0
14 | Polst
Pokrivanje dna jarka s plastjo PP polsti gramature 200 g/m2.
|  | 444 | m2 |  | 0
15 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 74 | ur |  | 0
16 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 222 | m1 |  | 0
17 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
18 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
19 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 222 | m1 |  | 0
20 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
21 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
22 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## PRIKL. SON_PE32_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.8 | PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE32 | količina |  | 136 | kos
|  | dolžine |  | 1700 | m
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Izvedba priključka v javni površini - kot SON TIP 1
Izkop trase v javni površini, nalaganjem materiala na kamion in odvozom na stalno trajno deponijo s plačilom takse. Dobava in vgradnja posteljice z peskom 0/4 mm in obsip priključnega plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi v celotni dolžini priključka. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Zasip trase priključka nad posteljico do višine pred končno ureditvijo z novim materialom (v javni površini) in komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +/- 1.0 cm (vključeno v ceno na meter trase) Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD po celotni dolžini priključka.
|  | 136 | kos |  | 0
2 | Ročno - strojni izkop in zasip z izkopanim materialom
Izvedba izkopa trase priključka s profilom izkopa globina 0,8 m širine dna jarka 0,2 m z izkopnim kotom 80⁰, izkop med instalacijami, planiranje dna jarka, odlaganjem materiala na rob jarka. Zasip trase priključka nad izvedenim obsipom cevi z izkopanim materialom do višine končne ureditve terena in komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti. Planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm (vključeno v ceno na meter trase).
|  | 820 | m1 |  | 0
3 | Ročno - strojni izkop in zasip z novim materialom
Izvedba izkopa trase priključka s profilom izkopa globine 0,8 m, širine dna jarka 0,2 m z izkopnim kotom 80⁰, planiranje dna jarka, nalaganjem materiala na kamjon in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse. Zasip trase priključka nad izvedenim obsipom cevi do višine pred končno ureditvijo z novim materialom in komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti. Planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm (vključeno v ceno na meter trase)
|  | 830 | m1 |  | 0
4 | Transport obstoječega izkopanega materiala s samokolnico
Nakladanje izkopanega materiala na pomožno transportno sredstvo (samokolnica) in ročni transport na razdaljo do 20 m od gradbene jame do začasne deponije. Postavka vključuje tudi ročno nakladanje na začasni deponiji in transport obstoječega materiala nazaj v zasip gradbene jame.
|  | 180 | m3 |  | 0
5 | Zid - nearmiran beton
Rušenje zidu iz nearmiranega betona, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 9 | m3 |  | 0
6 | Zid - armiran beton
Rušenje zidu iz armiranega betona, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 9 | m3 |  | 0
7 | Zid - kamniti ali opečni
Rušenje zidu iz kamna ali opeke, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 9 | m3 |  | 0
8 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Prod
Odstranitev pasu Savskega proda 16-32 mm, deponiranje ob trasi in ponovna vgradnja obstoječega proda.
|  | 12 | m1 |  | 0
10 | Linijska rešetka
Odstranitev obstoječih linijskih rešetk širine do 30 cm komplet z betonskim koritom, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna vgradnja.
|  | 2 | kos |  | 0
11 | Žična ograja
Odstranitev in ponovna postavitev žične ograje do višine 2 metra, z deponiranjem ob trasi, zavarovanjem pred poškodbo, vključno z nosilnimi in podpornimi stebrički, vrati in vezno žico.
|  | 3 | m1 |  | 0
12 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 450 | m2 |  | 0
13 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 450 | m2 |  | 0
14 | Betonski tlakovci - betonska podlaga - vgradnja novih
Rušenje obstoječih betonskih tlakovcev vseh vrst z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih tlakovcev na pripravljeno betonsko podlago.
|  | 9 | m2 |  | 0
15 | Rušenje betonov
Rušenje raznih betonov, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 9 | m3 |  | 0
16 | Vgradnja betonov
Dobava in vgradnja raznih betonov po potrebi, obbetoniranja instalacij, podbetoniranje, beton C16/20 z vsemi manipulacijami - vgradnja po odobritvi nadzora.
|  | 9 | m3 |  | 0
17 | Betonski tlak
Rušenje betonskih površin (betonskih tlakov, koritnic…) debeline do 10cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka. (tlak je zalikan s fino cementno malto C 12/15).
|  | 9 | m2 |  | 0
18 | Tlak iz naravnega kamna
Rušenje tlaka iz naravnega materiala (pohorski škriljavec, porfir, granit…), debeline do 5 cm, z vsemi manipulacijami, rušenjem in z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka iz naravnega kamna po navodilih proizvajalca. Tlak se polaga s pomočjo lepila na prej pripravljen cementni estrih, tlak je zalikan s fino cementno malto.
|  | 5 | m2 |  | 0
19 | Betonska plošča
Rušenje armirano betonske plošče debeline nad 10cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka z zalikanjem betonske površine s fino cementno malto C 12/15.
|  | 9 | m2 |  | 0
20 | Peščena površina - parkirišče
Odstranitev peščene površine (parkirišče) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Nabava in dobava tamponskega drobjenca TD 32 v debelini 20 cm in drenažnega peska (4/8 ali 8/16) v debelini 3-5 cm.
|  | 2 | m2 |  | 0
21 | Peščena površina - makedamsko vozišče
Odstranitev peščene površine (makedamskega vozišča) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 190 | m2 |  | 0
22 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 820 | m2 |  | 0
23 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 830 | m2 |  | 0
24 | Okrasno grmičevje in rože
Odstranitev obstoječih rož in strojni posek grmičevja z ročno motorno žago z zlaganjem v gomile nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Ponovna zasaditev okrasnega grmičevja in rož.
|  | 9 | m2 |  | 0
25 | Živa meja
Izkop žive meje višine do 2,0 m z nakladanjem na kamion in z odvozom na deponijo, vključno s pristojbino in ponovna zasaditev žive meje.
|  | 9 | m1 |  | 0
26 | Grmovje
Strojno in ročno obsekovanje rastlinja debeline do 50 mm ob gradbeni jami z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 9 | m2 |  | 0
27 | Asfalt - rezanje, rušenje in vgradnja
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
| AC16 base; deb. 5 cm | 180 | m2 |  | 0
| AC 8 surf; deb 3 cm | 180 | m2 |  | 0
28 | Granitne kocke - tlak
Rušenje tlaka iz granitnih kock, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih kock 10/10 cm na betonsko podlago kvalitete C12/15 in debeline od 7 do 10 cm. Fuge položenih granitnih kock se polnijo s epoksidno fugirno maso v prvotni barvi.
|  | 9 | m2 |  | 0
29 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 18 | m1 |  | 0
30 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 45 | m1 |  | 0
31 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 45 | m1 |  | 0
32 | Granitni robniki
Rušenje obrobe iz granitnih robnikov vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
33 | Polst
Pokrivanje dna jarka s plastjo PP polsti gramature 200 g/m2.
|  | 270 | m2 |  | 0
34 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 180 | ur |  | 0
35 | Horizontalno vrtanje - podbijanje (priključki)
Podbijanje dela trase z napravo za horizontalno vrtanje - podbijanje z vsemi spremljajočimi manipulacijami. Vključno s cevjo, premikom garniture za podbijanje in izdelavo vstopne/izstopne gradbene jame.
| plinovod PE 32x3,0, zaš. cev PE 63 | 9 | m1 |  | 0
36 | Zazidava omarice - tip E
Izdelava in zazidava utora v zunanjem zidu za jekleni priključek in izdelava odprtine za omarico za glavno plinsko zaprono pipo po priloženi skici. Po končanih delih vzpostavitev zunanje fasade oz. zidu v prvotno stanje.
| priključek DN 25 (nizek tlak) omarica dimenzije: 250x300x200 mm. | 68 | kos |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
OPOMBA:
Cene za postavke z vrednostjo 1,00 so informativne in bodo uporabljene v primeru dodatnih del pri izvedbi priključkov.

## PRIKLJUČKI TIP 1 PE 32_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.9 | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP 1 PE 32
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Izvedba priključka v javni površini - kot TIP 1
Izkop trase v javni površini, nalaganjem materiala na kamion in odvozom na stalno trajno deponijo s plačilom takse. Dobava in vgradnja posteljice z peskom 0/4 mm in obsip priključnega plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi v celotni dolžini priključka. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Zasip trase priključka nad posteljico do višine pred končno ureditvijo z novim materialom (v javni površini) in komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +/- 1.0 cm (vključeno v ceno na meter trase) Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD po celotni dolžini priključka.
|  | 17 | kos |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## PRIKLJUČKI TIP 1 PE 32 KPL
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.10 | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP 1 PE 32 KPL
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Izvedba priključka v javni površini - kot TIP 1 KPL
Izkop trase v javni površini, nalaganjem materiala na kamion in odvozom na stalno trajno deponijo s plačilom takse. Dobava in vgradnja posteljice z peskom 0/4 mm in obsip priključnega plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi v celotni dolžini priključka. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Zasip trase priključka nad posteljico do višine pred končno ureditvijo z novim materialom (v javni površini) in komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +/- 1.0 cm (vključeno v ceno na meter trase) Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD po celotni dolžini priključka.
|  | 17 | kos |  | 0
2 | Ročno - strojni izkop in zasip z izkopanim materialom
Izvedba izkopa trase priključka s profilom izkopa globina 0,8 m širine dna jarka 0,2 m z izkopnim kotom 80⁰, izkop med instalacijami, planiranje dna jarka, odlaganjem materiala na rob jarka. Zasip trase priključka nad izvedenim obsipom cevi z izkopanim materialom do višine končne ureditve terena in komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti. Planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm (vključeno v ceno na meter trase).
|  | 113 | m1 |  | 0
3 | Ročno - strojni izkop in zasip z novim materialom
Izvedba izkopa trase priključka s profilom izkopa globine 0,8 m, širine dna jarka 0,2 m z izkopnim kotom 80⁰, planiranje dna jarka, nalaganjem materiala na kamjon in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse. Zasip trase priključka nad izvedenim obsipom cevi do višine pred končno ureditvijo z novim materialom in komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti. Planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm (vključeno v ceno na meter trase)
|  | 114 | m1 |  | 0
4 | Transport obstoječega izkopanega materiala s samokolnico
Nakladanje izkopanega materiala na pomožno transportno sredstvo (samokolnica) in ročni transport na razdaljo do 20 m od gradbene jame do začasne deponije. Postavka vključuje tudi ročno nakladanje na začasni deponiji in transport obstoječega materiala nazaj v zasip gradbene jame.
|  | 25 | m3 |  | 0
5 | Zid - nearmiran beton
Rušenje zidu iz nearmiranega betona, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 1 | m3 |  | 0
6 | Zid - armiran beton
Rušenje zidu iz armiranega betona, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 1 | m3 |  | 0
7 | Zid - kamniti ali opečni
Rušenje zidu iz kamna ali opeke, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 1 | m3 |  | 0
8 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Prod
Odstranitev pasu Savskega proda 16-32 mm, deponiranje ob trasi in ponovna vgradnja obstoječega proda.
|  | 2 | m1 |  | 0
10 | Linijska rešetka
Odstranitev obstoječih linijskih rešetk širine do 30 cm komplet z betonskim koritom, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna vgradnja.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Žična ograja
Odstranitev in ponovna postavitev žične ograje do višine 2 metra, z deponiranjem ob trasi, zavarovanjem pred poškodbo, vključno z nosilnimi in podpornimi stebrički, vrati in vezno žico.
|  | 3 | m1 |  | 0
12 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 61 | m2 |  | 0
13 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 62 | m2 |  | 0
14 | Betonski tlakovci - betonska podlaga - vgradnja novih
Rušenje obstoječih betonskih tlakovcev vseh vrst z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih tlakovcev na pripravljeno betonsko podlago.
|  | 1 | m2 |  | 0
15 | Rušenje betonov
Rušenje raznih betonov, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 1 | m3 |  | 0
16 | Vgradnja betonov
Dobava in vgradnja raznih betonov po potrebi, obbetoniranja instalacij, podbetoniranje, beton C16/20 z vsemi manipulacijami - vgradnja po odobritvi nadzora.
|  | 1 | m3 |  | 0
17 | Betonski tlak
Rušenje betonskih površin (betonskih tlakov, koritnic…) debeline do 10cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka. (tlak je zalikan s fino cementno malto C 12/15).
|  | 1 | m2 |  | 0
18 | Tlak iz naravnega kamna
Rušenje tlaka iz naravnega materiala (pohorski škriljavec, porfir, granit…), debeline do 5 cm, z vsemi manipulacijami, rušenjem in z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka iz naravnega kamna po navodilih proizvajalca. Tlak se polaga s pomočjo lepila na prej pripravljen cementni estrih, tlak je zalikan s fino cementno malto.
|  | 1 | m2 |  | 0
19 | Betonska plošča
Rušenje armirano betonske plošče debeline nad 10cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka z zalikanjem betonske površine s fino cementno malto C 12/15.
|  | 1 | m2 |  | 0
20 | Peščena površina - parkirišče
Odstranitev peščene površine (parkirišče) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Nabava in dobava tamponskega drobjenca TD 32 v debelini 20 cm in drenažnega peska (4/8 ali 8/16) v debelini 3-5 cm.
|  | 1 | m2 |  | 0
21 | Peščena površina - makedamsko vozišče
Odstranitev peščene površine (makedamskega vozišča) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 25 | m2 |  | 0
22 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 113 | m2 |  | 0
23 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 114 | m2 |  | 0
24 | Okrasno grmičevje in rože
Odstranitev obstoječih rož in strojni posek grmičevja z ročno motorno žago z zlaganjem v gomile nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Ponovna zasaditev okrasnega grmičevja in rož.
|  | 1 | m2 |  | 0
25 | Živa meja
Izkop žive meje višine do 2,0 m z nakladanjem na kamion in z odvozom na deponijo, vključno s pristojbino in ponovna zasaditev žive meje.
|  | 1 | m1 |  | 0
26 | Grmovje
Strojno in ročno obsekovanje rastlinja debeline do 50 mm ob gradbeni jami z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 1 | m2 |  | 0
27 | Asfalt - rezanje, rušenje in vgradnja
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
| AC16 base; deb. 5 cm | 25 | m2 |  | 0
| AC 8 surf; deb 3 cm | 25 | m2 |  | 0
28 | Granitne kocke - tlak
Rušenje tlaka iz granitnih kock, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih kock 10/10 cm na betonsko podlago kvalitete C12/15 in debeline od 7 do 10 cm. Fuge položenih granitnih kock se polnijo s epoksidno fugirno maso v prvotni barvi.
|  | 1 | m2 |  | 0
29 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 3 | m1 |  | 0
30 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 6 | m1 |  | 0
31 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 6 | m1 |  | 0
32 | Granitni robniki
Rušenje obrobe iz granitnih robnikov vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
33 | Polst
Pokrivanje dna jarka s plastjo PP polsti gramature 200 g/m2.
|  | 37 | m2 |  | 0
34 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 25 | ur |  | 0
35 | Horizontalno vrtanje - podbijanje (priključki)
Podbijanje dela trase z napravo za horizontalno vrtanje - podbijanje z vsemi spremljajočimi manipulacijami. Vključno s cevjo, premikom garniture za podbijanje in izdelavo vstopne/izstopne gradbene jame.
| plinovod PE 32x3,0, zaš. cev PE 63 | 1 | m1 |  | 0
36 | Zazidava omarice - tip E
Izdelava in zazidava utora v zunanjem zidu za jekleni priključek in izdelava odprtine za omarico za glavno plinsko zaprono pipo po priloženi skici. Po končanih delih vzpostavitev zunanje fasade oz. zidu v prvotno stanje.
| priključek DN 25 (nizek tlak) omarica dimenzije: 250x300x200 mm. | 8 | kos |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
OPOMBA:
Cene za postavke z vrednostjo 1,00 so informativne in bodo uporabljene v primeru dodatnih del pri izvedbi priključkov.