## Popis
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  | Obnova vodovodnega omrežja v območju aglomeracij v MOL - 22 - Gameljne
NAČRT: |  | Načrt vodovoda
DEL: |  | cevovod; Sr. Gameljne, odsek 1
INVESTITOR: |  | Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. Vodovodna cesta 90 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 8834
ŠT. NAČRTA: |  | 8834
FAZA: |  | PZI
DATUM: |  | september 2021
REKAPITULACIJA
| 1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
Priprava gradbišča v dolžini l=537 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 1.01 | priprava 100% | kos | 1 | 0
| 1.02 | vzpostavitev 100% |  | 1 | 0
| 1.03 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 537 | 0
| 1.04 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, oznaka križanj in stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 10 | 0
| 1.05 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 37 | 0
| 1.06 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov, iz plohov deb. 5 cm, z ograjo. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0
| 1.07 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
| 2,0 | GRADBENA DELA
Opombe: V popis del ni vključen strošek vzpostavitve vozišča (vezana in nevezana plast v prvotno stanje) na območju sočasne gradnje. Ta strošek je zajet v delilniku za cesto.
V načrtu vodovoda je upoštevan odkop grabiščne poti deb. 30 cm vgrajene pri gradnji kanalizacije in odvoz materiala na začasno deponijo. Nato bo izveden izkop jarka globine potrebne za vgradnjo vodovodne cevi; pri tem je upoštevano, da se 50% izkopane zemljine odpelje na začasno deponijo, za ponovno vgradnjo, preostali del se odpelje na trajno deponijo. Po vgradnji vodovodne cevi in izvedbi obsipa in nasipa nad cevjo s peščenim materialom gr. 0-16, se izvede zasip deloma z izkopanim materialom III. kat., ki je bil odpeljan na začasno deponijo in preostanek z dobavljenim kamnitim drobljencem. Zgornjih 30 cm se izvede z materialom gradbiščne poti, ki je bil vgrajen v fazi izgradnje kanalizacije in odpeljan na začasno deponijo.
Po vgradnji ostalih komunalnih vodov se izvede urejanje vozišča skladno z načrtom. Končna ureditev se izvede skladno z načrtom prometnih površin.
Koeficient razrahljivosti materiala je upoštevan v ceni za enoto.
Čiščenje terena po končanih delih je predmet Načrta prometnih površin.
| 2.01 | Površinski odkop humusa v poprečni debelini 20 cm, z odrivom do 10 m od roba izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 1 | 0
| 2.02 | Strojni izkop nasipa gradbiščne poti, deb. 0,30 m z nakladanjem na kamion. Izkop se izvaja z brežinami v naklonu 70˚. Obračun za 1 m3. | m3 | 296 | 0
| 2.03 | Strojni izkop jarka globine do 2,0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Izkop se izvaja z brežinami v naklonu 70˚. Obračun za 1 m3. | m3 | 896 | 0
| 2.04 | Ročni izkop jarka globine do 2,0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Obračun za 1 m3. | m3 | 47 | 0
| 2.05 | Odvoz odkopanega materiala gradbiščne poti na začasno deponijo materiala za gradbiščno pot z nakladanjem na kamion in razkladanjem. Cena na enoto vsebuje strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 296 | 0
| 2.06 | Odvoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion in razkladanjem. Cena na enoto vsebuje strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 472 | 0
| 2.07 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 15 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. V ceno je vključen tudi strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 472 | 0
| 2.08 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 376 | 0
| 2.09 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 40 | 0
| 2.1 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 180 | 0
| 2.11 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in zasip jarka z izkopanim materialom do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 472 | 0
| 2.12 | Dobava, nabava zasipnega materiala -kamniti drobljenec GW/GP 0/100 in zasip jarka do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 222 | 0
| 2.13 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in izvedba začasne transpotne poti v debelini 30 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 296 | 0
| 2.14 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm s premetom materiala do 10 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 1 | 0
| 2.15 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 5 | 0
| 2.16 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 16 | 0
| 2.17 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 14 | 0
| 2.18 | Nabava in vgradnja sider in stebričkov označevalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Sidro: vroče cinkano, dolžina 600 mm. Stebriček: Al cev d 50 mm, višina 2400 mm. Obračun za 1 kos. | kos | 10 | 0
| 2.19 | Obsip hidrantov in odzračevalnih garnitur z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos fr., 16-32 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 7 | 0
| 2.2 | Stroški vzdrževanja prekopanih površin v času rušitve do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 537 | 0
| 2.21 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 | 0
| 2.22 | Rušenje površine in izkop gradbene jame na mestu demontaže obstoječega podtalnega hidranta in cestne kape. Zasip gradbene jame in ponovna ureditev terena skladno z okolico. Obračun za 1 kos. | kos | 9 | 0
| 2.23 | Odriv humusa, odstranitev LŽ pokrova, izkop gradbene jame in rušenje obstoječega armiranobetonskega jaška okvirnih dimenzij 2,60x1,80x2,00 m. Odvoz porušenega materiala na deponijo gradbenega materiala. Zasipavanje gradbene jame z dobavljenim gramoznim materialom. Ureditev terena skladno z okolico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0
| 2.24 | Rušenje asfaltnega vozišča, odstranitev LŽ pokrova, izkop gradbene jame in rušenje obstoječega armiranobetonskega jaška okvirnih dimenzij 3,50x3,50x2,00 m. Odvoz porušenega materiala na deponijo gradbenega materiala. Zasipavanje gradbene jame z dobavljenim gramoznim materialom. Ureditev terena skladno z okolico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0
Križanja z ostalimi obst. komunalnimi vodi. Izkop na mestih križanj se izvaja ročno. Za podporo obstoječega komunalnega voda se izvede lesen provizorij. Dela se izvaja pod nadzorom upravljalca oz. vzdrževalca komunalnega voda.
| 2.25 | proj. vodovod pod obst. telekomunikacijskim vodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 8 | 0
| 2.26 | proj. vodovod pod proj. padavinskim kanalom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 2 | 0
| 2.27 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA |  |  | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 3.01 | priprava 100% | kos | 1 | 0
| 3.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 | 0
| 3.03 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodnem cevovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kos | 5 | 0
| 3.04 | Izpraznitev obstoječega cevovoda PVC d 160, priključitev novega cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0
| 3.05 | Izpraznitev obstoječega cevovoda PVC d 225, priključitev novega cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0
| 3.06 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture, premerov DN 50 do DN 100. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 20 | 0
| 3.07 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture, premerov DN 150 do DN 200. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 25 | 0
| 3.08 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 200 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 537 | 0
| 3.09 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 76 | 0
| 3.1 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 14 | 0
| 3.11 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže 50-100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 5 | 0
| 3.12 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže nad 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0
| 3.13 | Montaža NL cevi DN 200 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 536 | 0
| 3.14 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 150. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0
| 3.15 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 200. Obračun za 1 kos. | kos | 14 | 0
| 3.16 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 22 | 0
| 3.17 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0
| 3.18 | Montaža fazonskih kosov DN 150 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0
| 3.19 | Montaža fazonskih kosov DN 200 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 11 | 0
| 3.2 | Montaža fazonskih kosov DN 150 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0
| 3.21 | Montaža fazonskih kosov DN 200 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 14 | 0
| 3.22 | Montaža spojnih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0
| 3.23 | Montaža spojnih kosov DN 150 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0
| 3.24 | Montaža spojnih kosov DN 200 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0
| 3.25 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 7 | 0
| 3.26 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0
| 3.27 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 200, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0
| 3.28 | Montaža COMBI IV zaporne armature z vgradnimi garniturami, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 200, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0
| 3.29 | Montaža nadtalnega hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0
| 3.3 | Montaža podtalnega hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0
| 3.31 | Montaža podtalnega hidranta-blatnika s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0
| 3.32 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 18 | 0
| 3.33 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0
| 3.34 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0
| 3.35 | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 7 | 0
| 3.36 | Nabava in polaganje opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 537 | 0
| 3.37 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA
cevi
| 4.01 | NL cev, standard C40, s tesnilom za Standard spoj, DN 200. | m1 | 402 | 0
| 4.02 | NL cev, standard C40, s tesnilom za Vi spoj, DN 200. | m1 | 174 | 0
NL ravni vmesni cevni kosi
| 4.03 | ravni vmesni cevni kos, l=1000 mm, DN 150 | kos | 2 | 0
| 4.04 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 200 | kos | 14 | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
| 4.05 | T kos, PN 10-16, DN 200/80. | kos | 1 | 0
| 4.06 | F kos, PN 10-16, DN 150. | kos | 4 | 0
| 4.07 | F kos, PN 10-16, DN 200. | kos | 2 | 0
| 4.08 | E kos, Vi spoj, PN 10-16, DN 200. | kos | 4 | 0
| 4.09 | FF kos, l=200 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 3 | 0
| 4.1 | FF kos, l=400 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 1 | 0
| 4.11 | FF kos, l=500 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 3 | 0
| 4.12 | FF kos, l=1000 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 4 | 0
| 4.13 | FFR kos, PN 10-16, DN 100/80. | kos | 1 | 0
| 4.14 | FFR kos, PN 10-16, DN 200/150. | kos | 2 | 0
| 4.15 | Q kos, PN 10-16, DN 80. | kos | 3 | 0
| 4.16 | FFK kos 11˚, PN 10-16, DN 200. | kos | 1 | 0
| 4.17 | FFK kos 22˚, PN 10-16, DN 200. | kos | 1 | 0
| 4.18 | N kos, PN 10-16, DN 80. | kos | 8 | 0
| 4.19 | X kos, PN 10-16, DN 100. | kos | 1 | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
| 4.2 | MMA kos, PN 10-16, Vi spoj, DN 200/80. | kos | 6 | 0
| 4.21 | MMA kos, PN 10-16, Vi spoj, DN 200/100. | kos | 2 | 0
| 4.22 | MMK kos 11°, PN 10-16, Vi spoj, DN 200. | kos | 2 | 0
| 4.23 | MMK kos 22°, PN 10-16, Vi spoj, DN 200. | kos | 2 | 0
| 4.24 | MMK kos 45°, PN 10-16, Vi spoj, DN 200. | kos | 2 | 0
| 4.25 | MMQ kos, PN 10-16, Vi spoj, DN 150. | kos | 4 | 0
NL spojni kosi, prirobnični spoj
| 4.26 | Univerzalna spojka za cev AC DN 80, PN 10, DN 80. | kos | 1 | 0
| 4.27 | Univerzalna spojka za cev PVC d 160, PN 10, DN 150. | kos | 2 | 0
| 4.28 | Univerzalna spojka za cev PVC d 225, PN 10, DN 200. | kos | 2 | 0
NL vodovodne armature
| 4.29 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 7 | 0
| 4.3 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 2 | 0
| 4.31 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 200, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 1 | 0
| 4.32 | Zaporna armatura COMBI IV z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 200, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 1 | 0
| 4.33 | Nadtalni hidrant, lomna izvedba, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 4 | 0
| 4.34 | Podtalni hidrant, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 2 | 0
| 4.35 | Podtalni hidrant-blatnik, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 1 | 0
profilirana medprirobnična tesnila z jeklenim obročem
| 4.36 | DN 80 | kos | 37 | 0
| 4.37 | DN 100 | kos | 4 | 0
| 4.38 | DN 150 | kos | 4 | 0
| 4.39 | DN 200 | kos | 11 | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
| 4.4 | za DN 80 - M16/70 | kos | 296 | 0
| 4.41 | za DN 100 - M 16/70 | kos | 32 | 0
| 4.42 | za DN 150 - M 20/80 | kos | 32 | 0
| 4.43 | za DN 200 - M 20/80 | kos | 132 | 0
| 4.44 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. | kos | 1 | 0
| 4.45 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | 0

## Izmere
1 | 3
2 | 3
3 | 3
4 | 3
42
42