## 7.4.3_0 REKAPITULACIJA
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
7.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL
JP Vodovod – kanalizacija d.o.o.
INVESTITOR: |  | Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča
OBJEKT: |  | »Južna obvoznica« v Ljubljani
SESTAVIL: |  | Andraž Hribar, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, november 2018 (po reviziji marec 2019)
REKAPITULACIJA: |  | TEHNOLOŠKE INŠTALACIJE IN OPREMA
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0

## Črpališče Južna obvoznica Lj
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA | ZNESEK
7.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL - TEHNOLOŠKE INSTALACIJE IN OPREMA
SPLOŠNO:
- | V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom (rezanje, preboji sten in plošč vključeni v ceni)
- | Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
- | Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri izvedbi se upošteva osebna varovalna oprema za delo na globini. Obvezna uporaba merilcev plinov
7.4.3.1 ČRPALIŠČE
1 | Dobava in vgradnja potopnih črpalk v črpališču v sestavi kot je navedeno spodaj | kpl | 1 | 0 | 0
| Litoželezna potopna črpalka za odpadno vodo do 400C, pH 5,5 -14; max.gostota 1.100 kg/m3; z vgrajenim 3-faznim sinhronskim IE4 elektro-motorjem N6020.180 z nazivno močjo 7,3 kW pri 500-2.173 min-1, s predprogramiranimi funkcijami: detekcija zamašitve, operacija odmašitve, mehki zagon, konstantna moč na gredi , zagotovljena prava smer vrtenja, skupinski alarm motnje v obratovanju, možna sprememba Q-H karakteristike. Sinhronski LSPM motor ima permanentne magnete v rotorju. Nazivni tok 400V/12A, zagonski tok 400V/12A, nazivno število obratov 500 – 2.173 min-1. Nastavljena moč 7.600W. V ohišju statorja je tipalo FLS za detekcijo puščanja. MT verzija z dvolopatičnim, samočistilnim, prilagodljivim (pomičnim na gredi) N-črpalnim rotorjem (iz legiranega jekla) premera 200 mm. Po detekciji zamašitve rotorja, se samodejno prične program odmašitve, ki vključuje premik na gredi (povečanje prehoda), spremembo obratov in smeri vrtenja. |  |  | TIP in proizvajalec
Na gredi je dvojna mehanska tesnilka z drsnimi obroči iz korozijsko odporne karbidne trdine v kopeli s parafinskim oljem. Površinska zaščita epoksi. Črpalka se spusti po vodilih in se sklopi z obstoječim tlačnim kolenom DN100 črpalke. Zaščita epoksi.
OPOMBA: Krmilna avtomatika, ultrazvočna nivojska sonda in dve plovni stikali so zajeti v elektro popisu.
Lastnosti in zmogljivosti črpalk:
pretok-kapaciteta: Q= 50 l/s oz. 180 m3/h
celotna tlačna višina: H=10,0 m
nazivna priklj. moč elektromotorja: P1=7,3kW
napetost: U=3 x 400 V / 50 Hz
tlačni priključek: DN 100
velikost prepustnosti trdnih delcev: s=100 mm
teža črpalke: m=117 kg
| - Concertor N100-7600 z motorjem NX6020.180; 7,3 kW; set power 7600W, rotor HI/HI; X installation, | kos | 2
| - Motorni kabel SUBCAB S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) -10m | kos | 2
| - Držalo kabla 17-25mm | kos | 2
| - P komplet (zaklep DN100, pritrdilni vijaki in tesnilo) | kos | 2
| - Tlačno koleno DN100; PN16 s prirobnico po EN | kos | 2
| - Sidrni vijaki AISI 316 4xM16 z ampulami za sidranje | kos | 2
| - Zg.držalo vodil iz SS AISI 316 s pritrdilnim kpl. | kos | 2
| - Vodila 2" iz SS AISI 316, L=4,3m | kos | 4
| - Veriga iz SS AISI 316, nosl. 500 kg; dim. 6,3 x 19,1 x 8,6 – 5m | kos | 2
| - Vponka iz SS AISI 316 | kos | 2
| - Kavelj iz SS AISI 316 za vpenjanje verige na okvir | kos | 2
2 | Dobava in montaža tlačnega cevovoda v črpališču v sestavi kot je navedeno spodaj | kpl | 1 | 0 | 0
| - Leteča prirobnica in varilni zavihek DN 100 (DIN 2642 PN10) AISI 316 | kos | 2
| - Leteča prirobnica in varilni zavihek DN 200 (DIN 2642 PN10) AISI 316 | kos | 4
| - Difuzorski kos DN 100/DN 200 (d114,3/2,0/d219,1/2,0 mm) AISI 316 | kos | 2
| - Cev DN 200 (d219,1/2,0 mm) AISI 316 | m | 22
| - Lok 45°, R=1,5xD, DN 200 (d219,1/2,0 mm) AISI 316 | kos | 6
| - Lok 90°, R=1,5xD, DN 200 (d219,1/2,0 mm) AISI 316 | kos | 2
| - Vijačni, sidrni, pritrdilni material iz nerjavnega jekla AISI 316 in tesnilni material | kpl | 1
| - Konzolni in podporni material iz nerjavnega jekla AISI 316 | kpl | 1
| - Tesnenje prebojev plošč in sten v črpališču in zunanjem iztočnem jašku s trajnoelastičnim materialom | kpl | 6
3 | Dobava in montaža merilnikov pretoka v črpališču v sestavi kot je navedeno spodaj | kpl | 1 | 0 | 0
| - Elektromagnetni merilnik pretoka za odpadne vode s stenskim pretvornikom signala, kot na primer proizvajalec Endress & Hauser Promag, DN200, montiran na vertikalno cev, skupaj s kabelskimi povezavami do EKO in stenske enote | kos | 2
| - Vijačni, sidrni, pritrdilni material iz nerjavnega jekla AISI 316 in tesnilni material | kpl | 1
| - Konzolni in podporni material iz nerjavnega jekla AISI 316 | kpl | 1
4 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, poskusni zagon sistema z zapisnikom | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
| 7.4.3.1 ČRPALIŠČE |  |  |  | 0
7.4.3.2 PREZRAČEVANJE ČRPALNEGA JAŠKA
1 | Dobava in montaža ventilatorja v sestavi kot je navedeno spodaj | kpl | 1 | 0 | 0
Radialni ventilator z enostransko sesajočim rotorjem, nazaj zakrivljenimi lopaticami, rotor ventilatorja iz polipropilena (PP), spiralno ohišje iz težko vnetljivega polipropilena (PPs-el), statično in dinamično uravnotežen v skladu z DIN ISO 21940-11 v razredu G6.3. Standardni motor IEC po EN 60034 (IEC 60.072), razred učinkovitosti IE3, primeren za delovanje s frekvenčnim regulatorjem
- Radialni ventilator ROSENBERG tip EPND 315 - 4 RD90
Pretok zraka: 2.200 m3/h
Statični tlak: 350 Pa
El. priklop (Volt-Ph-Hz): 400 - 3 - 50
Priključitev naprave na cevi: fi 315 mm
Nazivna priključna moč: P1=0,55 kW
Stopnja zaščite: IP55
| Masa naprave: 30 kg | kpl | 1
| - Priključna elastična manšeta z jeklenimi objemkami EVM 315 | kos | 2
| - Pritrdilni profil iz nerjavečega jekla FW 315 | kos | 2
| - Gumijasti amortizer GSD | kos | 4
| - Zaščitna mreža na izpuhu | kos | 1
| - Frekvenčni regulator VACON 10 vcn-0010-3l-0002-4, 0,55 kW, 3x400 V, IP20, za vgradnjo v elektrokrmilno omaro | kpl | 1
| - Tedenska programabilna stikalna ura za krmiljenje delovanja ventilatorja preko frekvenčnega krmilnika | kpl | 1
| - Stikalo za vklop največje nastavljene moči ventilatorja preko frekvenčnega krmilnika | kpl | 1
| - Kabelska povezava ventilatorja in frekvenčnega krmilnika, do 10 m | kpl | 1
| - Vijačni, sidrni, pritrdilni material iz nerjavnega jekla AISI 316 in tesnilni material | kpl | 1
| - Konzolni in podporni material iz nerjavnega jekla AISI 316 | kpl | 1
2 | Kanali iz pločevine AiSi 316 predpisane debeline okrogle oblike (SPIRO cevi), z ojačitvami, s smerniki, s fazonskimi komadi, s čistilnimi odprtinami na vsakih 5m, skupaj z vsem pritrdilnim in montažnim materialom AISI 316 OPOMBA: V postavko je vključena tudi izdelava odprtin oz. prebojev v zidovih oz. ploščah za vodenje kanalskih razvodov
| - fi 315; s=1,0 mm | m | 8 | 0 | 0
| - Koleno 35° fi 315; s=1,0 mm | kos | 1 | 0 | 0
| - Koleno 90° fi 315; s=1,0 mm | kos | 3 | 0 | 0
3 | Kanali za dovod in odvod zraka, pravokotnega preseka, izdelani iz pločevine AiSi 316 debeline 1,0mm, oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali morajo biti izdelani razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del. OPOMBA: V postavko je vključena tudi izdelava odprtin oz. prebojev v zidovih oz. ploščah za vodenje kanalskih razvodov
| - 400 x 300; s=1,0 mm | m | 11 | 0 | 0
4 | Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov v objektu, za dovod in odvod zraka, npr. Armaflex XG, en sloj debeline 19 mm, skupaj s tipskim lepilom 520, spoje je potrebno bandažirati z 5 cm trakom debeline 4 mm | m2 | 23 | 0 | 0
5 | Podtlačna žaluzija, kot npr. HIDRIA, montirana na odvodnem kanalu, skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| - ANŽ-3 400x300 | kos | 1 | 0 | 0
6 | Zaščitna rešetka, kot npr. HIDRIA, montirana na odvodnem kanalu, skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| - AZR-4 400x300 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Konzolni in podporni material iz nerjavnega jekla AISI 316 | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Vijačni, sidrni, pritrdilni material iz nerjavnega jekla AISI 316 in tesnilni material | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Regulacija pretočnih količin na strani zraka, poskusno obratovanje, navodila za obratovanje in vzdrževanje, meritve mikro klime s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, transportni in ostali splošni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
| 7.4.3.2 PREZRAČEVANJE ČRPALNEGA JAŠKA |  |  |  | 0
7.4.3.3 ZAČASNO ČRPALIŠČE
Začasno črpališče mora biti narejeno na način, da je omogočen varni dostop do črpališča v primeru karšnih koli vzdrževalnih del med obratovanjem, v času obartovanja črpališča, mora biti ves čas na razpolago vzdrževalec in po potrebi rezervna črpalka, da se takoj odpravi napaka na delovanju črpališča. Zlasti je problem v času dežja, ko je potrebno z vsemi ukrepi poskrbeti, da ne pride do zaplavljanja hišnih objektov preko kanalizacijskih priključkov. V času dežja, mora biti vzdrževalec črpališča ves čas na objektu in spremljati delovanje črpališča.
1 | Namestitev in odstranitev, posluževanje in vzdrževanje ter oskrba z gorivom prenosne dizel črpalke v trajanju delovanja začasnega črpališča po terminskem planu, predvidoma 6 tednov, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Lastnost črpalke:pretok kapaciteta Qmin. =50l/s, oz. 180m3/h
| Celotna tlačna višina min. H=10m, tlačni priključek DN 100, črpalka mora biti opremljena s krmilnim sistemom na način, da v primeru zastoja delovanja črpališča signalizira okvaro na dežurni telefon operateja. | dan | 42 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža sesalnega koša za montažo na sesalno cev dizel črpalke GODWIN tip CD 225 M Dri-Prime, priključek DN200, prepustnost delcev do velikosti 75 mm, skupaj z vsem tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža dveh plovnih stikal za krmiljenje delovanja dizel črpalke GODWIN tip CD 225 M Dri-Prime, dolžina kabla do 10m, skupaj z nastavitvijo krmilnih parametrov | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža tlačne cevi PE100 SDR11 skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi ter s tesnilnim, varilnim in montažnim materialom
| - PE100 d 250 SDR11 (250x22,7mm) | m | 85 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža prirobnice za PE cevi, za spajanje PE cevi s sesalno in tlačno cevjo dizel črpalke ter sesalnega koša, skupaj z vsem tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom
| - DN200 na PE d 250 | kpl | 3 | 0 | 0
| 7.4.3.3 ZAČASNO ČRPALIŠČE |  |  |  | 0
SKUPNI ZNESEK - TEHNOLOŠKE INŠTALACIJE IN OPREMA
| 7.4.3.1 ČRPALIŠČE |  |  |  | 0
| 7.4.3.2 PREZRAČEVANJE ČRPALNEGA JAŠKA |  |  |  | 0
| 7.4.3.3 ZAČASNO ČRPALIŠČE |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV (EUR): |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (EUR): |  |  |  | 0