## Sheet1 (hidden)
| Rožičeva ulica - Kanalizacija |  |  |  |  | IZRAČUN KUBATUR IZKOPA IN ZASIPA
Jašek | Dolžina | Globina izkopa | Naklon levo | Naklon desno | Naklon povpreč. | Širina dna | Širina Izkopa | Površina izkopa | Posteljica | Posteljica | Posteljica | DN Cevi | Cev | Višina obsipa cevi | Širina vrha obsipa | Prerez izkopa | Obsip skupaj | Skupaj izkop | Skupaj zasip 0-4 | Zasip do tampona | Zasip tampon 30cm | Višek materiala - deponija
RJ | (m) | (m) | (°) | (°) | (°) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m3) | (m) | (m3) | (m) | (m) | (m2) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3)
1 | 0 | 3.14 | 70 | 70 | 70 | 1 | 3.2857 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.2912 | 6.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 31.555 | 2.92 | 70 | 70 | 70 | 1 | 3.1256 | 101.1546 | 0.1 | 31.555 | 3.1555 | 0.5 | 6.1927 | 0.3 | 1.2912 | 6.0234 | 22.7266 | 201.194 | 25.8821 | 169.1193 | 0 | 32.0747
3 | 29.796 | 2.94 | 70 | 70 | 70 | 1 | 3.1401 | 93.3469 | 0.1 | 29.796 | 2.9796 | 0.5 | 5.8475 | 0.3 | 1.2912 | 6.086 | 21.4597 | 180.4054 | 24.4393 | 122.1146 | 28.0041 | 58.2908
SKUPAJ: | 61.351 | 9 | [5 empty] | 194.5015 |  | 61.351 | 6.1351 |  | 12.0401 |  |  |  | 44.1862 | 381.5994 | 50.3213 | 291.2338 | 28.0041 | 90.3655
Vzajemna ulica - Kanalizacija
Jašek | Dolžina | Globina izkopa | Naklon levo | Naklon desno | Naklon povpreč. | Širina dna | Širina Izkopa | Površina izkopa | Posteljica | Posteljica | Posteljica | DN Cevi | Cev | Višina obsipa cevi | Širina vrha obsipa | Prerez izkopa | Obsip skupaj | Skupaj izkop | Skupaj zasip 0-4 | Zasip do tampona | Zasip tampon 30cm | Višek materiala - deponija
RJ | (m) | (m) | (°) | (°) | (°) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m3) | (m) | (m3) | (m) | (m) | (m2) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3)
1 | 0 | 2.94 | 70 | 70 | 70 | 1 | 3.1401 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.2548 | 6.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 29.796 | 2.79 | 70 | 70 | 70 | 1 | 3.031 | 91.937 | 0.1 | 29.796 | 2.9796 | 0.4 | 3.7424 | 0.3 | 1.2548 | 5.6232 | 19.7718 | 174.4436 | 22.7514 | 147.9498 | 0 | 26.4938
3 | 30 | 2.65 | 70 | 70 | 70 | 1 | 2.929 | 89.3999 | 0.1 | 30 | 3 | 0.4 | 3.768 | 0.3 | 1.2548 | 5.206 | 19.9072 | 162.4374 | 22.9072 | 108.9423 | 26.82 | 53.4952
4 | 30 | 2.54 | 70 | 70 | 70 | 1 | 2.849 | 86.6702 | 0.1 | 30 | 3 | 0.4 | 3.768 | 0.3 | 1.2548 | 4.8882 | 19.9072 | 151.4126 | 22.9072 | 98.7363 | 26.001 | 52.6762
5 | 30 | 2.37 | 70 | 70 | 70 | 1 | 2.7252 | 83.6128 | 0.1 | 30 | 3 | 0.3 | 2.1195 | 0.3 | 1.2184 | 4.4144 | 17.8459 | 139.5386 | 20.8459 | 83.1281 | 33.4451 | 56.4106
6 | 30 | 2.24 | 70 | 70 | 70 | 1 | 2.6306 | 80.3371 | 0.1 | 30 | 3 | 0.3 | 2.1195 | 0.3 | 1.2184 | 4.0663 | 17.8459 | 127.2096 | 20.8459 | 72.1093 | 32.1348 | 55.1003
7 | 30 | 2.22 | 70 | 70 | 70 | 1 | 2.616 | 78.6992 | 0.1 | 30 | 3 | 0.3 | 2.1195 | 0.3 | 1.2184 | 4.0138 | 17.8459 | 121.2007 | 20.8459 | 66.7556 | 31.4797 | 54.4451
8 | 16.604 | 2.16 | 70 | 70 | 70 | 1 | 2.5724 | 43.0739 | 0.1 | 16.604 | 1.6604 | 0.3 | 1.1731 | 0.3 | 1.2184 | 3.8581 | 9.8771 | 65.3528 | 11.5375 | 35.4126 | 17.2296 | 29.9402
SKUPAJ: | 196.4 | 19.91 | [5 empty] | 553.7302 |  | 196.4 | 19.64 |  | 18.81 |  |  |  | 123.0011 | 941.5953 | 142.6411 | 613.034 | 167.1102 | 328.5613
Jašek | Dolžina | Globina izkopa | Naklon levo | Naklon desno | Naklon povpreč. | Širina dna | Širina Izkopa | Površina izkopa | Posteljica | Posteljica | Posteljica | DN Cevi | Cev | Višina obsipa cevi | Širina vrha obsipa | Prerez izkopa | Obsip skupaj | Skupaj izkop | Skupaj zasip 0-4 | Zasip do tampona | Zasip tampon 30cm | Višek materiala - deponija
| 257.751 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.2316 | 0 | 257.751 | 25.7751 | 0 | 30.8501 | 0 | 0 | 0 | 167.1874 | 1323.1947 | 192.9625 | 904.2678 | 195.1143 | 418.9269
[18 empty] | 711.3053 | 640.1748
71.1305
Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni zasip | Do obstoječega terena | Tampon | Obsip cevi | Posteljica | Do bodočega terena |  |  | Izkop širine
M1 - 'Kanalizacija' |  | 0 | 79.12 | 0 | 1328.67 | 1085.39 | 243.28 | 0 | 0 | 0 | 1294.81 | 847.4 | 214.46 | 184.32 | 48.63 | 847.4
K1 - 'O1- Rožiceva ulica' |  | 0 | 23.19 | 0 | 380.04 | 287.04 | 93.01 | 0 | 0 | 0 | 366.89 | 249.45 | 55.2 | 49.57 | 12.68 | 249.45 |  |  | 100cm
K2 - 'O2 - Vzajemna ulica' |  | 0 | 55.93 | 0 | 948.63 | 798.35 | 150.28 | 0 | 0 | 0 | 927.92 | 597.96 | 159.26 | 134.76 | 35.94 | 597.96 |  |  | 100cm
Oznaka |  | Fi | Dolžina
Skupaj mreža
GRP DN 300 |  | 300 | 106.6 | [10 empty] | IZKOP | 1328.67
GRP DN 400 |  | 400 | 89.8 | [10 empty] | pod | 48.63
GRP DN 500 |  | 500 | 61.35 | [10 empty] | nad | 184.32
|  |  | 257.75 | [10 empty] | zasip | 847.4
[14 empty] | tampon | 214.46
[14 empty] | deponija | 481.27
Izkop
[12 empty] | strojno | deponija | stalna | 481.27
[12 empty] | strojno | deponija | začasna | 780.9665 | 1262.2365
[12 empty] | ročno | deponija | začasna | 66.4335
847.4
Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni zasip | Do obstoječega terena | Tampon | Obsip cevi | Posteljica | Do bodočega terena |  |  | Izkop širine
M1 - 'Kanalizacija' |  | 0 | 76.1 | 0 | 1254.9 | 1028.01 | 226.89 | 0 | 0 | 0 | 1221.05 | 805.22 | 205.4 | 167.43 | 42.99 | 805.22
K1 - 'O1- Rožiceva ulica' |  | 0 | 23.19 | 0 | 380.04 | 287.04 | 93.01 | 0 | 0 | 0 | 366.89 | 249.45 | 55.2 | 49.57 | 12.68 | 249.45 |  |  | 100cm
K2 - 'O2 - Vzajemna ulica' |  | 0 | 52.91 | 0 | 874.86 | 740.97 | 133.89 | 0 | 0 | 0 | 854.15 | 555.78 | 150.2 | 117.86 | 30.31 | 555.78 |  |  | 90-80cm
[14 empty] | IZKOP | 1328.67
[14 empty] | pod | 48.63
[14 empty] | nad | 184.32
[14 empty] | zasip | 847.4
[14 empty] | tampon | 214.46
[14 empty] | deponija | 481.27
Izkop
[12 empty] | strojno | deponija | stalna | 481.27
[12 empty] | strojno | deponija | začasna | 780.9665 | 1262.2365
[12 empty] | ročno | deponija | začasna | 66.4335
847.4

## SKUPNA REKAPITULACIJA
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
a) JAVNI VODOVOD NL DN100; l = 222,68 m |  |  |  | Cena
1. | JAVNI VODOVOD |  |  | 0
2. | OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV | 35 | kos | 0
3. | SKUPNI STROŠKI |  |  | 0
SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
b) KANALIZACIJA |  |  |  | Cena
4. | SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  | 0
SKUPNA VREDNOST |  |  | 0
| INFORMATIVNO DDV - 22% |  |  | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
PODROBNEJŠI OPIS VODOVODNEGA MATERIALA:
1.CEVI IZ NODULARNE LITINE:
Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom, preferiranega tlačnega razreda najmanj C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), dolžina posamezne cevi je 6 m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar oz. 25 bar (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji). Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011. Na zunanji strani morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85% in ostalo Al in druge kovine) in modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s SIST EN 545:2011 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Druga zunanja zaščita cevi možna le ob izrecni zahtevi v popisu vodovodnega materiala - te cevi morajo biti izdelane skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
Navedite: PROIZVAJALEC / TIP
2. FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE
Fazonski kosi iz nodularne litine na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom. Obojčni fazonski kosi morajo imeti isti spoj kot cevi. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Glede na zahteve iz popisa upoštevati drugo zunanjo zaščito cevi primerno za vgradnjo v zemljine s prisotnostjo talne vode in z večjo verjetnostjo pojava korozije (skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 . Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
Fazonski kosi iz nodularne litine s prirobnico morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno. Prirobnični fazonski kosi z vrtljivo prirobnico morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
Navedite: PROIZVAJALEC / TIP
3. POLIETILENSKE CEI (PE)
Tlačne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s standardom po SIST EN 12201-1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST ISO 4427. Za delovne tlake 10-16 bar (glej popis). Material za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifičnimi pogoji in pod prometno obtežbo, tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez poškodb ali okvar. Če ni drugače določeno, morajo vse cevi prenesti prometno obtežbo.
4. UNIVERZALNE SPOJKE
Spojka s telesom iz nodularne litine za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom in obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Obojčno tesnilo oz. spoj mora omogočati lom na spoju min 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
5. NEPOVRATNI VENTIL - Z LOPUTO
Telo prirobničnega ventila mora biti iz litine z epoxy zaščito , z gumirano loputo (EPDM).
6. NEPOVRATNI VENTIL - varovanje primarne linije pri objektih pred vdorom onesnažene vode.
100% prepreči povratni tok z dvema nepovratnima ventiloma in vmesnim izpustnim ventilom. Izdelani po standardu EN 1717. Material ohišja je iz medenine oz. brona. Osi in vzmeti so iz nerjavečega jekla. Za servis ga ni potrebno izgraditi iz linije.
7. LOVILEC NESNAGE
Telo prirobničnega lovilca nesnage mora biti iz litine z epoxy zaščito s čistilno mrežico iz nerjavečega jekla s perforacijo najmanj 1,2 mm, ter čistilno prirobnico.
8. MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS
Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov; tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +-25mm.
9. EV ZASUNI KRATKE IZVEDBE (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14):
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-40, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo zahtevam standardov SIST EN1074 (certifikat) in SIST EN12266.
Navedite: PROIZVAJALEC / TIP
10. PRIROBNIČNE LOPUTE
Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati mora standardu EN1074 (certifikat).
11. HIDRANTI NADZEMNI
Nadzemni hidrant s telesom iz NL ali INOX, prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Hidrant skladen s standardi SIST EN14384:2005 in SIST EN 1074-6:2008. S tremi stabilnimi spojkami: 2 × tip C in 1 × tip B za DN80 ter 2 × tip B in 1 × tip A za DN100. - min. pretočne karakteristike (Kv) po SIST EN 14348:2005. Omogočeno obračanje glave za 360°. Material hidranta je NL ali INOX, notranji deli iz nerjavnega materiala, NL deli hidranta zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008. | hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14384:2005.
12. HIDRANT PODZEMNI
Podtalni hidrant s prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Skladen s standardi SIST EN 14339:2005 in SIST EN1074-6:2008. Material hidranta NL ali INOX, pretočna karakteristika Kv > 120 m3/h pri ΔP=1 bar. NL deli zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov. Hidrant opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in drenažnim sistemom - izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008.
Navedite: PROIZVAJALEC / TIP
13. MEHANSKI REGULATOR NIVOJA - PLOVNI VENTIL
Telo regulatorja, zapiralo in regulirna palica so izdelani iz jekla z epoxy zaščito 200 mikronov. Plovek je izdelan iz ekspandiranega polistirena, tesnilo pa iz SBR. Prirobnice so vrtane po ISO 2531.
14. CESTNE KAPE
Cestne kape za zasune in hidrante Teleskopska cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne (težke) izvedbe v razredu nosilnosti D400, po standradu EN 124 s protihrupnim PUR vložkom na pokrovu, tečajem ter možnostjo vgradnje pod naklonom, ki omogoča enostavno prilagoditev pokrova vozni površini brez dodatnih gradbenih del. S sistemom zapiranja, ki otežuje odstranitev pokrova in minimizira hrup. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca, npr.: VODA, VODOVOD, Z, HIDRANT,... Za vgradnjo v povozno površino.
Cestne kape za COMBI armature Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z integriranimi 4 pokrovi z varovalnim sistemom, ki preprečuje enostavno odstranitev in ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni sistem z zatiči iz nerjavečega jekla. Za vgradnjo v povozno površino.
Cestne kape za podtalni zračnik Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z okroglim pokrovom in pritrdilnim sistemom pokrova iz nerjavečega materiala, ki preprečuje ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni zatiči iz nerjavečega jekla. Za vgradnjo v povozno površino.Cestna kapa za zračnik mora biti okrogle oblike imeti napis ZRAČNIK v slovenskem jeziku, poliuretanski protihrupni vložek, ter dva vijaka s katerimi je pričvrščen pokrov na ohišje kape.
15. POKROVI IZ NODULARNE LITINE
Pokrovi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu s standardom SIST EN124, zaščiteni z bitumenskim premazom. Razred nosilnosti B125 KN naj bo opremljen s ključavnico, protismradnim labirintnim tesnilom in možnostjo simbolnega označevanja namena jaška (elektrika, voda, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija). Razred nosilnosti D 400 KN naj bo opremljen z obročem iz kompozitnega materiala in naj ima možnost naknadne vgradnje ključavnice. Pokrov se mora blokirati pri 90° da prepreči nehoteno zapiranje.
16. NAVRTNI OKLEPI - OGRLICE
Univerzalne ogrlice za vgradnjo na duktilne, AC in jeklene cevi. Izdelane morajo biti iz duktilne litine GS 400-15 z Epoxy zaščito min 250 mikronov. Streme in matici morajo biti iz nerjavečega jekla. Tesnilni material iz EPDM mora biti posebej oblikovan za vsako dimenzijo posebej.
17. TELESKOPSKE VGRADBENE GARNITURE
Nastavljiv teleskopski komplet za rokovanje podzemnih armatur z zunanjo PEh/PVC zaščito. Kovinskim nasadni element, spojka in vodilo zaščiteni pred korozijo. Dobava skupaj z zaporno armaturo!
18. ZRAČNIK (AVTOMATSKI)
vgradnja v zemljino: kompaktne izvedbe, z zaščitno konstrukcijo iz nerjavnega materiala in vgrajenim zračnim ventilom s funkcijo odvajanja in dovajanja ≥ 180 m3/h zraka v/iz cevovoda in avtomatskim zapornim ventilom, ki omogoča vgradnjo pod tlakom. Zračnik mora biti opremljen z drenažnim izpustom iz telesa zračnika. S prirobnico, EPDM tesnilom in deli iz NL z obojestransko epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov. Zračnik opremljen z drenažnim sistemom. Delovno območje od 1 do 16 bar. Ustrezati mora zahtevam standarda SIST EN 1074-4. vgradnja v jašek: Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja.
19. VENTILI REDUCIRNI (avtomatski hidravlični)
Telo ventila je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala na katerem je tesnilni element quadring. Prehod skozi ventil je reduciran zaradi boljše regulacije (linearnosti). Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima ločen pilot iz nerjavečega jekla za nastavitev redukcije (območja 01-2 bar, 1,2-14 bar, 7-21 bar) . Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja, zapiranja in reakcije in dvemi manometri na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Vgradna mera po standardu EN5752 serija 1, prirobnice PN10, PN16 ali PN 25: EN1092.
20. TESNILA ZA PRIROBNICE
Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Vse v skladu s standardom SIST EN 1514-1.
21. FITINGI - pocinkani
Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko. Ustrezati morajo standardu DIN 1692, din 2999/1 (ISO 7/1).
22. Spojni elementi
Vsi spojni elementi – vijaki (skladni s SIST EN ISO 4016:2011) in matice (skladne s SIST EN ISO 4034:2002) morajo biti standardne izvedbe in zaščiteni proti rjavenju – galvanizirani ali INOX minimalne natezne trdnosti vsaj 6.8. Podložke morajo ustrezati standardu SIST EN ISO 7091:2002. Vse vgradne dolžine ventilov s prirobnicami morajo ustrezati SIST EN 558:2008+A1:2008. Vse prirobnice morajo biti skladne s SIST EN 1092-2:2008, prirobnična tesnila pa s SIST EN 1514-1:1998. Vsa zunanja in notranja epoxy zaščita mora biti izvedena po SIST EN14901:2006.
Ponujeni materiali in oprema mora biti najmanj enake kvalitete kot je zahtevana na tem obrazcu. Za vse elemente, ki so v stiku s pitno vodo je potrebno upoštevati veljaven pravilnik o pitni vodi, ki v poglavju V. predpisuje zagotavljanje kakovosti priprave vode, opreme in materialov (priložiti poročila o preizkušanju).

## NL DN100
R E K A P I T U L A C I J A
| 3.1.5.1. | JAVNI VODOVOD NL DN100; l = 222,68 m
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| 3.1.5.1.1. | Zemeljska in betonska dela | [5 empty] | 0 | €
| 3.1.5.1.2. | Montažna dela | [5 empty] | 0 | €
| 3.1.5.1.3. | Vodovodni material | [5 empty] | 0 | €
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: | [6 empty] | 0 | €
[5 empty] | cena gradnje na tekoči meter: |  |  | 0 | €/m'
b) SKUPNI STROŠKI PRI IZVEDBI IN ODDAJI JAVNEGA VODOVODA
| 1) | Izdelava PID-a v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami, (2x v projektni obliki,
|  | 2x v elektronski obliki) |  |  |  | kos | 1 | 0 | €
| 2) | Izdelava geodetskega posnetka v GAUSS KRUEGERJEVEM
koordinatnem sistemu v elektronski obliki, ter pridobitev potrdila
|  | o vrisu v kataster |  |  |  | kos | 1 | 0 | €
| 3) | Izdelava geodetskega načrta |  |  |  | kos | 1 | 0 | €
| 4) | Izdelava VODILNE MAPE (2x) z dokazili o zanesljivosti objekta,
kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda in
pridobitve uporabnega dovoljenja v skladu z ZGO-1 in
|  | dopolnitvami |  |  |  | kos | 1 | 0 | €
| 5) | Stroški izvedbe projektantskega nadzora |  |  |  | ur | 2 | 0 | €
| 6) | Stroški postavitve in po končanih delih odstranitve obvestilne table
|  | na gradbišču |  |  |  | kos | 1 | 0 | €
| 7) | Stroški izdelave VARNOSTNEGA načrta |  |  |  | kos | 1 | 0 | €
| 8) | Stroški izdelave NAČRTA o ravnanju z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano
dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi za tovrstno
|  | področje |  |  |  | kos | 1 | 0 | €
| 8) | Stroški posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi
vodovoda), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del
|  | (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita …) |  |  |  | kos | 1 | 0 | €
| 10) | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve
do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov
|  | dela in materiala |  |  |  | kos | 1 | 0 | €
| SKUPAJ SKUPNI STROŠKI | [6 empty] | 0 | €
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA Z DODATNIMI DELI | [6 empty] | 0 | €
| c) IZGRADNJA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV - VODOVOD ''A'' - 35 kos | [6 empty] | 0 | €
| VSE SKUPAJ: | [6 empty] | 0 | €
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Pri izkopu je upoštevano, da se izkop vrši od kote terena!
Vsi stroški glede zunanje ureditve (rušenje asfalta, tampona … in ponovna vgradnja tampona,
asfaltiranje …) se upoštevajo pri postavki izkop tamponskega sloja
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: |  |  | 60 | °
| Širina dna izkopa je: |  |  | 60 | cm
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
| 3.1.5.1. | JAVNI VODOVOD NL DN100; l = 222,68 m
3.1.5.1.1. | ZEMELJSKA DELA
3.1.5.1.1.1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod
| m | 222.68 |  |  | po | 0 | €/m' | 0 | €
3.1.5.1.1.2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje.
| kos | 1 |  |  | po | 0 | €/kos | 0 | € | I-97
3.1.5.1.1.3. | Izdelava načrta zapore ceste. Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa… Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| kos | 1 |  |  | po | 0 | €/kos | 0 | € | I-103
3.1.5.1.1.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture.
| vodovod | kos | 1 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
| kanalizacija | kos | 14 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
| plinovod | kos | 14 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
| vročevod | kos | 1 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
| telekom | kos | 6 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
| elektrika | kos | 1 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
| javna razsv. | kos | 1 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.1.5. | Stroški izvedbe križanja novega vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi
(obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi)
| križanje -kos |  | 40 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.1.6. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi |  |  |  |  | (ocena) |  | 0 | €
(po dejanskih stroških)
3.1.5.1.1.7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda.
| kos | 11 |  |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.1.8. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno deponijo. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem.
| m3 | 406.83
| a) Strojni izkop v terenu III-IV kategorije |  |  | 92 | % |  |  |  |  | E123
| m3 | 374.2836 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
| b) Ročni izkop v terenu III-IV kategorije |  |  | 8 | %
| m3 | 32.5464 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
3.1.5.1.1.9. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje.
| ur | 12 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
3.1.5.1.1.10. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin).
| m2 | 133.608 |  |  | po | 0 | €/m2 | 0 | €
3.1.5.1.1.11. | Nabava in dobava materiala za izdelavo peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm.
| m3 | 22.87 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
3.1.5.1.1.12. | Nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Paziti je potrebno da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 90% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm.
| m3 | 103.35 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
3.1.5.1.1.13. | Nakladanje, prevoz iz začasne grabiščne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.
| m3 | 278.18
a) z ustreznim materialom z začasne deponije (40%)
| m3 | 111.272 |  | po |  | 0 | €/m3 | 0 | €
b) z novim gramoznim materialom (60%)
| m3 | 166.908 |  | po |  | 0 | €/m3 | 0 | €
3.2.5.3.1.14. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, drogov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, vključno z odvozom in stroški deponije
| kos | 14 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.3.1.15. | Odrez asfaltnega cestišča
debeline 10 cm, širine 2,5 m, pod strokovnim
nadzorom upravljalca ceste.
| m | 450.36 |  |  | po | 0 | €/m' | 0 | €
3.1.5.3.1.16. | Rušenje asfaltnega cestišča
debeline 10 cm z nakladanjem, razkladanjem ter
odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije
pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste.
| m2 | 566.81 |  | po | po | 0 | €/m2 | 0 | €
3.1.5.1.1.17. | Rušenje obstoječih robnikov, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo z polačilom deponije, ter ponovno vgradnjo novih betonskih 15/25cm, L=1,0m z izdelavo betonske podlage iz betona C 16/20 in zaščitenjem stikov s cementno malto
| m | 222.68 |  |  | po | 0 | €/m' | 0 | €
3.1.5.3.1.18. | Strojni izkop obstoječega tamponskega sloja
debeline 30 cm pod strokovnim nadzorom
upravljalca ceste.
| m3 | 158.73 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
3.1.5.3.1.19. | Nakladanje in odvoz izkopanega tamponskega materiala
na začasno gradbeno deponijo
(upoštevan raztros materiala).
| m3 | 166.6665 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
3.1.5.3.1.20a. | Nabava materiala, transport in izdelava vezane nosilne plasti bizuminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 8 cm
| m2 | 566.81 |  |  | po | 0 | €/m2 | 0 | €
3.1.5.3.1.20b. | Nabava materiala, transport in asfaltiranje vozišča z obrabnim slojem asfalta AC 11 surf B 50/70 A3 v deb.4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, zalivanje stikov z zalivno zmesjo ali bitumenskem zalivnim trakom. Upoštevano je rezkanje obrabnega sloja zaradi izvedbe preklopa 0,5m
| m2 | 569.31 |  |  | po | 0 | €/m2 | 0 | €
3.1.5.3.1.21. | Nabava materiala, transport in izdelava tamponskega sloja pod asfaltom z utrjevanjem (lokalna cesta) pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste.
| m3 | 158.73 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
3.1.5.3.1.22. | Rušenje zgornje površine na privatnih zemljiščih (asfalt, tlakovci, prane plošče, trave, žive meje) s kasnejšo vzpostavitvijo v prvotno stanje in po potrebi nabava poškodovanih plošč, tlakovcev, žive meje
a) Rušenje asfalta in ponovno asfaltiranje:
| m2 | 150.96 |  | po |  | 0 | €/m2 | 0 | €
b) Odmik tlakovcev (pranih plošč) ter ponovnovna vgradnja tlakovcev, z zamenjavo poškodovanjih tlakovcev:
| m2 | 46.44 |  | po |  | 0 | €/m2 | 0 | €
c) odmih travne ruše in ponovna zatravitev
| m2 | 36.6 |  | po |  | 0 | €/m2 | 0 | €
d) odstranjevanje žive meje in odlaganje 1,m od roba gradbene jame, ter ponovna zasaditev z dodajanjem gnojil
| 'm | 18 |  | po |  | 0 | €/'m | 0 | €
3.2.5.3.1.23. | Zemeljska in gradbena dela za provizorij
2) | Priprava gradbišča za provizorij, odstranitev eventuelnih ovir
in ureditev delovnega mesta.
| kos | 1 |  |  |  | 0 | €/kos | 0 | €
3) | Nakladanje, prevoz iz začasne grabiščne deponije ter obsipavanje začasnega vodovodnega provizorija z izkopanim materialom
| m3 | 13.68 |  | po |  | 0 | €/m3 | 0 | €
4) | Odvoz materiala začasnega nasipa za provizorij s kamionom kiperjem na trajno deponijo, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm in s plačilom deponije. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
| m3 | 14.364 |  | po |  | 0 | €/m3 | 0 | €
5) | Nepredvidena zemeljska dela za provizorij (% zemeljskih del za provizorij)
| ocena | 10 | % |  |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA ZA PROVIZORIJ: | [6 empty] | 0 | €
3.1.5.3.1.24. | Nakladanje, prevoz iz začasne grabiščne deponije in izdelava začasnega zasipa do nivelete terena z utrjevanjem v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.
| m3 | 158.73 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
3.1.5.3.1.25. | Strojni izkop začasnega zasipa debeline 30cm na trajno deponijo, z plačilom deponije na razdalji do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
| m3 | 166.6665 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
3.1.5.1.1.26. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem iz začasne gradbiščne deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije na razdalji do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
| + izkop skupaj: | 406.83 | m3
| - zasip cevi: | 111.272 | m3
| + tamponski sloj: | 158.73 | m3
| - začasni zasip: | 158.73 | m3
| - začasni provizorij | 13.68 | m3
| m3 | 295.9719 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
3.2.5.3.1.27. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi
horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk.
Obsip vodovodnih armatur (hidrantov, zasunov, zračnikov)
Možna je montažna betonskih podstavkov.
Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. |  | 9 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
| obbetoniranje vodov. arm. |  | 2 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
| cestne kape |  | 9 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
| montažne podloške |  | 9 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
| obsip armatur |  | 3 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.1.28. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 668.04 |  |  | po | 0 | €/m2 | 0 | €
3.1.5.1.1.29. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del).
| ocena | 10 | % |  |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA: | [6 empty] | 0 | €
3.1.5.1.2. MONTAŽNA DELA
3.1.5.1.2.1. | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje
vodovodnega materiala). V % od vrednosti vodovodnega materiala
| kos | 1 |  |  |  |  | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.2.2. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala.
| kos | 1 |  |  |  |  | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.2.3. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 222.68 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
3/3.5.3.2.4. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur,
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 37 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.2.5. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno
peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 222.68 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
3.1.5.1.2.6. | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah
ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 37 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.2.7. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in
vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN100 | 3 | kos | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
| DN80 | 3 | kos | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.2.8. | Montaža podtalnega hidranta s podbetoniranjem telesa
hidranta in izdelavo drenažnega zasipa.
| kos-DN80 | 2 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.2.9. | Montaža podtalnega hidranta-blatnika s podbetoniranjem telesa
hidranta in izdelavo drenažnega zasipa.
| kos-DN80 | 1 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.2.10. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in
zasunov na ustrezne drogove.
| kos | 9 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.2.11. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic
iz tč. 3.1.5.1.2.10.
| kos | 4 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.2.12a. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječi
sekundarni vodovod z obdelavo prereza.
| kos | 2 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.2.13. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječi odcep T400/100
z varovanjem obstoječega primarnega vodovoda PVCd400
| kos | 1 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.2.14. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad
vodovodnimi cevmi.
| m | 222.68 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
3.1.5.1.2.15. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika.
| m | 222.68 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
3.2.5.3.2.16. | Montažna dela za provizorij
1) | Dobava in polaganje cevi začasnega provizorija za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, z montažo elektro spojk (upoštevan je ves preostali spojni material za izvedbo prevezave obstoječih priključkov).
| m | 30 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
3) | Praznenje položenega provizorija.
| m | 30 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
5) | Odstranitev položenega začasnega provizorija z prevozom na trajno gradbeno deponijo
| m | 30 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
6) | Nepredvidena dodatna montažna dela ( 10% montažnih del za provizorij) | [6 empty] | 0 | €
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA ZA PROVIZORIJ: | [6 empty] | 0 | €
3.1.5.1.2.17. | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 222.68 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
3.1.5.1.2.18. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 10 | % |  |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: | [6 empty] | 0 | €
3.1.5.1.3. VODOVODNI MATERIAL
3.1.5.1.3.1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2010, C40), PN10 (standard spoj) komplet s
tesnili (SIST EN 681-1), dolžina cevi l=6,0 m/kos
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave,
| 227.1336 | m = | 38.6127 | = | 39 | kosov NL DN100
| NL DN100 | 234 | m' | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
3.1.5.1.3.2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62
za vsako prirobnico DN400 se naroči 16 vijakov M24; L/X 140/103
| FFK100(45°) |  | kos | 2 | po | 0 | €/kos | 0 | € | 2
| FF80(500) |  | kos | 5 | po | 0 | €/kos | 0 | € | 5
| N80 |  | kos | 3 | po | 0 | €/kos | 0 | € | 3
| FFR100/80 |  | kos | 2 | po | 0 | €/kos | 0 | € | 1
vmesni kos
| NL DN100(500) |  | kos | 5 | po | 0 | €/kos | 0 | € | 5
| NL DN100(1300) |  | kos | 1 | po | 0 | €/kos | 0 | € | 1
| UNI80 |  | kos | 1 | po | 0 | €/kos | 0 | € | 1
| UNI100 |  | kos | 1 | po | 0 | €/kos | 0 | € | 1
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: |  |  | 20 | kos
3.1.5.1.3.3. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9).
(tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| E100 |  | kos | 4 | po | 0 | €/kos | 0 | € | 4
| MMA100/80 |  | kos | 3 | po | 0 | €/kos | 0 | € | 3
| MMA100/100 |  | kos | 1 | po | 0 | €/kos | 0 | € | 1
| STD VI tesnilo, DN100 |  | kos | 5 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: |  |  | 8 | kos
3.1.5.1.3.4. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro (hvgr=1,0-1,5m) in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki.
| Z100 |  | kos | 3 | po | 0 | €/kos | 0 | € | 3
| Z80 |  | kos | 3 | po | 0 | €/kos | 0 | € | 3
3.1.5.1.3.5. | Podtalni hidrant s podbetoniranjem
telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa.
| Pth80 |  | kos | 2 | po | 0 | €/kos | 0 | € | 2
3.1.5.1.3.6. | Podtalni hidrant-blatnik s podbetoniranjem
telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa.
| Pth80(490F) |  | kos | 1 | po | 0 | €/kos | 0 | € | 1
| VODOVODNA ARMATURA SKUPAJ: |  |  | 37 | kos
3.2.5.1.3.7 . | Vodovodni material za provizorij
1) | Nabava cevi za začasno oskrbo porabnikov z sanitarno pitno vodo
Cevi PE100d63/PN16.
| m | 30 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | € | 0.3
| elektro spojke d63 | 2 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3) | Nepredviden dodatni material za položen provizorij ( 10% materiala za provizorij) | [6 empty] | 0 | €
| SKUPAJ IZGRADNJA PROVIZORIJA: | [6 empty] | 0 | €
3.2.5.1.3.8. | Stroški meritve pretokov vode na hidrantih vključno s pridobitvijo potrdila
|  |  | kos | 3 | po | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.3.9. | Nepredviden vodovodni material
(% od vrednosti vodovodnega materiala).
| ocena | 10 | % |  |  |  |  | 0 | €
3.1.5.1.3.10. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih
kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala).
| ocena | 10 | % |  |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: | [6 empty] | 0 | €
3.1.5.1.1.4. OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV - VODOVOD ''A'' (35 kos)
OPOMBA!: 17 prikljukov je že obnovljenih, na nov javni vodovod NL DN100 se jih preveže z novim navrtnim zasunom. Upoštevano je da se obnovljenim priključkom na zahodni strani zaščitna cev podaljša, vodovodna cev pa zamenja v celoti, na vzhodni strani pa se priključna cev skrajša in preveže na javni vodovod.
3.1.5.1.1.4.1. | ZEMELJSKA DELA ZA PRIKLJUČKE
3.1.5.1.1.4.1.1. | Nabava materiala ter izdelava posteljice v debelini 10 cm in | [9 empty] | globina | 1.3
obsip cevi 30 cm nad temenom z 2 x sejanim peskom
| m3 | 8.03 |  | po |  | 0 | €/m3 | 0 | € |  | vc+zc | 6 | kos | skupaj | 124 | m
[11 empty] | vc | 17 | kos | skupaj | 54 | m
3.1.5.1.1.4.1.2. | Strojno ročni izkop vodovodnega jarka v terenu III - IV ktg. | [9 empty] | komb | 1 | kos | skupaj | 0
| z odlaganjem materiala ob robu izkopa. | [9 empty] | vse | 24 | kos |  | 178 | m
[11 empty] | zc | 11 | kos |  | 34 | m
| m3 | 175.2 |  | po |  | 0 | €/m3 | 0 | €
3.1.5.1.1.4.1.3. | Demontaža obstoječih hišnih priključkov (cestna kapa, navrtni zasun demontaža fitingov ter vodomera v obstoječih vodomernih mestih
| kpl | 35 |  | po |  | 0 | €/kpl | 0 | €
3.1.5.1.1.4.1.4. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje.
| ur | 10 |  | po |  | 0 | €/ur | 0 | €
3.1.5.1.1.4.1.5. | Zasip jarka z izkopanim materialom ter utrjevanje v slojih
po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.
a) z izkopanim materialom (40%)
| m3 | 63.072 |  | po |  | 0 | €/m3 | 0 | €
B) z novim gramoznim materialom (60%)
| m3 | 94.608 |  | po |  | 0 | €/m3 | 0 | €
3.1.5.1.1.4.1.6. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm po projektiranem padcu.
| m2 | 73 |  | po |  | 0 | €/m2 | 0 | €
3.1.5.1.1.4.1.7. | Rušenje zgornje površine (asfalt, tlakovci, prane plošče) s kasnejšo
vzpostavitvijo v prvotno stanje in po potrebi nabava poškodovanih plošč,
tlakovcev
a) Rušenje asfalta in ponovno asfaltiranje:
| m2 | 34.5 |  | po |  | 0 | €/m2 | 0 | €
b) Odmik tlakovcev (pranih plošč) ter ponovnovna vgradnja tlakovcev, z zamenjavo poškodovanjih tlakovcev:
| m2 | 56.25 |  | po |  | 0 | €/m2 | 0 | €
c) odmih travne ruše in ponovna zatravitev
| m2 | 53.25 |  | po |  | 0 | €/m2 | 0 | €
3.1.5.1.1.4.1.8. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture in izvedba križanja z varovanjem obstoječih komunalnih vodov.
| kanalizacija | kos | 3 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
| telekom | kos | 12 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
| elektrika | kos | 32 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
| javna razsv. | kos | 12 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.1.4.1.9. | Postavitev cestnih kap na končno niveleto terena
| kos | 35 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.1.4.1.10. | Polaganje vodovodne in zaščitne cevi skozi steno jaška, čiščenje in vodotesnost preboja ter nanos hidroizolacije.
| kos | 18 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.1.4.1.11. | Nabava in polaganje signalnega traku.
| m | 124 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
3.1.5.1.1.4.1.12. | Čiščenje terena po končani gradnji
| m | 124 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
3.1.5.1.1.4.1.13. | Geodetska izmera, obdelava in priprava digitalnih podatkov (artribuiranje, digitalna skica) vodovodnih priključkov, skladno z internimi tehničnimi normativi upravljalca vodovoda
| kos | 18 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.1.4.1.14. | Ostala nepredvidena dela (10% od vrednosti del) | [6 empty] | 0 | €
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA ZA PRIKLJUČKE: | [6 empty] | 0 | €
3.1.5.1.1.4.2. | MONTAŽNA DELA ZA PRIKLJUČKE
3.1.5.1.1.4.2.1. | Nabava, dobava, polaganje in montaža vodovodnih cevi
| PE100d32; PN16 | 178 | m | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
| PE80d63;PN16 | 158 | m | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
3.1.5.1.1.4.2.2. | Montaža navrtnih zasunov z vgradno garnituro, cestno kapo in prehodno ločno spojko ter montažo betonskih podlošk.
| NL DN100-d32 | 35 | kos | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.1.4.2.3. | Tlačni preizkus položenih hišnih vodovodnih cevi po standardu
SIST EN 805 z vsemi dodatnimi potrebnimi deli.
(glej tehnično poročilo)
| kos | 35 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.1.4.2.4. | Izpiranje položenih hišnih vodovodnih cevi z vsemi
dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo)
| kos | 35 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.1.4.2.5. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 10 | % |  |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA ZA PRIKLJUČKE: | [6 empty] | 0 | €
3.1.5.1.1.4.3. | VODOVODNI MATERIAL ZA PRIKLJUČKE
3.1.5.1.1.4.3.1. | Nabava in dobava navrtnih zasunov z vsemi potrebnimi
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9) in vijaki
V ceno je všteta cestna kapa in betonska podloška
ter teleskopska vgradna garnitura
| navrtni zasun |  | 35 | kos | po | 0 | €/kos | 0 | €
| streme za NZ |  | 35 | kos | po | 0 | €/kos | 0 | €
| koleno priključno R1'' |  | 35 | kos | po | 0 | €/kos | 0 | €
| vgradna garnitura (hvgr=1,0-1,5m) |  | 35 | kos | po | 0 | €/kos | 0 | €
| betonski podstavek mali |  | 35 | kos | po | 0 | €/kos | 0 | €
| cestna kapa DN90 |  | 35 | kos | po | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.1.4.3.2. | Nabava, dobava in montaža fitingov v vodomernih jaških (kroglične pipe,
kolena, tesnila, reducirke, podloške, vodomeri …).
| pipa krogelna R1'' |  | 18 | kos | po | 0 | €/kos | 0 | €
| pipa krogelna R1'' z izpustom |  | 18 | kos | po | 0 | €/kos | 0 | €
| zmanjševalni kos R1''-3/4'' |  | 36 | kos | po | 0 | €/kos | 0 | €
| spojka ravna za PE cevi R3/4'' |  | 36 | kos | po | 0 | €/kos | 0 | €
| nosilec za vodmer s holandcem |  | 18 | kos | po | 0 | €/kos | 0 | €
| betonski podstavek 40x40 cm |  | 18 | kos | po | 0 | €/kos | 0 | €
3.1.5.1.1.4.3.3. | Stroški transporta vodovodnih fazonskih
| kosov in fitingov(10% od vrednosti vodovodnega materiala) | [6 empty] | 0 | €
3.1.5.1.1.4.3.4. | Nepredviden vodovodni material
| (10% od vrednosti vodovodnega materiala) | [6 empty] | 0 | €
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: | [6 empty] | 0 | €
| SKUPAJ IZGRADNJA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV: | [6 empty] | 0 | €

## Vzajemna V3
9.5.2.4 Rekapitulacija Vzajemna ulica
01 | PRIPRAVLJALNA DELA
[6 empty] | 0 | EUR
02 | ZEMELJSKA DELA
[6 empty] | 0 | EUR
03 | GRADBENA DELA
[6 empty] | 0 | EUR
04 | KANALIZACIJSKA DELA
[6 empty] | 0 | EUR
05 | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
[6 empty] | 0 | EUR
06 | NAVEZAVA NA HIŠNE PRIKLJUČKE
| IN VTOČNI JAŠKI CESTNIH POŽIRALNIKOV |  |  |  |  | 0 | EUR
|  | Skupaj |  |  |  | 0 | EUR
| DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA (10%) |  |  |  |  | 0 | EUR
|  | Skupaj objekt |  |  |  | 0 | EUR
Zap.št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM |  | Skupaj
01 | PRIPRAVLJALNA DELA
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov. | m1 | 258 | 0 | EUR | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 11 | 0 | EUR | 0
01.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj (vodovod, kanalizacija, elektro, TK vodi, javna razsvetljava, toplovod). Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 1 | 0 | EUR | 0
01.4 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava. Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 1 | 0 | EUR | 0
01.5 | Priprava gradbišča v dolžini L=258,00 m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | EUR | 0
01.6 | Čiščenje gradbišča ter vzpostavitev terena v prvotno stanje po končanih delih | kpl | 1 | 0 | EUR | 0
01.7 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. Zajema tudi skico meritev, terenski zapisnik ter kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za odcepe za hišne priključke z jaškom, prijava spremembe komunalnega voda v ASCII datoteki za prenos podatkov v GIS bazo JP VO - KA. Izdelano v tiskani in elektronski obliki. | kos | 1 | 0 | EUR | 0
01.8 | Izdelava Projekta izvedenih del (PID) v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji zahtevami upravljavca. PID se preda tudi v elektronski obliki v 2 izvodih (formati: risbe v dwg, teksti v doc, preglednice v xls). | kos | 3 | 0 | EUR | 0
01.9 | Izdelava dokazila o zanesljivosti v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta. | kos | 3 | 0 |  | 0 | EUR
01.10 | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji pred pričetkom gradnje. | kos | 1 | 0 | EUR | 0
01.11 | Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje objektov. | kos | 1 | 0 | EUR | 0
01.12 | Izdelava "Poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki" v skladu s Pravilnikom. Izvajalec mora za vse vrste odpadkov, ki nastanejo med gradnjo, v ponudbi predvideto tudi stroške končnega deponiranja, ki mora biti v skladu z zakonodajo. | kos | 1 | 0 | EUR | 0
01.13 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču (napisi s podatki o naročniku, izvajalcu, odg. vodji projekta, odgov. Projektantu, nadzorniku...) | kos | 1 | 0 | EUR | 0 | EUR
01.14 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo občinske ceste, vključno z vsemi elaborati, tehničnimi pogoji, z ureditvijo prometnega režima v času, gradnje z obvestili, dodatno zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev začasne prometne signalizacije. Po končanih delih se odstrani začasno prometno signalizacijo in prometni režim vzpostavi v prvotno stanje. Vzdolžna zapora cest, obračun po tekočem metru predvidene kanalizacije. | m | 258 | 0 |  | 0 | EUR
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  |  | 0
02 | ZEMELJSKA DELA
02.1 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 10 cm in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25km z nakladanjem, razkladanjem in planiranjem na deponiji vključno z takso. Obračun za 1 m2. | m2 | 1400 | 0 | EUR | 0
02.2 | Dobava materiala in zaščita ter razpiranje gradbene jame z lesenimi plohi in deskami, globina jarka do 3m. | m2 | 1548 | 0 | EUR | 0 | EUR
02.3 | Rušenje obstoječe betonske kanalizacijske cevi in kanalizacijskih jaškov, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški deponije | m | 258 | 0 |  | 0 | EUR
02.4 | Strojni izkop jarka globine 0-3.00 m, pod kotom 70 stopinj, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25 km. Vključeni stroški stalne deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 481 | 0 | EUR | 0
02.5 | Strojni izkop jarka globine 0-3.00 m, pod kotom 70 stopinj, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo H=25 km. Vključeni stroški začasne deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 781 | 0 | EUR | 0
02.6 | Ročni izkop jarka globine 0-3.0 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Obračun za 1 m3. | m3 | 67 | 0 | EUR | 0
02.7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 260 | 0 | EUR | 0
02.8 | Dobava frakcije 8-16mm peska in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 20 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 49 | 0 | EUR | 0
02.9 | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala z komprimiranjem v slojih po 20 cm ; vključno z nabavo in dobavo novega zasipnega materiala | m3 | 10 | 0 | EUR | 0
02.10 | Dobava peska frakcije 4-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 184 | 0 | EUR | 0
02.11 | Nakladanje in dovoz materiala z začasne deponije in zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 847 | 0 | EUR | 0
02.12 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-60 mm in izdelava spodnjega ustroja-tampona debeline 30 cm, nosilnosti 120 Mpa. | m3 | 215 | 0 | EUR | 0
02.13 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 8 cm, obrabni sloj asfalta AC 11 surf B 50/70 A3 v deb.4 cm . Skupaj s končnim odrezom asfalta, z dodatnim rušenjem, finim planiranjem, talnimi oznakami ipd., po zahtevah upravljalca cestišča. | m2 | 1200 | 0 | EUR | 0
02.14 | Izdelava asfaltirane mulde ob cestišču iz dvoslojnega asfalta, nosilni sloj iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 8 cm, obrabni sloj asfalta AC 11 surf B 50/70 A3 v deb.4 cm . Skupaj s končnim odrezom asfalta, z dodatnim rušenjem, finim planiranjem, po zahtevah upravljalca cestišča. | m1 | 200 | 0 | EUR | 0
02.15 | Čiščenje terena po končani gradnji. Obračun za 1m2. | m2 | 1548 | 0 | EUR | 0
02.16 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 40 | 0 | EUR | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  |  | 0
03 | GRADBENA DELA
03.1 | Dobava in vgradnja poliesterskega revizijskega jaška fi 1000 mm, SN 10000, na kanalu GRP DN 300 mm, globine do 3,50 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom s fi 600 mm EN 124 D 400, ter AB tipsko krovno ploščo C 25/30. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje in prigrajenim protihrupnim vložkom. Pokrov se vgrajuje s tečajem, obrnjenim v smeri vožnje tako, da se pokrov odpira v smeri vožnje. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9mm. | kos | 4 | 0 | EUR | 0
03.2 | Dobava in vgradnja poliesterskega revizijskega jaška fi 1000 mm, SN 10000, na kanalu GRP DN 400 mm, globine do 3,50 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom s fi 600 mm EN 124 D 400, ter AB tipsko krovno ploščo C 25/30. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje in prigrajenim protihrupnim vložkom. Pokrov se vgrajuje s tečajem, obrnjenim v smeri vožnje tako, da se pokrov odpira v smeri vožnje. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9mm. | kos | 3 | 0 | EUR | 0
03.3 | Dobava in vgradnja poliesterskega revizijskega jaška fi 1000 mm, SN 10000, na kanalu GRP DN 500 mm, globine do 3,50 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom s fi 600 mm EN 124 D 400, ter AB tipsko krovno ploščo C 25/30. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje in prigrajenim protihrupnim vložkom. Pokrov se vgrajuje s tečajem, obrnjenim v smeri vožnje tako, da se pokrov odpira v smeri vožnje. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9mm. | kos | 2 | 0 | EUR | 0
03.4 | Izdelava provizorij dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi ograja iz desk in tramičev. | kos | 2 | 0 | EUR | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  |  | 0
04 | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve. | kos | 1 | 0 | EUR | 0
04.2 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14 364, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju | m1 | 107 | 0 | EUR | 0
tip / proizvajalec
04.3 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 400 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14 364, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju | m1 | 90 | 0 | EUR | 0
04.4 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 500 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14 364, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju | m1 | 62 | 0 | EUR | 0
04.5 | Prečrpavanje odpadne vode obstoječe kanalizacije v času gradnje | ur | 200 | 0 |  | 0 | EUR
04.6 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 258 | 0 | EUR | 0
04.7 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po standardu EN1610. | m1 | 258 | 0 | EUR | 0
04.8 | Strojno čiščenje kanala po končanih delih. | ur | 15 | 0 | EUR | 0
04.9 | Pregled kanala s TV kamero. | ur | 10 | 0 | EUR | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  |  | 0
05 | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Križanje kanalizacijske cevi z: obstoj. PTT kabel | kos | 5 | 0 | EUR | 0
05.2 | Križanje kanalizacijske cevi z: obstoj. Hišni vodovodni priključki | kos | 7 | 0 | EUR | 0
05.3 | Križanje kanalizacijske cevi z: obstoj. Plin | kos | 14 | 0 | EUR | 0
05.4 | Križanje kanalizacijske cevi z: obstoj. Javna R | kos | 2 | 0 | EUR | 0
05.5 | Križanje kanalizacijske cevi z: obstoj. Toplovod | kos | 3 | 0 | EUR | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  |  | 0
06. NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE
IN VTOČNI JAŠKI ZA CESTNE POŽIRALNIKE
06.1 | Komplet izdelava kanalizacijskega priključka do individualne parcele dela obsegajo: zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, postavitev PVC kanalizacijskih cevi DN 160 SN4, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip ter vzpostavitev v prvotno stanje, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, v prvotno stanje se povrnejo tudi urejeni tlaki. Dobava in montaža PVC cevi DN 160 SN 4 za odcep sanitarnega hišnega priključka. Dolžina odcepa cca. 2,50 m. | kos | 19 | 0 | EUR | 0
06.2 | Nabava, dobava, montaža in končna obdelava armiranih poliesterskih revizijskih jaškov Ø 800mm globine do 1,5m na rob individualne parcele. Vključno z izdelano koritnico DN 160 v dnu jaška, vtokom in iztokom PVC DN 160 in pred vgradnjo zabetoniranim dnom jaška za preprečevanje vzgona ob visokih vodah. Vključno z AB vencom z vgrajenim LTŽ pokrovom C250 EN 124, vgrajenim na podložni beton. | kos | 19 | 0 | EUR | 0
06.3 | Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi DN 300/160 pod kotom 45 stopinj iz PVC cevi in loka 45 stopinj DN 160 iz PVC cevi, za priključitev na javni proj.kanal kompletno z spojkami. | kos | 19 | 0 | EUR | 0
06.4 | Izdelava priključka meteorne vode iz cestnih požiralnikov, z vpadom iz PVC cevi DN 200, dolžina cca. 1.20m, z povezavo do cestnih požiralnikov iz PVC cevi DN 160, vključno z veznim odcepom T kos PVC DN 200/160, kompletno z obbetoniranjem z betonom C 16/20. | kos | 13 | 0 | EUR | 0
06.5 | Izdelava cestnih požiralnikov DN 450, globine 1.50 m, z LTŽ mrežo D 400, EN 124, ter vsemi pomožnimi deli in materiali. Obračun za 1 kos. | kos | 9 | 0 | EUR | 0
06.6 | Izdelava cestnih požiralnikov v pločniku, DN 450, globine 1.50 m, z LTŽ pokrovom B 125, EN 124, ter vsemi pomožnimi deli in materiali. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0 | EUR | 0
| Skupaj NAVEZAVE: |  |  |  |  | 0