## REKAPITULACIJA
OBJEKT:
OBNOVA VODOVODA IN KANALIZACIJE V PUSTOVRHOVI ULICI
NAROČNIK:
JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, Ljubljana
SKUPNA REKAPITULACIJA
OBNOVA CESTIŠČA
(50% VO, 50% KA)
| OBNOVA VODOVODA (L = 256 m) | 0
| OBNOVA VODOVODNIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV (15 kos) | 0
| OBNOVA KANALIZACIJE (L = 215 m) | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
POPUST
| SKUPAJ brez DDV S POPUSTOM | 0
| informativno DDV (22%) | 0
| PONUDBENA VREDNOST z DDV | 0

## REK-VO+HP
VODOVOD PUSTOVRHOVA ULICA:
REKAPITULACIJA: |  |  |  |  | CENA (EUR)
cevovod NL DN 100 | m1 | 256 |  | 0
vodovodni priključki-obnova | m1 | 170 |  | 0
Skupaj: | m1 cevi | 256 |  | 0
|  |  | DDV 22% |  | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  |  |  | 0
Opomba: v ceno vodovoda so vključena vsa potrebna zemeljska, gradbena dela,
montažna dela, vodovodni material, obnova priključkov od priklopa do objekta,
vključno izdelava PID in dokazila o zanesljivosti objekta.

## VO
#N/A
#N/A
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  |  | OBNOVA KANALIZACIJE IN VODOVODA PO PUSTOVRHOVI ULICI
3/2 NAČRT VODOVODA
OBJEKT: |  |  | JAVNI VODOVOD
NAROČNIK: |  |  | JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana
ŠT. NAČRTA: |  |  | 50-1973-00-2017
DATUM: |  |  | JULIJ 2017
PROJEKT: |  |  | NAČRT VODOVODA
REKAPITULACIJA :
A. JAVNI VODOVOD | [5 empty] | € | 0
A1.VODOVODNI PRIKLJUČKI | [5 empty] | € | 21840.82
SKUPAJ: | [5 empty] | € | 21840.82
Davek na dodano vrednost (22%): | [5 empty] | € | 4804.9804
PROJEKTANTSKA OCENA (skupaj z DDV): | [5 empty] | € | 26645.8004
A: REKAPITULACIJA
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA | [5 empty] | € | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA | [5 empty] | € | 0
3.0 MONTAŽNA DELA | [5 empty] | € | 0
4.0 NABAVA MATERIALA | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
Koda | Šifra |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA
Op.upoštevana ureditev cele širine ceste in vzporedna gradnja kanalizacije, 1/2 stroškov.
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 1,1 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo cest. režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te. 1/2 upoštevano pri kanalizaciji | kos | 1 |  | 0
|  | 1,2 | Izdelava, namestitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču ter po končanju del odstranitev le-te. Obračun po dejanskih stroških.-za celo gradbišče za gradnjo vodovoda in kanalizacije | kos | 1 |  | 0
|  | 1.3 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 256 |  | 0
|  | 1.4 | Izdelava posnetka obstoječega stanja terena po zakoličbi cevovoda zaradi pravilne vzpostavitve terena v prvotno stanje po izvedenih delih (cesta, robniki, ograja, dvorišča ..), Obračun za komplet. V SKLOPU CELEGA GRADBIŠČA- pri kanalizaciji. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1.5 | Izdelava geodetskega posnetka v papirni in elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.. Obračun za 1 m1. | m1 |  |  | 0
|  | 1.6 | Izdelava geodetskega načrta skladno s Pravilnikom o izdelavi geodetskega načrta . V tiskani in elektronski obliki. Obračun za 1 m1.- upoštevano za celo gradbišče pri kanalizaciji | kos |  | 0 | 0
|  | 1.7 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca vodovoda oddaja v projektni obliki-3x tudi 1x v elektronski obliki. | kos | 1 |  | 0
|  | 1.8 | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji pred pričetkom gradnje - za celo gradbišče za gradnjo vodovoda in kanalizacije | kos | 1 |  | 0
|  | 1.9 | Izvedba projektantskega nadzora pri gradnji . | ur | 5 |  | 0
|  | 1.1 | Sodelovanje in nadzor geomehanika med gradnjo. | ur | 3 |  | 0
|  | 1,11 | Izdelava ELABORATA o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz.predpisi za tovrstno področje - za celo gradbišče za gradnjo vodovoda in kanalizacije | kos | 1 |  | 0
|  | 1.12 | Izdelava mape z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda v skaldu z ZGO-1 in dopolnitvami - za vodovod in kanlizacijo-1/2. | kos | 1 |  | 0
|  | 1,13 | Rušenje cestnih robnikov z odvozom na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Upoštevana celotna severna stran ulice, ostalo pri kanalizaciji. | m1 | 256 |  | 0
|  | 1,14 | Izdelava provizornih dostopov do objektov ali ulic v času gradnje. (prenosljivi). Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
|  |  | PREDDELA IN OSTALA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
Op.upoštevana ureditev cele širine ceste in vzporedna gradnja kanalizacije, 1/2 stroškov.
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto.
|  | 2,1 | Priprava gradbišča v dolžini L=256 m; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. | m1 | 256 |  | 0
|  | 2,2 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 34 |  | 0
|  | 2,3 | Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v stanje po zunanji ureditvi območja. | m1 | 256 |  | 0
|  | 2,4 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 20 |  | 0
|  | 2,5 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 10 cm in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25km z nakladanjem, razkladanjem in planiranjem na deponiji vključno z takso. Upoštevano polovico cestišča, ostalo pri kanalizaciji. | m2 | 1050 |  | 0
|  | 2,6 | Pravilni strojni odrez asfalta debeline do 10 cm z rezalno ploščo. Obračun za m1. | m1 | 60 |  | 0
|  | 2,7 | Rezkanje obstoječega obrabnega sloja asfalta v debelini 4 cm na stiku med obstoječim in novim asfaltom, v širini 0,5m. Obračun za 1 m2. | m2 | 30 |  | 0
|  | 2,8 | Strojni zkop jarka globine 0.0-2.0 m v terenu III-IV. kat. z nakladanjem na kamion Brežine se izvajajo v naklonu 65° do nivoja -0.10 m do novega terena. Obračun za 1 m3. | m3 | 650 |  | 0
|  | 2,9 | Ročni izkop v terenu III. -VI. kat. globine 0.0-2.0 m širine jarka do 3 m. z nakladanjem na kamion. Obračun za 1 m3. | m3 | 75 |  | 0
|  | 2,10 | Dovoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 165 |  | 0
|  | 2,11 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 208 |  | 0
|  | 2,12 | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr.0.02-8 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 25 |  | 0
|  | 2,13 | Nabava, dobava in izdelava nasipa do 20 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2xsejanega peska fr. 0,02 - 8 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 125 |  | 0
|  | 2,14 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-obstoječ material, vključno dovoz z začasne deponije. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 165 |  | 0
|  | 2,15 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-NOV material, vključno z dovozom. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 360 |  | 0
|  | 2,16 | Dovoz odkopanega materiala-višek materiala pred dokončno ureditvijo terena in iz začasne deponije- na trajno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 700 |  | 0
|  | 2,17 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-32 mm in izdelava zgornjega ustroja ceste v deb. 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm,utrditev na min. 80 Mpa. Obračun za 1 m3 . | m3 | 165 |  | 0
|  | 2,18 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala, meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje.Obračun za 1 m2 | m2 | 622 |  | 0
|  | 2,19 | Asfaltiranje cestišča nosilnim sloj AC 22 BASE B50/70 A3, Z5 v deb. 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2.- 1/2 vozišča in navezava uvozov | m2 | 622 |  | 0
|  | 2,20 | Asfaltiranje vozišča z obrabnim slojem asfalta AC 11 SURF B50/70, Z2 v deb.4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov, pobrizg z emulzijo, zalivanje stikov. Obračun za 1 m2 - 1/2 vozišča in navezava uvozov | m2 | 1050 |  | 0
|  | 2,21 | Dobava in vgraditev novih betonskih cestnih robnikov 15/25 cm skupaj z vsemi deli in materiali. Na mestih uvozov poglobljen robnik. Na mestu cestnih požiralnikov se vgradi vtočni robnik (6x). | m1 | 250 |  | 0
|  | 2,22 | Rušenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe ob robnikih na uvozih k objektom-z nakladanjem na kamion, razkladanjem in stroški deponije. Obračun za m2. | m2 | 50 |  | 0
|  | 2,23 | Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v debelini 10 cm- v prvotno stanje. Vključeni so vsi stroški izvedbe, vključno nabavo tlaka. Obračun za m2. | m2 | 50 |  | 0
|  | 2,24 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 10 |  | 0
|  | 2,25 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom fr.0.02-60 mm (cca 2 m3/ kos). Ureditev terena v novo stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
|  | 2,26 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 7 |  | 0
|  | 2,26 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
|  | 2,27 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
PREČKANJE S KOMUNALNIMI VODI
|  | 2,28 | Križanje projektiranega vodovoda s priključki z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 25 |  | 0
|  | 2,29 | Križanje projektiranega vodovoda preko obstoječih cevi vodovodnih priključkov, ki bodo prevezani na novi vodovod. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 9 |  | 0
ČAS GRADNJE
|  | 2,30 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin (ceste, poti) v času rušitve zgornjega ustroja (asfalt, makadam) do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala . Obračun za m1. | m1 | 256 |  | 0
|  | 2,31 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. | kos | 1 |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 MONTAŽNA DELA
|  | 3.1 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kos | 1 |  | 0
|  | 3.2 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 256 |  | 0
|  | 3.3 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi v jarek ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 256 |  | 0
|  | 3.4 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 37 |  | 0
|  | 3.5 | Montaža NL cevi DN 100. | m1 | 256 |  | 0
|  | 3.6 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in prekinitvah, z začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi ukinjenih cevi na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 2 |  | 0
|  | 3.7 | Montaža NL fazonskih kosov DN 80 | kos | 10 |  | 0
|  | 3.8 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 | kos | 27 |  | 0
|  | 3.9 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
|  | 3.1 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
|  | 3.11 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega hidranta DN 80 s cestno kapo . Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
|  | 3,12 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega hidranta-blatnika DN 80 s cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,13 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805, možna izvedba v več fazah, po odsekih.Obračun po dejanskih stroških - za m1. | m1 | 256 |  | 0
|  | 3,14 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | m1 | 256 |  | 0
|  | 3,15 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 256 |  | 0
|  | 3,16 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za kos. | kos | 9 |  | 0
|  | 3,17 | Preizkus hidrantov na novem cevovodu s pridobitvijo potrdila o delovanju. Obračun za kos. | kos | 3 |  | 0
|  | 3,18 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
4.0 NABAVA MATERIALA
CEVI (Al-ZN zunanja zaščita v nanosu 400g/m2):
|  | 4.1 | NL Natural cev C40, s tesnili, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 216 |  | 0
|  | 4.2 | NL Natural cev C40, Standard spoj z Vi tesnili, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 48 |  | 0
|  | 4.3 | Vmesni cevni kos, l=500 mm, NL DN 100 | kos | 13 |  | 0
NL FAZONSKI KOSI:
|  | 4.4 | F kos, PN 10, DN 100 | kos | 4 |  | 0
|  | 4.5 | E kos, PN 10, DN 100 | kos | 2 |  | 0
|  | 4.6 | T kos, PN 10, DN 100/100 | kos | 1 |  | 0
|  | 4.7 | Q kos, PN 10, DN 100. | kos | 1 |  | 0
|  | 4,8 | Q kos, PN 10, DN 80. | kos | 2 |  | 0
|  | 4,9 | N kos, PN 10, DN 80. | kos | 4 |  | 0
|  | 4,10 | NL FF kos, l=500 mm, PN 10, DN 80 | kos | 3 |  | 0
|  | 4,11 | NL FFR kos, PN 10, DN 100/80 | kos | 3 |  | 0
NL fazonski kos, sidrani z VI tesnili, v kompletu z VI tesnili
|  | 4,12 | MMA kos, PN 10, Vi spoj, DN 100/80. | kos | 3 |  | 0
|  | 4,13 | MMK kos 11°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 4 |  | 0
|  | 4,14 | MMK kos 22°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 2 |  | 0
|  | 4,15 | MMK kos 45°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 4 |  | 0
|  | 4,16 | MMQ, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 1 |  | 0
VODOVODNE ARMATURE
|  | 4,17 | Zasun DN 80, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 3 | 0 | 0
|  | 4,18 | Zasun DN 100, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 3 |  | 0
|  | 4,19 | Podtalni hidrant DN 80,s cestno kapo s podložko, z vgradno dolžino l=1,25 m. | kos | 2 |  | 0
|  | 4,20 | Podtalni hidrant-blatnik, PN16, s podložko in cestno kapo , Hvg=1,5 m, DN 80;(DIN 3221()npr.Hawle tip 490F+490Z); možnost popolne izpraznitve -pretok 165 m3/h pri 1 bar tlačne razlike | kos | 1 |  | 0
Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov je zajet v ceni fazonov, armatur in spojnih kosov
SPOJNI KOSI
|  | 4,21 | Univerzalna spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo zaščito, tesnili v skladu z ISO 4633 in spojnim materialom- za cev LŽ, AC DN 80, PN 10, DN 80 | kos | 3 |  | 0
|  | 4,22 | Transportni stroški dobave materiala 10% od vrednosti materiala | kos | 1 |  | 0
|  | 4,23 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## HP
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  |  | OBNOVA KANALIZACIJE IN VODOVODA PO PUSTOVRHOVI ULICI
3/2 NAČRT VODOVODA
OBJEKT: |  |  | HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI
NAROČNIK: |  |  | JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana
ŠT. NAČRTA: |  |  | 50-1973-00-2017
DATUM: |  |  | JULIJ 2017
A1: REKAPITULACIJA
VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI
OBNOVE
1.0 ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | € | 0
2.0 MONTAŽNA DELA | [5 empty] | € | 0
3.0 NABAVA MATERIALA | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
Koda | Šifra |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 ZEMELJSKA DELA
Obstoječi priključki- obnova.
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 1.1 | Določitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in lastnikom objekta. | kos | 15 |  | 0
|  | 1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah. Obračun za m1. | m1 | 85 |  | 0
|  | 1.3 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta, odkop makadama ter izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 60 cm in povprečna globina izkopa je 1,30 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in dovozih k objektom ter utrjevanje peščenih površin. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m1. | m1 | 35.5 |  | 0
|  | 1.4 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod cestnimi površinami - rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje do potrebne nosilnosti v debelini 50 cm in izdelava finega planuma. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, brez dobave asfalta. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za m1. | m1 | 85 |  | 0
|  | 1,5 | Podkop (strojni in ročni) pod ograjami, živimi mejami in podobnim. | m1 | 20 |  | 0
|  | 1,6 | Izvedba hišnega vodovodnega priključka s tehnologijo podbijanja oz. podvrtavanja. Izdelava vodene vrtine fi 90mm za uvlečenje PE/HD cevi 1 x fi 63 mm po tehnologiji HDD v zemljini III. – IV. Ktg., kompletno z dobavo vode in betonita za potrebe vrtanja. Dobava in montaža PE/HD cevi fi 63 mm, PE 100, SDR17, PN 10. V ceno je vključena priprava gradbene jame z vsemi nepredvidenimi deli. Prav tako je v ceno vključena dostava in montaža potrebne mehanizacije z vsemi premiki garniture »HDD« ter dodatnimi deli in vzpostavitvijo terena v začetno stanje. Cena postavke je na tekoči meter izvedbe. Trasa in dolžina le te se določita na terenu. (npr. na novo urejena dvorišča,...).« Obračun za 1 m podvrtavanja oziroma obnove hišnega vodovodnega priključka. | m1 | 20 |  | 0
|  | 1,7 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta, jaška za cev fi 63 s sanacijo preboja ter sanacija hidro in termo izolacije, vodotesna izvedba. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
|  | 1,8 | Rušenje betonskih vrtnih robnikov 5/15/100 z nakladanjem na kamion ter odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponiranja ruševin. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 5/15/100 ter postavitev v beton MB 20 (C16/20) porabe 0,15 m3/m1 in zalivanje stikov s cementno malto 1:2.Obračun za m1 | m1 | 20 |  | 0
|  | 1,9 | Rušenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v in ob stavbah vključno z nakladanjem na kamion, razkladanjem in stroški deponije. Obračun za m2. | m2 | 45 |  | 0
|  | 1,10 | Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v in ob stavbah v debelini 10 cm. Vključeni so vsi stroški izvedbe. Obračun za m2. | m2 | 45 |  | 0
|  | 1,11 | Gradbena dela za vodomerni jašek- kompletno z izkopom, zasipom, odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo, vključno stroški deponije; nasip z gramoznim materialom(fr.0,2-60 mm) 30 cm pod jaškom; betoniranje podlage; po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. Obračun za 1 kos. | kos | 11 |  | 0
|  | 1.12 | Geodetski posnetek in vris cevi z jaški v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega posnetka po zahtevi upravljalca vodovoda skladno s tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. in po gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m1 priključka. | m1
|  | 1.13 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 MONTAŽNA DELA
|  | 2.1 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3,0 mm za hišni priključek (upoštevana tudi montaža zaščitne cevi, vod.cevi v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m1 | 170 |  | 0
|  | 2.2 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3,0 mm za hišni priključek (upoštevana tudi montaža vod.cevi v obstoječo zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m1 | 38 |  | 0
|  | 2.3 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape ter betonske podložke, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 15 |  | 0
|  | 2.4 | Demontaža stare garniture navrtnega zasuna in cestne kape z betonsko podložko in ukinjene priključne cevi. Odvoz na trajno deponijo, vključno stroški deponije. | kos | 15 |  | 0
|  | 2.5 | Demontaža obst.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE v starem vodomernem mestu ter montaža vodomera v nov vodomerni jašek ter dobava in montaža novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku. Blindiranje starega priključka. | kos | 11 |  | 0
|  | 2.6 | Montaža.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE d 32 ter vodomera v vodomernem mestu | kos | 11 |  | 0
|  | 2,7 | Montaža tipskega zunanjega tipskega poliestrskega vodomernega jaška DN 100 cm, gl.1,7 m, povozni LTŽ pokrov (s termoizolacijo pod pokrovom). | kos | 11 |  | 0
|  | 2.8 | Priprava na tlačni preizkus hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | m1 | 170 |  | 0
|  | 2.9 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. | m1 | 170 |  | 0
|  | 2.1 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 170 |  | 0
|  | 2.11 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 NABAVA MATERIALA
|  | 3.1 | PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev. | m1 | 170 |  | 0
|  | 3.2 | PE cev tip 80 d 63x4,7 mm -zaščitna cev | m1 | 132 |  | 0
|  | 3.3 | Univerzalni navrtni zasun za cevovod DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko-ISO FITING d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 15 |  | 0
|  | 3,4 | Dobava tipskega zunanjega tipskega poliestrskega vodomernega jaška DN 100 cm, h= 170 cm, z LTŽ pokrovom, povoznim, s termoizolacojo pod pokrovom, z nerjavečo vstopno lestvijo in vodotesnimi manšetami za prehod skozi steno(2x). | kos | 11 |  | 0
|  | 3,5 | Zmanjševalni kos fi 1"/3/4" | kos | 30 |  | 0
|  | 3,6 | Kroglena pipa fi 1" | kos | 15 |  | 0
|  | 3,7 | Kroglena pipa fi 1" z izpustom | kos | 15 |  | 0
|  | 3,8 | ISO spojka d 32/1'' za prevezavo obstoječe cevi PE d 32 in cevi pri jaških | kos | 30 |  | 0
|  | 3,9 | Transportni stroški nabave materiala 10% od vrednosti materiala. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,10 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala. |  |  |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## KA-K1
KANALIZACIJA PUSTOVRHOVA
Številka postavke | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Cena brez DDV
kanal K1
Rekapitulacija
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | KRIŽANJA Z KOMUNALNIMI VODI |  |  |  | 0
V. | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | ODCEPI ZA PRIKLJUČITEV H.P. IN C.P. |  |  |  | 0
VII. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VIII. | NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKT |  |  |  | 0 | 0
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, izdelava zapisnika o zakoličbi ipd. | m1 | 215 |  | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 10 |  | 0
01.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju. | kos | 15 |  | 0
01.4 | Izdelava posnetka obstoječega stanja okolice gradnje s poročilom, slikovnim dokumentiranjem, vgraditvijo reperjev, nulto meritvijo, ipd. | kpl | 1 |  | 0
01.5 | Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 20 |  | 0
01.6 | Izvedba geomehanskega nadzora in prevzem gradbene jame in temeljnih tal. | ur | 10 |  | 0
01.7 | Priprava gradbišča v dolžini L=215 m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
01.8 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času, gradnje z obvestili, dodatno zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po izvedbi odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Izvesti skladno z navodili upravljavca ceste. Upoštevano polovica, ostalo pri vodovodu. | kos | 1 |  | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
02.1 | Zaščita gradbene jame z jeklenim opažem z vodili (SBH, Krings, …). Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje po zaključku. Globina jarka do 3m, širina jarka do 1,6m. Obračun na 1m1 kanala. | m | 40 |  | 0
02.2 | Strojni izkop jarka globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo izvajalca.
| - izkop v zemljini III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa | m3 | 1139 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg, ocena 10 % izkopa, posamezne samice | m3 | 114 |  | 0
02.3 | Ročni izkop jarka globine 0-4, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo izvajalca. Predvsem izkop okoli komunalnih vodov. | m3 | 107 |  | 0
02.4 | Izvedba pogolobitve in črpanje vode iz gradbene jame ali jarka. Črpanje z kapaciteto do 20 l/s. | ur | 20 |  | 0
02.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 221.5 |  | 0
02.6 | Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za posteljico. Z razgrinjanjem in komprimacijo. Peščena posteljica je iz frakcije 8-32 mm, debeline 15 cm. | m3 | 35 |  | 0
02.7 | Dobava peska frakcije 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 187 |  | 0
02.8 | Dobava in zasip z novim gramoznim materialom s komprimiranjem v slojih po 30 cm do 95% zgoščenosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 1138 |  | 0
02.9 | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo z plačilom takse za trajno odlaganje. | m3 | 1253 |  | 0
02.10 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5cm, komplet z zaščitno ograjo iz desk in tramičev. | kos | 8 |  | 0
02.11 | Rušenje obstoječega betonskega kanala in revizijskih jaškov, vključno z stroški odvoza na deponijo.Del ki poteka pod privatnimi zemljišči se zatesni in izloči iz obratovanja z betonskimi čepi na obeh koncih. Dolžina kanalizacije ki se ruši je cca 110m, širina cest je cca 4m. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0 | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA
03.1 | Dobava cevi kanalizacijskega cevovoda; nazivne togosti SN 10.000 N/m2, izdelane iz armiranega poliestra (GRP) po SIST EN 14 364. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju.
| -cev DN 300 mm | m1 | 215 |  | 0
vpišite proizvajalca in tip cevi
03.2 | Dobava odcepnih kosov za priključitev hišnih priključkov, izdelava iz cevi za kanal; nazivne togosti SN 10.000 N/m2, izdelane iz armiranega poliestra (GRP) po SIST EN 14 364. Fazon ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vlaminiran PVC odcep pod kotom 45°. (DN glavni kanal / DNodcep)
| - DN 300 / DN 160 | kos | 10 |  | 0
| - DN 300 / DN 200 | kos | 3 |  | 0
vpišite proizvajalca odcepov
03.3 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra (GRP) po SIST EN 14 364, komplet z izdelano muldo. Min debelina sten 15 mm. - premer jaška: 1000 mm - priključna cev: DN 400 mm
| - globina jaška: 1-2m | kos | 4 |  | 0
| - globina jaška: 2-3m | kos | 5 |  | 0
vpišite proizvajalca jaškov
03.4 | Prevoz in prenos kanalizacijskih cevi in fazonov iz deponije do mesta vgraditve. | m | 215 |  | 0
03.5 | Montaža cevovoda DN 300 komplet s fazoni na pripravljeno podlago. | m | 215 |  | 0
03.6 | Izdelava AB temeljne plošče revizijskega jaška, dimenzij 2,2x2,2m debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 9 |  | 0
03.7 | Montaža revizijskih jaškov na pripravljeno podlago. | kos | 9 |  | 0
03.8 | Izdelava priklopa na obstoječi kanal DN 300. Vgradnja novega GRP jaška premera 1000 mm, prilagoditev obstoječe betonske cevi s pravilnim odrezom (gorvodno in dolvodno), GRP nastavkoma DN 300 za priklop na jašek z zatesnitvijo v obstoječo cev, priklop obstoječega kanala z montažnima spojkama, obbetoniranje. Skupaj z prečrpavanjem odpadne vode v obstoječem kanalu in vsemi ostalimi deli in materiali | kos | 2 |  | 0
03.9 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm EN 124 D400 kN (v kvaliteti Norinco ali Pam ali podobno…). Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. Skupaj z razbremenilno ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 9 |  | 0
03.10 | Prečrpavanje odpadne vode pri prečkanju delujoče obstoječe kanalizacije. Komplet z zatesnitvijo obstoječe cevi na obeh straneh in vsemi ostalimi potrebnimi deli in materiali. | ur | 100 |  | 0
03.11 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | ur | 12 |  | 0
03.12 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh kanalizacijskih cevi, jaškov in vse cevne odseke. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m | 215 |  | 0
03.13 | Tlačni preizkus kanala, po standardu SIST EN 1610 | m1 | 215 |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0 | 0
IV. | KRIŽANJA Z KOMUNALNIMI VODI
04.1 | Izvedba križanja z različnimi nizkonapetostnimi kablovodi (NN, SN, TK, …) | kos | 10 |  | 0
04.2 | Izvedba križanja z obstoječo delujočo kanalizacijo. | kos | 5 |  | 0
04.3 | Izvedba križanja s plinovodnimi priključki. | kos | 7 |  | 0
04.4 | Izvedba križanja z vodovodnimi priključki. | kos | 9 |  | 0
04.5 | Izvedba križanja z projektiranim vodovodom | kos | 2 |  | 0
04.6 | Izvedba križanja z SN kablovodi. | kos | 1 |  | 0
04.7 | Zaščita kablovoda za čas gradnje pri vzporednem poteku ob odprtem jarku. | m | 125 |  | 0
04.8 | Zaščita TK kablovoda za čas gradnje pri vzporednem poteku ob odprtem jarku. | m | 115 |  | 0
04.9 | Zaščita plinovoda za čas gradnje pri vzporednem poteku ob odprtem jarku. | m | 17 |  | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0 | 0
V. | CESTARSKA DELA:
Opomba: upoštevano pol pri kanalizaciji, pol pri vodovodu
05.1 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 10 cm in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25km z nakladanjem, razkladanjem in planiranjem na deponiji vključno z takso. Upoštevano polovico cestišča, ostalo pri vodovodu | m2 | 1050 |  | 0
05.2 | Rušenje cestnih robnikov z odvozom na začasno deponijo. Dobri robniki se shranijo za kasnejšo uporabo. Upoštevana celotna južna stran ulice, ostalo pri vodovodu. | m1 | 220 |  | 0
05.3 | Pravilni odrez asfalta debeline do 10 cm z rezalno ploščo. | m1 | 20 |  | 0
05.4 | Rezkanje obstoječega obrabnega sloja asfalta v debelini 4 cm na stiku med obstoječim in novim asfaltom, v širini 0,5m. | m2 | 30 |  | 0
05.5 | Dobava in vgraditev betonskih cestnih robnikov 15/25 cm skupaj z vsemi deli in materiali. Na mestih uvozev poglobljen robnik. | m1 | 220 |  | 0
05.6 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca D32 debeline 40 cm, utrditev na minimalno 80 Mpa. | m3 | 266.6 |  | 0
05.7 | Izvedba asfaltne nosilne plasti v sloju AC 22 base B 50/70 A3, Z5 deb. 6 cm. Izvedba po navodilih upravljavca cestišča. | m2 | 1050 |  | 0
05.8 | Izvedba asfaltne zaporne plasti v sloju AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. Komplet z predhodnim pobrizgom z emulzijo. Izvedba po navodilih upravljavca cestišča. | m2 | 1050 |  | 0
V. | CESTARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0
VI. | ODCEPI ZA PRIKLJUČITEV HIŠNIH PRIKLJUČKOV IN CESTNIH POŽIRALNIKOV
06.1 | Izvedba zemeljskih del za priključitev odcepov za hišne priključke z odstranitvijo asfalta in roba pločnika (kjer je potrebno) za izvedbo kanalizacijskega priključka z strojnem izkopom dna širine 60 cm in povprečne globine 3,00 m, v terenu III. kategorije, z odvozom viška materiala na stalno gradbeno deponijo, vključeni stroški deponije, brežine se izvajajo v naklonu 60°, ročno planiranje dna jarka +/-3 cm po projektiranem padcu, izdelava betonske posteljice debeline 10 cm in obbetoniranja cevi višine 10 cm, skupaj z zasipom jarka s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Po opravljenih delih vzpostavitev prvotnega stanja. Upoštevati vsa križanja z obstoječimi komunalnimi vodi! | m1 | 77 |  | 0
06.2 | Nabava in montaža cevnega materiala, cevi PVC DN 160 z vsemi potrebnimi fazoni, tesnili in ostalimi elementi. | m1 | 50 |  | 0
06.3 | Nabava in montaža cevnega materiala, cevi PVC DN 200 z vsemi potrebnimi fazoni, tesnili in ostalimi elementi. | m1 | 25 |  | 0
06.4 | Dobava revizijskih jaškov za priključitev hišnega priključka iz armiranega poliestra (GRP) po SIST EN 14 364, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124 C250 kN. Vključno z AB vencem za vgradnjo LŽ pokrova. - premer jaška: 1000 mm - priključna cev: DN 200 ali DN 160 mm - globina jaška: do 3m - debelina sten min 15mm | kos | 13 |  | 0
vpišite proizvajalca jaškov
06.5 | Izvedba priklopa na obstoječo cev hišnega priključka, z vsemi potrebnimi deli ina materiali. | kos | 13 |  | 0
VI. | ODCEPI SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0
VII. | ZAKLJUČNA DELA
07.1 | Pospravljanje na lokaciji gradbišča | kpl | 1 |  | 0
07.2 | Izdelava projekta izvedenih del-PID in dokazila o zanesljivosti objekta skladno z zahtevami bodočega upravljalca, v 3 izvodih. | kpl | 1 |  | 0
07.3 | Geodetski posnetek kanalizacije in vodovoda, vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (za kanalizacijo in vodovod, skupna površina območja obdelave cca 3500 m2), vključno z skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za hišne priključke, prijava spremembe komunalnega voda, ASCII datoteke za prenos podatkov v GIS bazo JP VO - KA). V tiskani in elektronski obliki. | kpl | 1 |  | 0
VII. | Skupaj ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 | 0

## Zakoličba
Oznaka | X | Y | Stacionaza | K.Pokrova | K.Dna | 1. | 1.5 | 1.86
K1 | [5 empty] | 2. | 1.79 | 1.41
RJ 1 | 459171.5915 | 104868.4871 | 0 | 317.43 | 315.57 | 3. | 1.74 | 1.41
RJ 2 | 459177.0258 | 104850.9391 | 18.37 | 317.14 | 315.73 | 4. | 1.89 | 1.73
RJ 3 | 459166.795 | 104836.8379 | 35.792 | 317.26 | 315.85 | 5. | 1.5 | 2.3
RJ 4 | 459136.2226 | 104832.6849 | 66.645 | 318.07 | 316.34 | 6. | 1.5 | 2.61
RJ 5 | 459108.5624 | 104829.0102 | 94.548 | 319.09 | 316.79 | 7. | 1.4 | 2.78
RJ 6 | 459095.495 | 104826.2802 | 107.898 | 319.61 | 317 | 8. | 1.4 | 2.92
RJ 7 | 459059.9905 | 104814.8523 | 145.196 | 320.76 | 317.98 | 9. | 1.4 | 2.72
RJ 8 | 459025.8856 | 104802.7366 | 181.389 | 321.84 | 318.92 | 10. | 1.4 | 2.1933
RJ 9 | 458993.0146 | 104796.0652 | 214.93 | 322.52 | 319.8 | 11. | 1.4
[6 empty] | 12. | 1.4
[6 empty] | 13. | 1.4
[6 empty] | 14. | 1.4
[6 empty] | 15. | 1.4
[6 empty] | 16. | 1.5
[6 empty] | 17. | 1.4
[6 empty] | 18. | 1.45
[6 empty] | 19. | 1.48
[6 empty] | 20. | 1.5
1.4925