## REKAPITULACIJA
| REKAPITULACIJA | JAVNI VODOVOD: | OBSTOJEČI PRIKLJUČKI - OBNOVA | SKUPAJ
1. | PREDDELA IN OSTALA DELA | 0 |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | 0 | 0 | 0
3. | MONTAŽNA DELA | 0 | 0 | 0
4. | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0

## JAVNI VODOVOD
JAVNI VODOVOD:
PREDDELA IN OSTALA DELA:
postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
1.1 | Izdelava varnostnega načrta | kos | 1 | 0 | 0
1.2 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo cest. režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te. | kos | 1 | 0 | 0
1.3 | Izdelava, namestitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču ter po končanju del odstranitev le-te. | kos | 1 | 0 | 0
1.4 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 625 | 0 | 0
1.5 | Izdelava posnetka obstoječega stanja terena po zakoličbi cevovoda zaradi pravilne vzpostavitve terena v prvotno stanje po izvedenih delih (cesta, robniki, ograja, dvorišča ..), Obračun za komplet. | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m1. | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Izdelava PID-a vključno z vodilno mapo v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami z dokazili o zanesljivosti objekta po gradbeni zakonodaji za izvedbo tehničnega pregleda ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca vodovoda oddaja v projektni obliki-2x tudi 1x v elektronski obliki. | kos | 1 | 0 | 0
1.9 | Izvedba projektantskega nadzora pri gradnji . | ur | 35 | 0 | 0
1,10. | Sodelovanje in nadzor geomehanika med gradnjo. | ur | 10 | 0 | 0
1,11. | Izdelava ELABORATA o ravnanju z odpadki, ki nastanejo ori gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz.predpisi za tovrstno področje - | kos | 1 | 0 | 0
| PREDDELA IN OSTALA DELA |  |  | skupaj | 0
ZEMELJSKA DELA
2,1 | Priprava gradbišča v dolžini L=625 m; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. | m1 | 625 | 0 | 0
2,2 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. | kos | 21 | 0 | 0
2,3 | Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v stanje po zunanji ureditvi območja. | m1 | 525 | 0 | 0
2,4 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 33 | 0 | 0
2.5 | Rezkanje obrabne plasti asfalta v debelini 4 cm z nakladanjem direktno na kamion z odvozom v tovarno asfalta za dodatek k novemu asfaltu (zeleno naročilo), vključno stroški deponije-dejanska širina. Obračun za 1 m2 . | m2 | 2200 | 0 | 0
2.6 | Rušenje obstoječega asfalta (vezana nosilna plast) v debelini 8 cm z nakladanjem na kamione in odovoz na stalno deponijo ali reciklažo- Vključeni stroški deponije in odvoza. Upoštevana dejanska širina. Obračun za 1 m2. | m2 | 1650 | 0 | 0
2.7 | Rušenje obstoječih robnikov z odvozom na stalno deponijo ali v reciklažo do 15 km. Obračunano za 1 m1. | m1 | 320 | 0 | 0
2.8 | Strojni zkop humusa (plodna zemljina) v debelini 20 cm z odlaganjem na rob jarka (odmik od roba izkopa najmanj 1.00 m). Humus je ločen od ostalega izkopa. Po končanju del se humus uporabi za ponovno zasipanje - humusiranje in vzpostavitev površin v prvotno stanje. Obračun za 1 m3. Izkop je upštevan v raščenem stanju, fakor razrahljivosti je upoštevan v ceni/enoto. | m3 | 160 | 0 | 0
2.9 | Strojni zkop jarka globine 0.0-2.0 m v terenu III-IV. kat. Z nakladanjem direktno na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 65° do nivoja -0.10 m do novega terena. Obračun za 1 m3. Izkop je upštevan v raščenem stanju, fakor razrahljivosti je upoštevan v ceni/enoto.Dovoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo z razkladanjem, vključno stroški deponije. | m3 | 1170 | 0 | 0
2,10. | Strojni zkop jarka globine 0.0-2.0 m v terenu III-IV. kat. Z nakladanjem direktno na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 65° do nivoja -0.10 m do novega terena. Obračun za 1 m3. Izkop je upštevan v raščenem stanju, fakor razrahljivosti je upoštevan v ceni/enoto.Dovoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo od 10do 15 km z razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. | m3 | 850 | 0 | 0
2.8 | Ročni izkop v terenu III. -VI. kat. globine 0.0-2.0 m širine jarka do 2 m. z odmetom na rob jarka. Obračun za 1 m3. Izkop je upoštevan v raščenem stanju, faktor razrahljivosti je uzpoštevan v ceni/enoto. | m3 | 225 | 0 | 0
2.9 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 584 | 0 | 0
2,10. | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr.0.02-8 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 62 | 0 | 0
2.11 | Nabava, dobava in izdelava nasipa do 20 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2xsejanega peska fr. 0,02 - 8 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 271 | 0 | 0
2.12 | Dobava izkopanega materiala primernega za zasip jarka iz začasne deponije do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končen ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-obstoječ material, vključno dovoz z začasne deponije. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 1050 | 0 | 0
2.13 | Dobava zasipnega zmrzlinsko obstojnega materiala primernega za zasip jarka fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končen ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm, vključno z nabavo in dovozom Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 370 | 0 | 0
2.14 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-32 mm in izdelava zgornjega ustroja ceste (asfalt in makadam) v deb. 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm. Obračun za 1 m3 | m3 | 510 | 0 | 0
2.15 | Strojno rezanje asfalta debeline do 12 cm. Obračun za 1 m1 | m1 | 830 | 0 | 0
2.16 | Kompletna obnova vozišča - vzpostavitev v prvotno stanje, Polaganje vezane nosilne plasti asfalta AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm. Obračun za 1 m2 | m2 | 1650 | 0 | 0
2.17 | Kompletna obnova vozišča - vzpostavitev v prvotno stanje, Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm. Obračun za 1 m2 | m2 | 2200 | 0 | 0
2.18 | Kompletna obnova vozišča - vzpostavitev v prvotno stanje, Polaganje vezane obrabno-zaporne plasti asfalta AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Obračun za 1 m2 | m2 | 2200 | 0 | 0
2.19 | Kompletna obnova robnikov. Vgraditev AB robnikov dimenzije 15x25x100 mm, beton C30/35 in armaturo. Robniki bodo na vsej dolžini položeni na podložni beton C12/15. Obračun za 1 m1 | m1 | 320 | 0 | 0
2,20. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 50 | 0 | 0
2.21 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom fr.0.02-60 mm (cca 2 m3/ kos). Ureditev terena v novo stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 6 | 0 | 0
2.22 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 19 | 0 | 0
2.23 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 10 | 0 | 0
2.24 | Križanje projektiranega vodovoda s s kanalizacijo z zaščitnimi cevmi ter vgraditvijo distančnikov. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 4 | 0 | 0
2.25 | Križanje projektiranega vodovoda s priključki z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. Sekundarni in primarni vodi. | kos | 4 | 0 | 0
2.26 | Križanje projektiranega vodovoda s priključki z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. Hišni priključki posameznih vodov. | kos | 12 | 0 | 0
2.27 | Dodatna dela za zavarovanje koreninskega sistema obstoječega zavarovanega drevesa, skladno z navodili vpriloženi dokumentaciji. | kos | 1 | 0 | 0
2.28 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin (ceste, poti) v času rušitve zgornjega ustroja (asfalt, makadam) do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala . Obračun za m1. | m1 | 480 | 0 | 0
2.29 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
MONTAŽNA DELA
3.1 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
3.2 | Izvedba prevezave novega vodovoda na obstoječ vodovod (v točkah: 1, 7, 12, 13, 19, 20 in 24), s potrebnim obveščanjem javnosti o zapiranju in s stroški zapiranja vodovoda. | kos | 4 | 0 | 0
3.3 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 625 | 0 | 0
3.4 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi v jarek ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 625 | 0 | 0
3.5 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 179 | 0 | 0
3.6 | Montaža NL cevi DN 100. | m1 | 41 | 0 | 0
3.7 | Montaža NL cevi DN 150. | m1 | 585 | 0 | 0
3.8 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in prekinitvah, z začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi ukinjenih cevi na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 4 | 0 | 0
3.9 | Montaža NL fazonskih kosov DN 80 | kos | 10 | 0 | 0
3,10. | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 | kos | 5 | 0 | 0
3.11 | Montaža NL fazonskih kosov DN 125 | kos | 1 | 0 | 0
3.12 | Montaža NL fazonskih kosov DN 150 | kos | 30 | 0 | 0
3.13 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 6 | 0 | 0
3.14 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
3.15 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega hidranta DN 80 s cestno kapo . Obračun za 1 kos. | kos | 6 | 0 | 0
3.16 | Prenos, spuščanje in montaža avtomatskega vgradbenega zračnika HAWLE DN 80 s cestno kapo . Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
3.17 | Prenos, spuščanje in montaža HAWLE Combo III, DN 150/150 mm s cestnimi kapami in vgradbenimi garniturami . Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
3.18 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805, možna izvedba v več fazah, po odsekih.Obračun po dejanskih stroških - za m1. | m1 | 625 | 0 | 0
3.19 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | m1 | 625 | 0 | 0
3,20. | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 625 | 0 | 0
3.21 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za kos. | kos | 12 | 0 | 0
3.22 | Preizkus hidrantov na novem cevovodu s pridobitvijo potrdila o delovanju. Obračun za kos. | kos | 6 | 0 | 0
3.23 | Montaža provizorij cevi PE d 110 (odcep s cevi DN 150 -po odsekih ob trasi za začasno napajanje objektov, premostitve prekinitve vodovodnih cevi - zaradi prevezav in priključitvijo hišnih priključkov ob trasi; vključno z montažo priključnih spojk d 110. Po opustitvi provizorija cevi, se demontira odcep obst. cevi . Vključno z nabavo dobavo in montažo cevi in cevenega materiala ter vsemi potrebnim gradbenimi deli (izkop, zasip, obsioni material).Obračun za komplet izvedenih del. | m1 | 88 | 0 | 0
3.24 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA
Navedite ponujeni material (proizvajalec/tip): - cevi: - fazonski kosi: - EV zasuni: - podtalni hidranti:
4.1 | NL Natural cev C40, Standard spoj z EPDM tesnili, l=6.00 m, DN 100. Spoji za tlak najamnj 16 bar v skladu s SIST EN 545:2010 oz 2011, tesnila v skladu s SIST EN681-1 in ISO 4633. | m1 | 41 | 0 | 0
4.2 | NL Natural cev C40, Standard spoj z EPDM tesnili, l=6.00 m, DN 150. Spoji za tlak najamnj 16 bar v skladu s SIST EN 545:2010 oz 2011, tesnila v skladu s SIST EN681-1 in ISO 4633. | m1 | 585 | 0 | 0
4.3 | E kos, PN 16, DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
4.4 | E kos, PN 16, DN 150 | kos | 3 | 0 | 0
4.5 | N kos, PN 16, DN 80. | kos | 6 | 0 | 0
4.6 | FFK kos 11°, PN 16, DN 100. | kos | 1 | 0 | 0
4.7 | FFK kos 45°, PN 16, DN 150. | kos | 1 | 0 | 0
4.8 | NL FF kos, l=500 mm, PN 16, DN 80 | kos | 5 | 0 | 0
4.9 | NL FF kos, l=1000 mm, PN 16, DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
4,10. | NL FF kos, l=800 mm, PN 16, DN 150 | kos | 2 | 0 | 0
4.11 | FFR kos, l=200 mm, PN 16, DN 150/100 mm | kos | 2 | 0 | 0
4.12 | FFR kos, l=200 mm, PN 16, DN 150/125 mm | kos | 1 | 0 | 0
4.13 | T kos, PN 16, DN 100/80 mm | kos | 1 | 0 | 0
4.14 | T kos, PN 16, DN 150/80 mm | kos | 1 | 0 | 0
4.15 | T kos, PN 16, DN 150/150 mm | kos | 1 | 0 | 0
NL fazonski kos, sidrani z VI tesnili, v kompletu z VI tesnili
4.16 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 150/80. | kos | 5 | 0 | 0
4.17 | MMA kos, PN 16, Vi spoj, DN 150/100. | kos | 1 | 0 | 0
4.18 | MMK kos 11°, PN 16, Vi spoj, DN 150. | kos | 4 | 0 | 0
4.19 | MMK kos 22°, PN 16, Vi spoj, DN 150. | kos | 4 | 0 | 0
4,20. | MMK kos 30°, PN 16, Vi spoj, DN 150. | kos | 2 | 0 | 0
4.21 | MMQ kos 90°, PN 16, Vi spoj, DN 150. | kos | 1 | 0 | 0
4.22 | EV Zasun DN 80, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 6 | 0 | 0
4.23 | EV Zasun DN 100, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 2 | 0 | 0
4.24 | Podtalni hidrant DN 80,s cestno kapo s podložko, z vgradno dolžino l=1,25 m. | kos | 6 | 0 | 0
4.25 | Avtomatski zračnik HAWLE DN 80 mm s trojno neodvisno funkcijo, vgradbeno garnituro in varovalno cestno kapo | kos | 1 | 0 | 0
4.26 | HAWLE Combo III, DN 150/150 mm, PN16 | kos | 2 | 0 | 0
4.27 | Vmesni kos DN 150 mm, l= 500 mm, PN 16 | kos | 2 | 0 | 0
4.28 | Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov je zajet v ceni fazonov, armatur in spojnih kosov
4.29 | Univerzalna spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo zaščito, tesnili v skladu z ISO 4633 in spojnim materialom- za cev DN 100, PN 16, DN 100 (kot npr. GF tip 3057) | kos | 3 | 0 | 0
4,30. | Univerzalna spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo zaščito, tesnili v skladu z ISO 4633 in spojnim materialom- za cev DN 125, PN 16, DN 125 (kot npr. GF tip 3057) | kos | 1 | 0 | 0
4.31 | Univerzalna spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo zaščito, tesnili v skladu z ISO 4633 in spojnim materialom- za cev DN 150, PN 16, DN 150 (kot npr. GF tip 3057) | kos | 4 | 0 | 0
4.32 | Univerzalna spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo zaščito, tesnili v skladu z ISO 4633 in spojnim materialom- za cev DN 150, PN 16, DN 150 (kot npr. GF tip 3007) | kos | 3 | 0 | 0
4.33 | Cev za provizorij -PE 80 d 110 | m1 | 88 | 0 | 0
4.34 | Univerzalna spojka za prevezavo cevi DN 100 | kos | 4 | 0 | 0
4.35 | Spojka za PE cev d 110 | kos | 4 | 0 | 0
4.36 | X kos, PN 10, DN 150 | kos | 4 | 0 | 0
4.37 | FFR kos, PN 10, DN 150/100 | kos | 4 | 0 | 0
4.38 | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 | 0 | 0
4.39 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala | kos |  |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4. | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0

## HIŠNI PRIKLJUČKI
VODOVODNI PRIKLJUČKI
OBSTOJEČI PRIKLJUČKI - OBNOVA
postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
1.1 | Določitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in lastnikom objekta. | kos | 13 | 0 | 0
1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 60 cm in povprečna globina izkopa je 1,30 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in dovozih k objektom. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m1. | m1 | 203 | 0 | 0
1,3 | Podkop (strojni in ročni) pod ograjami, živimi mejami in podobnim. | m1 | 18 | 0 | 0
1,4 | Izvedba podvrtavanja z zaščitno cevjo PEHDd63 z uvlačenjem vodovodne cevi v zaščitno cev in vsemi nepredvidenimi stroški | m1 | 40 | 0 | 0
1,5 | Rušenje betonskih vrtnih robnikov 5/15/100 z nakladanjem na kamion ter odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponiranja ruševin. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 5/15/100 ter postavitev v beton MB 20 (C16/20) porabe 0,15 m3/m1 in zalivanje stikov s cementno malto 1:2.Obračun za m1 | m1 | 10 | 0 | 0
1,6 | Geodetski posnetek in vris cevi z jaški v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki.. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m1 priključka. Pri izdelavi posnetka in vrisa cevi z jaškiv kataster je potrebno upoštevati navodila Službe za soglasja in kataster. | m1 | 203 | 0 | 0
1.7 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
MONTAŽNA DELA
2.1 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3,0 mm za hišni priključek (montaža zaščitne cevi, vod.cevi v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m1 | 203 | 0 | 0
2.2 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape ter betonske podložke, vključno z zmanjševalnim kosom" in prehodno ločno spojko za PE cev za prevezavo (zmanjševalni kos in prehodno ločno spojko prilagoditi glede na dimenzijo cevi hišnega priključka).. | kos | 13 | 0 | 0
2.3 | Demontaža stare garniture navrtnega zasuna in cestne kape z betonsko podložko in ukinjene priključne cevi. Odvoz na trajno deponijo, vključno stroški deponije. | kos | 13 | 0 | 0
2.4 | Demontaža obst.spojnih kosov, krogelnih pip, krogelnih pip z izpustom ter prehodnih spojk PE ter ponovna montaža novih armatur, fitingov in spojk v obstoječem vodomernem mestu ter demontaža obstoječijh vodomerov in ponovna montaža vodomerov v obstoječem mernem mestu ter dobava in montaža novih spojnih kosov in cevi za povezavo, vključno z odvozom odvečnega materiala na deponijo in stroški deponije. | kos | 13 | 0 | 0
2,5 | Montaža tipskega zunanjega termo vodomernega jaška DN 100 cm, gl.1,7 m, povozni pokrov, vključno vsa zemeljska ter montažna dela z potrebnim materialom. | kos | 13 | 0 | 0
2.6 | Tlačni preizkus hišnih priključkov. | m1 | 203 | 0 | 0
2.7 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. | m1 | 203 | 0 | 0
2.8 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 203 | 0 | 0
2,9. | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
NABAVA MATERIALA
3.1 | PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev. | m1 | 203 | 0 | 0
3.2 | PE cev tip 80 d 63x4,7 mm -zaščitna cev | m1 | 203 | 0 | 0
3.3 | Univerzalni navrtni zasun za cevovod DN 150 z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko-ISO FITING d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 13 | 0 | 0
3,4 | Dobava tipskega zunanjega termo vodomernega jaška DN 100 cm, h= 170 cm-tipski jašek. | kos | 13 | 0 | 0
3,5 | Zmanjševalni kos fi 1"/3/4" | kos | 26 | 0 | 0
3,6 | Kroglena pipa fi 3/4" | kos | 13 | 0 | 0
3,7 | Kroglena pipa fi 1" z izpustom | kos | 13 | 0 | 0
3,8 | ISO spojka d 32/1'' za prevezavo obstoječe cevi PE d 32 in cevi pri jaških | kos | 26 | 0 | 0
3,9 | Čistilni kos kos fi 3/4" | kos | 13 | 0 | 0
3,10. | Vodomer fi 3/4", z REED stikalom ali z radijskim modulom za daljinsko odčitavanjem. | kos | 13 | 0 | 0
3.11 | Zračnik fi 1", s trojno funkcijo | kos | 13 | 0 | 0
3.12 | Transportni stroški nabave materiala | kos | 1 | 0 | 0
3,13 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala. |  |  |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0
REKAPITULACIJA
1. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
3. | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0