## hidrant
#REF!
5/3.6.2 | Popis del in materiala z dobavo in montažo - hidrantno omrežje
1 | Dizel črpalni set – za obratovanje v hidrantnem omrežju, kompaktne izvedbe z dizel motorjem, črpalko, rezervoarjem, dvojnimi akumulatorji, elektromotorno črpalko in dvonjo elektrokrmilno omara postavljenem na enem nosilnem okvirju. Enota je izdelana skladno z zahtevami navedenimi v standardu EN 12845.
Diesel motor moči P= 50 kW pri standardnih pogojih, Število obratov n= 1750 min-1, Moč motorja izbrana glede na NPSH črpalke 16 m Hlajenje motorja je vodno izvedeno preko prenosnika toplote
Glavna črpalka Horizontalna centrifugalna črpalka z elastično sklopko npr.: KSB, Etanorm ETNF125-100-315 n=1750 min-1 Pretok: 192 m3/h Višina črpanja: 48 m Črpalka je izbrana skladno z priporočili EN 12845
EM črpalka Vertikalna večstopenjska črpalka namenjena delovanju enega hidranta z elektromotorjem moči P= 4 kW vodena preko ločene krmilne omare in tlačnega tipala. Pretok: 18 m3/h Višina črpanja: 48 m Minimalni izkoristek: 75 % Ustreza npr.: KSB, Type MovitecV F040/07
- Rezervoar za gorivo prostornine za minimalno 6 ur obratovanje vključno z dovodnimi in povratnimi cevnimi povezavami . Rezervoar je dvostenski izdelan iz jekla in vključuje plovno stikalo, krogelni ventil, ročno črpalko za polnjenje goriva, indikator nivoja goriva
- Dva zagonska akumulatorja 24V DC skladna z zahtevami EN
- Izpuh z kompenzatorjem in zvočnim dušilcem 35 dB pri 1000Hz
- 1kpl nosilna konstrukcija rezervoarja za gorivo
- 1kpl nosilna konstrukcija za krmilno omaro
Krmilna omarica dizel seta narejena po priporočilih EN vključno z brezpotencialnimi kontakti za povezavo na CNS in požarno centralo za javljanje stanja seta.
Krmilna omarica EM črpalke vključno z brezpotencialnimi kontakti za povezavo na CNS in požarno centralo za javljanje stanja seta.
Regulacija omogoča:
· Kaskadni avtomatski vklop in izklop diktirne in glavne dizel črpalke glede na signal tlačnega senzorja ali nadzornega sistema
· Ročni vklop in izklop EM in glavne dizel črpalke
· Zasilni izklop seta
Breznapetostni kontakti:
· Splošni alarm
· Nizek nivo goriva
· Nizek tlak olja
· Visoka temperatura hladilnega medija
- 1kpl interno ožičenje do krmilnih omaric črpalk (tlačna tipala, motor črpalk…)
| Ustreza npr.: KSB Etanorm ETNF125-100-315 | kpl | 1
2 | Visokotlačna linijska elektromotorna črpalka (jockey črpalka) za pretok Q=1,2m3/h in tlak h=6,5m, P=0,75kW, 400VAC, G1"
- 1kpl krmilna omarica za EM črpalko z kontrolnim izhodom 400VAC, vizualno indikacijo: "delovanje, napaka, izklopljeno". Brezpotencialnimi izhodi: "delovanje, napaka, izklopljeno", kontrola vklopa preko eksternega tlačnega tipala, s kompletnim ožičenjem črpalke in funkcijo minimalne zakasnitve med vklopom in izklopom
- 1kpl interno ožičenje do krmilnih omaric črpalk (tlačna tipala, motor črpalk…)
| Ustreza npr.: KSB, Type MovitecV F002/10 | kpl | 1
3 | Test črpalnega seta v tovarni, zagon in testiranje na objektu ter šolanje uporabnika | kpl | 1
4 | Tlačna proga za krmiljenje diesel in EM črpalke za vgradnjo na tlačni strani črpalke
Sestavljena iz:
- zaporne pipice
- povezavo za testiranje iz nerjavečega jekla
| - tlačno stikalo z nastavljivim območjem preklopa posebej za zgornji tlačni nivo "izklop črpalke" posebej za spodnji tlačni nivo "vklop črpalke". Za tlak 1-16bar | kpl | 2
5 | Tlačna proga za krmiljenje jockey črpalke za vgradnjo na tlačni strani črpalke
Sestavljena iz:
- zaporne pipice
- povezavo za testiranje iz nerjavečega jekla
| - tlačno stikalo z nastavljivim območjem preklopa Za tlak 1-16bar | kpl | 1
6 | Prirobnična protipovratna loputa iz nodularne litine na vzmet diskom z EPDM prevleko,s VDS certifikatom, za montažo s med prirobnice, kompletno s protiprirobnicami in tesnilnim materialom NP10.
| - DN200 | kos | 1
| - DN150 | kos | 1
| - DN80 | kos | 1
7 | Navojni nepovratni ventil PN16
| - DN32 | kos | 1
8 | Sesalni koš vključno s prirobnicami, protipovratno loputo, vijačnim in tesnilnim materialom
| - DN200 s protivrtinčno ploščo dimenzije 800x800mm | kos | 1
| - DN100 s protivrtinčno ploščo dimenzije 400x400mm | kos | 1
9 | Zaporna prirobnična loputa iz nodularne litine z diskom z EPDM prevleko (ali za spajanje s spojkami) PN16, s VDS certifikatom, skupaj s končnim stikalom za identifikacijo pozicije, protiprirobnicami, montažnim in tesnilnim materialom
| - DN200 | kos | 2
| - DN150 | kos | 1
| - DN100 | kos | 1
| - DN80 | kos | 1
| - DN50 | kos | 1
10 | Zaporni navojni kroglični ventil PN16
| - DN50 | kos | 1
| - DN32 | kos | 2
11 | Ekscentrični reducirni kos dolžine 320mm
| - DN200/DN125 | kos | 1
| - DN100/DN80 | kos | 1
12 | Vakuumeter v ohišju fi 160 za obseg od -1 do 3bar, za sesalno stran črpalke, z glicerinskim polnjenjem, skupaj s cevko in krogelno pipo DN15 NP16 | kos | 3
13 | Manometer v ohišju fi 160 za obseg 0-16 bar, z glicerinskim polnjenjem, skupaj s cevko in krogelno pipo DN15 NP16 | kos | 3
14 | Raztezna posoda PN10 volumna 30L, predtlak ponjenja 4,3bar | kos | 1
15 | Prehodni tesnilni kos za tesnenje prehoda cevi skozi AB stene, za montažo v okrogle odprtine sestavljen iz galvaniziranih jeklenih obročov in 2x 40mm EPDM tesnili ter vmesnim jeklenim obročem. Izvedba za tesnenje proti nadtlaku vodnega stolpca.
Ustreza npr.: DOYMA Curaflex C40
| - za prehod cevi DN200 (dimenzija preboja 300mm) | kos | 1
| - za prehod cevi DN100 (dimenzija preboja 200mm) | kos | 1
16 | Prehodni tesnilni kos za tesnenje prehoda cevi skozi AB stene, za montažo v okrogle odprtine sestavljen iz galvaniziranih jeklenih obročov in 2x 27mm EPDM tesnili ter vmesnim jeklenim obročem. Izvedba za tesnenje proti nadtlaku vodnega stolpca.
Ustreza npr.: DOYMA Curaflex C
| - za prehod cevi DN32 (dimenzija preboja 100mm) | kos | 1
17 | Tipski gasilski priključek opremljen z razdelilnikom DN 150 z dvema DN 80/B stabilnima spojkama zaščitena s temeljno barvo ter prepleskana, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom in označevalno tablo | kpl | 1
18 | Izvedba prebojev skozi armirano betonsko steno debeline do 300mm
| Ø 300 mm | kos | 1
| Ø 220 mm | kos | 1
| Ø 170 mm | kos | 1
| Ø 150 mm | kos | 1
| Ø 100 mm | kos | 1
| Ø 60 mm | kos | 1
19 | Nadzorna centrala za za zbiranje in prenos signalov na centralno požarno centralo objekta. Z lastnim dvojnim AKU napajanjem za avtonomno obratovanje neodvisno od električnega omrežja za čas min. 48ur.
Kabelske signalne povezave opreme znotraj strojnice med nadzorno centralo in opremo ter krmilnimi omarami opreme ( brez kabelskih polic in cevi, ki se naj vključijo v popis elektro del in jih izvede izvajalec elektro del po navodilih izvajalca šprinkler strojnice).
| Končno stikalo (1 x signal) | kos | 8
| Krmilna omara Jockey črpalke (3 x signal) | kos | 1
| Krmilna omara glavne diesel črpalke (3 x signal) | kos | 1
| Krmilna omarica glavne EM črpalke (3 x signal) | kos | 1
20 | Varjena izpušna cev iz črne jeklene cevi DN80 skupaj z varilnimi loki in pritrdilnim materialom | m | 18
21 | Izolacija cevovoda izpušnih plinov DIESEL črpalke z 6 cm debelo plastjo kamene volne v plašču iz Al-u pločevine. | m2 | 6
22 | Cevovodi za požarno vodo iz črne jeklene cevi iz celega DIN 2448, za spajanje s spojkami na predizdelane utore. Vključno obešala za cevi.
| - DN 200 (Ø219,1 x 5,9) | m | 17
| - DN 150 (Ø168,3 x 4,5) | m | 6
| - DN 125 (Ø 139,7 x 3,6) | m | 8
| - DN 100 (Ø114,3 x 3,6) | m | 4
| - DN 80 (Ø88,9 x 3,2) | m | 2
23 | Fazonski kosi iz nodularne litine spajanje na utore
koleno 900
| - DN200 | kos | 8
| - DN150 | kos | 3
| - DN125 | kos | 2
| - DN100 | kos | 1
| - DN80 | kos | 2
koleno 450
| - DN125 | kos | 2
T- kos
| - DN200-DN150-DN200 | kos | 1
| - DN200-DN80-DN200 | kos | 1
| - DN150 | kos | 1
| - DN150-DN50-DN150 | kos | 2
| - DN80-DN32-DN80 | kos | 1
R- kos
| - DN150-DN125 | kos | 1
| - DN200-DN80 | kos | 1
24 | Toga spojke z EPDM tesnili tip C za montažo cevi s predizdelanimi utori
| - DN200 | kos | 20
| - DN150 | kos | 14
| - DN125 | kos | 9
| - DN100 | kos | 4
| - DN80 | kos | 5
25 | Cevovodi za požarno vodo iz črne jeklene cevi iz celega DIN 2448, za spajanje z varjenjem, vključno z dodajnim in obešalnim materialom
| - DN 200 (Ø219,1 x 5,9) | m | 2
| - DN 80 (Ø88,9 x 3,2) | m | 2
| - DN 50 (Ø60,3 x 2,9) | m | 5
| - DN 32 (Ø42,4 x 2,6) | m | 5
26 | Prirobnični reducirni kos NP16
| - DN100/DN200 | kos | 1
27 | Varilne mufe različnih velikosti DN15-DN50 | kos | 10
28 | Izvedba prehodnega kosa za prehod cevi skozi zunanjo steno, vključno z prirobnico DN 200 za prehod na LŽ Duktil cev | kos | 1
29 | Obešalni in pritrdilni material | kg | 120
30 | Izpiranje cevovodov z vodo | kpl | 1
31 | Hladni tlačni preizkus omrežja z vodnim tlakom 12 bar v trajanju 2 ur, ter izdelava zapisnika. | kpl | 1
32 | Pleskanje cevovodov, konzol z antikorozijsko zaščito skladu z DIN EN ISO 12944-5/ tabela A3; za kategorijo korozivnosti C3 ter trajanje zaščite "high". | m2 | 44
33 | Napisna ploščica za označevanje elementov, velikosti 150x50 mm, vključno pritrdilni material | kos | 5