## sprinkler
5/3.6.1 | Popis del in materiala z dobavo in montažo - sprinklerska naprava
- | Vsa vgrajena oprema mora biti izdelana v skladu z veljavnimi smernicami VDS CEA 4001, VdS 2109 ter DIN 14493-4 in imeti ustrezne ateste ter certifikate
- | predvidena je oprema naslednjih proizvajalcev:
črpalke KSB
sprinklerska oprema TYCO-GRINELL
1. | Enostopenjska visokotlačna centrif. sprinklerska črpalka, normativna in v certificirani izvedbi (VdS) z dieselskim pogonom stopnje ICN (DIN 6271), montirana na skupnem okvirju, sestavljena iz:
- | Osnovni okvir in varjena profilna konstrukcija vključno s temeljnimi vijaki, centrifugalno črpalko s tesnilko, ohišjem iz sive litine z navrtanim manometrskim nastavkom, tekalnim kolesom iz bronce in elastična spojka vključno s zaščito pred prijemi
- | Sestav protiprirobnice z vijaki in tesnili
- | Vodno hlajeni diesel motor v certificirani izvedbi, sestavljen iz motornega agregata s starterjem in kompenzatorjem izpušnega plina z dušilcem, grelca z raztezno posodo ter črpalke za hladilno vodo (hlajenje izvedeno preko prenosnika toplote)
- | Baterijski sklop vključno s polnilcem, sestavljen iz dveh baterij s priključnimi kabli, baterijska napetost: 2x12V - 135 Ah. z zaščitnim ohišjem (baterije skladno z VdS/TRVB)
- | Rezervoar diesel goriva s cevno povezavo, sestavljen iz rezervoarja goriva 400 l (za min. čas delovanja 6ur), vključno s priključki za montažo nad črpalko ter nosilno konstrukcijo, signalno stikalo s stikalnim relejem, merilec vsebine rezervoarja za zunanji prikaz, polnilna cev 2" OPOMBA: zaradi lažjega transporta ter motaže črpalke v objektu se rezervoar prigradi na kraju samem !
- | Izpušni cevovod DN150 iz St 37 jeklene cevi po DIN 2458, črna, s fazonskim kosi, povezovalna prirobnica in pritrjevalnim materialom, dušilcem zvoka 35db pri 1000Hz, izolacija izpušnega voda, obstojno na visoko temperaturo z mineralno volno deb. 120mm, oblečeno v ALU plašč deb. 1,0 mm, z dodatnim dušilcem zvoka, skupna dolžina ca 15m
- | Lovilna posoda iz NIRA po meri, pritrjena pod rezervoarjem
- | Stikalna omara za dieselsko sprinkler črpalko v skladu z VdS. Stikalna omara za sprinkler črpalko, za avtomatski zagon motorja, nadzor delovanja prikaza stanja goriva, polnilne napetosti, tlaka olja, temperature motorja, delovnih ur, zagonska tipka, testna naprava lučk, tipka izklop javljanja, prikaz vrtljajev, zagonski impulzni rele, ročni izklop, el. javljanje motenj in izklop motorja pri neuspelem zagonu, prikaz ob pregrevanju motorja, podltlak maziva, stikalna omara za stensko montažo.
- | Q = 12.000 l/min; p = 8,3bar; n = 1470min-1 (±1,5%); N=250kW
| (KSB, tip Etanorm RX250-500) | kpl | 3
2. | Naprava za dovod zraka za delovanje diesel motorjev, sestavljena iz 1 žaluzije za dovod zraka (dim. 600x1000mm) z vročecinkanim ogrodjem za vzidavo, vključno z montiranim in justiranim motorjem 24 V, z montirano zaščitno loputo proti vremenskim vplivom, z integrirano mrežico, vključno s krmiljenjem iz stikalne omare dizel črpalke, sestavljeno iz el. dovoda, krmiljenja za odpiranje in zapiranje žaluzije ter testne naprave za preverbo funkcije | kpl | 1
3. | Črpalka za vzdrževanje tlaka v sprinklerskem omrežju vključno s podstavkom in temeljnimi vijaki q=200 l/min; p=8,5bar; N=7,5kW 400 V 2940 min-1 (npr. KSB tip Movitec VCF/V 15B/6) | kpl | 1
4. | Potopna črpalka za odpadne vode s prigrajenim plovnim stikalom, namenjena praznjenju zbirnega jaška; q=420 l/min; 0,8bar; 2,9kW 400V (npr. KSB, tip Ama-Drainer A 522/10K) | kpl | 2
5. | Krmilni komplet za krmiljenje glavne SPRINKLER - črpalke, sestoječ iz:
- 2 kos - tlačno stikalo za območje 3 - 10 bar, nastavljeno za vklop sprinkler črpalke pri tlaku pv = 7,5 bar
- 2 kos - manometer 0 - 10 bar, Ø100, z priključkom od zadaj
- 1 kos - manometrska pipa R1/2 s cevno povezavo
| skupaj | kpl | 3
6. | Krmilni komplet za krmiljenje črpalke za vzdrževanje tlaka, sestoječ iz:
- 1 kos - tlačno stikalo za območje 3 - 10 bar, nastavljeno za vklop sprinkler črpalke pri tlaku pv = 8,0 bar, izklop pri pv=8,5bar
- 1 kos - manometer 0 - 10 bar, Ø100, z priključkom od zadaj
- 1 kos - manometrska pipa R1/2 s cevno povezavo
| skupaj | kpl | 1
7. | Sprinklerska alarmna poplavna (de-luge) ventilska postaja izvedbe z električnim aktiviranjem, vključno z:
- 1 kos alarmni ventil, poplavni (de-luge), priorbnični priključek PN 10/16
- 1 kpl VdS cevna povezava, variabilni tlak, vertikalna, z vso armaturo in montažo
- 1 kos 24V solenoid-ventil (normalno zaprt)
- 1 kom drenažni ventil DN20
- 1 kom avtomatski drenažni ventil s povezavo do alarmne linije
- 3 kos manometer 0-16bar / 100mm
- 2 kos Lž zaporni zasun, s končnim stikalom za kontrolo položaja vretena. Končno stikalo mora biti z dvojnim izhodnim potencialom
- 1 kos krogelni izpustni ventil R2 za preizkušanje sistema
(npr. TYCO DV-5)
| DN 65 | kpl | 3
| DN 100 | kpl | 8
| DN 150 | kpl | 13
| DN 200 | kpl | 2
8. | Sprinklerska kompaktna ventilska postaja s poplavnim (de-luge) ventilom z el. aktiviranjem, vključno:
- 1 kos alarmni ventil, poplavni (de-luge), priorbnični priključek PN 10/16
- 1 kpl VdS cevna povezava, variabilni tlak, vertikalna, z vso armaturo in montažo
- 1 kos 24V solenoid-ventil (normalno zaprt)
- 1 kom drenažni ventil DN20
- 1 kom avtomatski drenažni ventil s povezavo do alarmne linije
- 3 kos manometer 0-16bar / 100mm
- 2 kos Lž zaporni zasun, s končnim stikalom za kontrolo položaja vretena. Končno stikalo mora biti z dvojnim izhodnim potencialom
- 1 kos krogelni izpustni ventil R2 za preizkušanje sistema s C-spojo
- 1 kos alarmno tlačno stikalo (mod. PS-1A) s prostim kontaktom
- 1 kpl osvetlitev omare ter vtičnica
- 1 kpl ploč. zaščitna omara (dim. 1,0x0,8x2,1m), opleskana RAL3000
(npr. TYCO DV-5)
| DN 65 | kpl | 1
9. | Sprinklerska mokra ventilska postaja, vključno:
- 1 kos alarmni ventil, mokri, prirobnični priključek PN 10/16
- 1 kpl pospeševalnik
- 1 kpl VdS cevna povezava, variabilni tlak, vertikalna, z vso armaturo in montažo
- 1 kom drenažni ventil DN20
- 1 kom 3-potni testni in drenažni ventil
- 1 kom zaporni ventil DN15
- 2 kos manometer 0-16bar / 100mm
- 1 kos Lž zaporni zasun, s končnim stikalom za kontrolo položaja vretena. Končno stikalo mora biti z dvojnim izhodnim potencialom
- 1 kos alarmno tlačno stikalo (mod. PS-1A) s prostim kontaktom
(npr. TYCO AV-1)
| DN 150 | kpl | 2
10. | Alarmni zvonec za vgradnjo na steno, s hidravlično turbino, zvonom v rdeči barvi z distančnikom, zaščitno cevjo, vključno z montažnim materialom | kpl | 3
11. | Nivojno kazalo s tremi sondami (H=5m) ter digitalnim prikazom, za varovanje črpalk pred suhim tekom ter kontrolo nivoja v rezervoarju | kpl | 4
12. | Zaporna loputa (vgrajena med bet. komorami v rezervoarju vode), izdelana iz nerjavečega materiala (W.nR 1.45719), sestavljena iz ohišja z dvižno loputo s potrebnimi tesnili, navojnega vretena, verižni pogon do hor. oddaljenosti 4m, s prigrajenim končnim stikalom, vključno potrebni pritrdilni material
| dim. 500x500mm, tlačna stopnja 8mVS | kpl | 3
13. | Sesalni koš s protivrtinčno ploščo (dim. 1,2x1,2m), skupaj z utorno protiprirobnico, nerjavečimi vijaki in tesnili
| DN 400 | kpl | 3
14. | Sesalni koš s povratnim ventilom ter nav. priključkom
| R 2 | kpl | 1
15. | VdS loputa s polžastim pogonom, medprirobnična s prigrajenim končnim stikalom
| DN 400 NP10 | kpl | 5
16. | Povratni ventil, VdS, za horizontalno vgradnjo, s testnim priključkom in armaturo za praznjenje, z mehkim tesnilom, skupaj z utorno protiprirobnico, nerjavečimi vijaki in tesnili
| DN 100 NP10 | kpl | 1
| DN 150 NP10 | kpl | 1
| DN 300 NP10 | kpl | 3
| DN 350 NP10 | kpl | 2
17. | Ms povratni ventil z nav. priključkom
| R 3/4 | kpl | 28
| R 2 | kpl | 1
| R 3 | kpl | 2
18. | VdS Lž zaporni zasun, vključno utorne protipriobnice, vijaki , matice in tesnila, s končnim stikalom za kontrolo položaja vretena, končno stikalo mora biti z dvojnim izhodnim potencialom
| DN 50 NP10 | kpl | 4
| DN 65 NP10 | kpl | 4
| DN 80 NP10 | kpl | 1
| DN 100 NP10 | kpl | 4
| DN 150 NP10 | kpl | 1
| DN 250 NP10 | kpl | 4
| DN 300 NP10 | kpl | 3
| DN 350 NP10 | kpl | 5
19. | GGG lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom ter nerjavečim norm sitom (25 zank/cm2)
| DN 80 NP10 | kpl | 1
20. | GGG plovni ventil s kroglo za vodo DN 80, NP10 | kos | 2
21. | Merilna in prikazovalna naprava količine, VdS, za testni vod, sestavljena iz:
- 1 kpl merilna zaslonka s prikazovalno napravo, vključno protiprirobnice, vijaki in tesnila, merilno območje 3600-18000 l/min
- 1 kpl umirjevalna proga, dolžine po potrebi
- 1kpl utorne protiprirobnice, nerjaveči vijaki in tesnila
| DN 250 | kpl | 1
22. | Manometer 0–10 bar, glicerinski, ohišje in notranja garnitura iz medenine, premer ohišja 100 mm, vključno s testno in razbremenilno pipo 1/2" iz medenine, vključno z varilnim nastavkom in cevnim priključkom
| 0 do 10 bar | kpl | 9
| -1 do 3bar (vakuumeter) | kpl | 3
23. | Ms krogelni ventil, z obojestranskim navojem, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter ročico
| R ½ | kos | 20
| R ¾ | kos | 10
| R 1 | kos | 45
| R 6/4 | kos | 3
| R 2 | kos | 68
24. | NiRo krogelni ventil z ročico (material W.Nr 1.4401 oz. AISI316, tesnila PTFE, odporno na penilo), vključno protiprirobnice
| DN 32, NP 10 | kos | 1
| DN 65, NP 10 | kos | 3
25. | NiRo krogelni ventil z EM-pogonom 230V, (material W.Nr 1.4401 oz. AISI316, tesnila PTFE, odporno na penilo), vključno protiprirobnice
| DN 32, NP 10 | kos | 1
| DN 65, NP 10 | kos | 2
26. | NiRo povratni ventil material W.Nr 1.4401 oz. AISI316, tesnila PTFE, odporno na penilo), vključno protiprirobnice
| DN 32, NP 10 | kos | 1
| DN 65, NP 10 | kos | 2
27. | Priključek za izpraznjevanje, sestavljen iz NiRo krogelnega ventila R2 material W.Nr 1.4401 oz. AISI316, tesnila PTFE, odporno na penilo) ter C-spojke s pokrovom | kpl | 48
28. | Stabilna gasilska spojka z zun. navojnim priključkom ter slepim pokrovom z verižico, vključno tesnilni material
| tip B / R 2 1/2" | kos | 4
29. | Manometer 0–10 bar, glicerinski, ohišje in notranja garnitura iz medenine, premer ohišja 100 mm, vključno s testno in razbremenilno pipo 1/2" iz medenine, vključno z varilnim nastavkom in cevnim priključkom | kpl | 12
30. | Proporcionalni mešalnik penila,ohišje Lž s prirobničnimi priključki z prigrajenim hidravličnim motorjem za požarno vodo, črpalko penila,armaturami za upravljanje, za 2% mešanico, za območje pretoka 250-2500l/min, opleskan rdeče, vključno z montažnim materialom (npr. FireDos FD2500)
| DN100, PN16, | kpl | 1
31. | Proporcionalni mešalnik penila,ohišje Lž s prirobničnimi priključki z prigrajenim hidravličnim motorjem za požarno vodo, črpalko penila,armaturami za upravljanje, za 1% mešanico, za območje pretoka 650-15000l/min, opleskan rdeče, vključno z montažnim materialom (npr. FireDos FD15000) OPOMBA: oba mešalnika delujeta paralelno, zato se po navodilu proizvajalca dobavi in vgradi še vsa potrebna oprema za tovrstno uporabo !
| DN350, PN16, | kpl | 2
32. | Atmosferski rezervoar penila, izdelan iz PE, vključno potrebno podnožje, NiRo-priključki po projektu (odvzem prirejen za Firedos mešalnik penila), oddušni ventil ter kazalnik nivoja
| V=4000l (D=1,67m; H=2,29m) | kpl | 2
| V=2000l (D=1,21m; H=1,99m) | kpl | 1
33. | Koncentrat sintetičnega penila 1% za ustvarjanje vodnega filma, odporno na zmrzal do -29°C (izdelano po EN1568:2008 del 3, klasa 1A) (npr. TYCO SKUM TOWALEX AFFF1% Master)
| - napolnjeno v rezervoar v uporabi | L | 8000
| - v prevoznih plast. kontejnerjih (bulk) paletne velikosti, V=1000 l (rezervno penilo) | kpl | 8
32. | Koncentrat sintetičnega penila 2% za ustvarjanje lahke gasilne pene, odporno na zmrzal do -17°C (izdelano po DIN14272)) (npr. TYCO SKUM TOWALEX MB15 2%)
| - napolnjeno v rezervoar v uporabi | L | 2000
| - v prevoznih plast. kontejnerjih (bulk) paletne velikosti, V=1000 l (rezervno penilo) | kpl | 2
33. | Ms preizkusni komplet, vključno potrebna šoba, merilna zaslonka, manometer in zaporni ventil s cevnimi povezavami, VdS
| R 1, K = 80 | kpl | 2
| R 1, K = 115 | kpl | 2
34. | Javljalnik pretoka, min. pretok 40 l/min, IP56, del. temperatura +4°C do +49°C, kontakti 2xSPDT(C) 15A 250 VAC
| DN 25 | kpl | 1
| DN 40 | kpl | 2
35. | Javljalnik pretoka (min. pretok 40 l/min, IP56, del. temperatura +4°C do +49°C, kontakti 2xSPDT(C) 15A 250 VAC) skupaj s preizkusno napravo, sestavljeno iz dveh zapornih ventilov, povratnega ventila ter obtočne črpalke (Zonechek)
| DN 50 | kpl | 2
| DN 65 | kpl | 5
| DN 80 | kpl | 3
| DN 100 | kpl | 8
31. | Razdelilec, izdelan iz črne cevi DN400/300 dolžine 12,1 m z bomb. pokrovi, dvema kolenoma DN400 ter potrebnimi priključki in prirobnicami (2xR½, 1xDN50, 1xDN65, 3xDN100, 8xDN150, 2xDN200, 1xDN400, 1xR1), antikorozijsko zaščiten v skladu z DIN EN ISO 12944-5/tab. A4 | kpl | 1
32. | Razdelilec, izdelan iz črne cevi DN400 dolžine 10,9m z bomb. pokrovi ter potrebnimi priključki in prirobnicami (2xR½, 1xDN50, 1xDN65, 4xDN100, 9xDN150, 1xDN350, 1xR1), antikorozijsko zaščiten v skladu z DIN EN ISO 12944-5/tab. A4) | kpl | 1
33. | Razdelilec izdelan iz nerjaveče cevi (material W.nR 1.4301 oz. AiSi 304), bombirani pokrovi, vključno prirobnice, varjene izvedbe, s priključki po projektu (2xR½, 1xDN50, 1xDN65, 2xDN100) | kpl | 1
34. | Slepa prirobnica za zaprtje neuporabljenih in rezervnih priključkov na razdelilcih, vključno potrebni vijaki ter tesnila
| DN150, NP10 | kpl | 3
| DN100, NP10 (nerjaveča) | kpl | 1
35. | Črne varilne cevi EN 10220 (DIN 2458), spoji z varjenjem ali utornimi spojkami, vključno varilni material ter potrebne utorne spojke s tesnili, vijaki in maticami, vse antikorozijsko zaščiteno v skladu z DIN EN ISO 12944-5/tab. A4) ter pokrivnim premazom rdeče barve (RAL3000), vključno material za obešanje in pritrjevanje v skladu z VdS, izdelan iz nerjavečega materiala ali antikorozijsko zaščiten enako kot cevi
| DN 50 | m | 20
| DN 65 | m | 45
| DN 80 | m | 55
| DN 100 | m | 225
| DN 150 | m | 110
| DN 200 | m | 6
| DN 250 | m | 40
| DN 300 | m | 45
| DN 350 | m | 18
| DN 400 | m | 190
36. | Srednje težke poc. navojne cevi po EN 10255-M (DIN 2440) vključno potrebni fitinigi, pritrdilni ter obešalni, spojni in tesnilni material (pomožni vodi v strojnicah)
| DN 20 | m | 20
| DN 25 | m | 60
37. | PVC-U siva tlačna cev po DIN 8061 za 6 bar s potrebnimi fitingi z lepljenimi spoji, vključno potrebni fitinigi, pritrdilni ter obešalni, spojni in tesnilni material (tlačni vod črpalk za odpadno vodo)
| PVC DN80 | m | 10
| PVC DN100 | m | 20
38. | Nerjaveče varjene cevi, material WNr 1.4301 oz. AISI 304, po DIN EN 10217-7 oz. DIN17455, nepolirane, spoji z varjenjem, vključno varilni material ter potrebni fazonski kosi, material za obešanje in pritrjevanje v skladu z VdS, izdelan iz nerjavečega materiala
| DN 25 (28x1,2) | m | 490
| DN 32 (35x1,5) | m | 1300
| DN 40 (42X1,5) | m | 1220
| DN 50 (60,3x2,0) | m | 1015
| DN 65 (76,1x2,0) | m | 510
| DN 80 (88,9x2,0) | m | 325
| DN 100 (114,3x2,0) | m | 780
| DN 125 (139,7x2,0) | m | 160
| DN 150 (168,3x2,0) | m | 490
| DN 200 (219,1x2,5) | m | 25
39. | Nerjaveče varjene cevi, material WNr 1.4571 oz. AISI 316Ti), po DIN 17457 oz. EN ISO 1127/2463, nepolirane, spoji s hitrimi spojkami (npr. GEBERIT MAPRESS), material za obešanje in pritrjevanje v skladu z VdS, izdelan iz nerjavečega materiala
| DN 20 (22x1,2) - alarmni zvonci | m | 60
40. | NiRo dežnikasti sprinkler, stoječ, brez površinske obdelave, hitro odpiranje RTI<50, mokri, vključno rez. sprinklerji ter dodatni za premoščanje nepredvidenih ovir (npr. TYCO TY-B)
| R ½, K80, 68°C | kpl | 85
| R ¾, K115, 68°C | kpl | 790
| R ¾, K115, 93°C; | kpl | 15
41. | NiRo okenski sprinkler, stranski, brez površinske obdelave, hitro odpiranje RTI<50, mokri, vključno rez. sprinklerji ter dodatni za premoščanje nepredvidenih ovir (npr. TYCO WS)
| R ½, K80, 68°C | kpl | 27
42. | NiRo razpršna šoba, stoječa, brez površinske obdelave, z zaščitno kapico za zaščito odprtine pred vdorom nesnage, vključno rez. šobe ter dodatne za premoščanje nepredvidenih ovir (npr. TYCO Mod.D3 Protectorspray)
| R ½, K103,7, razpršni kot 180° | kpl | 670
43. | NiRo stranska razpršna šoba, brez površinske obdelave, z zaščitno kapico za zaščito odprtine pred vdorom nesnage, vključno rez. šobe ter dodatne za premoščanje nepredvidenih ovir (npr. TYCO IssueB EPSWT)
| R ¾, K124,39 | kpl | 38
44. | Zaščitna kapa za stoječi sprinkler/šobo (K115; d=101,6mm; h=60,3mm), za zaščito pred razpršno vodo drugih sprinklerjev ali nesnage, padajoče iz transportnih trakov, nameščena pri sprinklerjih/šobah, ki so vgrajeni pod tekočimi trakovi, izdelana iz nerjavečega materiala ali antikorozijska zaščita v skladu z DIN EN ISO 12944-5/tab. A4 | kpl | 350
45. | Visoko zmogljiv generator lahke pene s hidromotorjem, izdelan iz nerjaveče pločevine ter okvirja, nerjaveče šobe ter pritrdilni material, penilo 2% (npr. SKUM HIEX-5a/SS)
| V=266m3/min pene pri p=5,2bar | kpl | 6
46. | Visoko zmogljiv generator lahke pene, izdelan iz nerjaveče pločevine ter okvirja, nerjaveče šobe ter pritrdilni material, penilo 2% (npr. SKUM HG-25)
| V=62m3/min pene pri p=5,2bar | kpl | 2
47. | Izvedba vrtine v AB-steno (debelina d = 30cm) ter zatesnitev cevnega prehoda z obojestranskim gumijastim tesnilnim obročem z NiRo potisno ploščo ter vijaki (npr. UGA)
| - cev DN 50, preboj Ø100mm | kpl | 1
| - cev DN 100, preboj Ø150mm | kpl | 1
| - cev DN 150, preboj Ø200mm | kpl | 3
| - cev DN 200, preboj Ø250mm | kpl | 1
| - cev DN 400, preboj Ø500mm | kpl | 3
48. | Prostorski termostat za nadzor temperature v sprinkler centrali ter ventilskih postajah, nastavljeno na + 10°C, potencialno prosti kontakti | kos | 3
49. | Obojestranska požarna zapora prehodov negorljivih cevnih instalacij skozi meje požarnih sektorjev s požarnim trakom ter po potrebi dodatnim vložkom kamene volne, pož. odpornost EI90
(npr. PROMAT, tip Intumex WRAP + Promapyr)
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
| preh. cev do DN 100 | kpl | 5
| preh. cev do DN 200 | kpl | 20
| preh. cev DN 400 | kpl | 2
50. | Nadzorna centrala kot paralelni tablo v sprinkler črpalni postaji vklj. kabliranje sprinkler naprave v sprinkler centrali /kabliranje izven centrale po načrtu elektroinstalacij/, izdelana v skladu zVdS ter potrebnim certifikatom (npr. proizvod JAERSCH+WALTER), za nadzor max. 50 točk
ohišje iz jeklene pločevine z dvojnimi vrati s ključavnico, antikorozijsko zaščiteno, oplesk RAL 7032, zaščita IP54
z AKU v primeru izpada el. energije, 24 V, 36 Ah, z vidnim signalizacijskim poljem za optično in akustično signalizacijo, kompl kabliranje s kontakti, predvidenimi za naprej na požarno centralo oz. gasilce.
izdelava sheme za principelni prikaz povezav med napravo in krmiljenjem, izdelava potrebne dokumentacije (izddelava vseh podlog, kot so vezalni načrti, opisi krmiljenja, načrt spojk, kabelska lista, tlorisni načrti ipd.). Vse oznake, napisi, oštevilčenje, risbe, sheme, načrti, spiski in opisi morajo ustrezati izvedenemu stanju
A3-pomanjšani načrti, za steklom, pritrjeni ob požarni in nadzorni centrali
predvideni priklopi:
- 3 x diesel črpalka (krmilna omara le-te dobavljena skupaj s samo črpalko)
- 1 x črpalka za vzdrževanje tlaka
- 2 x potopna črpalka
- 1 x javljalnik temprature v prostoru spr. centrale
- 4 x kazalo nivoja vode v spr. rezervoarju
- 6 x kpl tlačno stikalo
- 18 x končna stikala
- 1 x javljalnik pretoka
- rez. priključki
| skupaj | kpl | 1
51. | Nadzorna centrala kot paralelni tablo v ventilski postaji "1" vklj. kabliranje sprinkler naprave v ventilski postaji /kabliranje izven centrale po načrtu elektroinstalacij/, izdelana v skladu zVdS ter potrebnim certifikatom (npr. proizvod JAERSCH+WALTER), za nadzor max. 50 točk
ohišje iz jeklene pločevine z dvojnimi vrati s ključavnico, antikorozijsko zaščiteno, oplesk RAL 7032, zaščita IP54
z AKU v primeru izpada el. energije, 24 V, 36 Ah, z vidnim signalizacijskim poljem za optično in akustično signalizacijo, kompl kabliranje s kontakti, predvidenimi za naprej na požarno centralo oz. gasilce.
izdelava sheme za principelni prikaz povezav med napravo in krmiljenjem, izdelava potrebne dokumentacije (izddelava vseh podlog, kot so vezalni načrti, opisi krmiljenja, načrt spojk, kabelska lista, tlorisni načrti ipd.). Vse oznake, napisi, oštevilčenje, risbe, sheme, načrti, spiski in opisi morajo ustrezati izvedenemu stanju
A3-pomanjšani načrti, za steklom, pritrjeni ob požarni in nadzorni centrali
predvideni priklopi:
- 3 x dozirna naprava
- 1 x javljalnik temperature v prostoru vent. postaje
- 15 x končna stikala skupaj z alarmnimi ventili
- 10 x javljalnik pretoka
- 15 x končna stikala
| skupaj | kpl | 1
52. | Nadzorna centrala kot paralelni tablo v ventilski postaji "2" vklj. kabliranje sprinkler naprave v ventilski postaji /kabliranje izven centrale po načrtu elektroinstalacij/, izdelana v skladu zVdS ter potrebnim certifikatom (npr. proizvod JAERSCH+WALTER), za nadzor max. 50 točk
ohišje iz jeklene pločevine z dvojnimi vrati s ključavnico, antikorozijsko zaščiteno, oplesk RAL 7032, zaščita IP54
z AKU v primeru izpada el. energije, 24 V, 36 Ah, z vidnim signalizacijskim poljem za optično in akustično signalizacijo, kompl kabliranje s kontakti, predvidenimi za naprej na požarno centralo oz. gasilce.
izdelava sheme za principelni prikaz povezav med napravo in krmiljenjem, izdelava potrebne dokumentacije (izddelava vseh podlog, kot so vezalni načrti, opisi krmiljenja, načrt spojk, kabelska lista, tlorisni načrti ipd.). Vse oznake, napisi, oštevilčenje, risbe, sheme, načrti, spiski in opisi morajo ustrezati izvedenemu stanju
A3-pomanjšani načrti, za steklom, pritrjeni ob požarni in nadzorni centrali
predvideni priklopi:
- 1 x javljalnik temeprature v prostoru vent. postaje
- 13 x končna stikala skupaj z alarmnimi ventili
- 10 x javljalnik pretoka
- 2 x končna stikala
| skupaj | kpl | 1
53. | Sprinkler - pločevinasta kaseta, za shrambo rezervnih sprinklerjev, vključno potrebni sprinklerski ključ | kpl | 1