## REKAPITULACIJA SKUPAJ
SKUPNA REKAPITULACIJA OBNOVE ČN PODOLNICA PO PZI št. 1825/20
1.+2.+3. OBNOVA ČN PODOLNICA (brez DDV): |  | 0
| 22% DDV | 0
1.+2.+3. OBNOVA ČN PODOLNICA (z DDV): |  | 0
1. SKUPAJ GRADBENA DELA |  | 0
2. REKAPITULACIJA ELEKTRO MATERIALA |  | 0
3. TEHNOLOŠKO STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE |  | 0

## GRADBENA
1. | GRADBENA DELA
P O V Z E T E K S T R O Š K O V
| PREDDELA |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela | 3% |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | EUR | 0
PREDDELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča.
| ocena: | kompl. | 1 | 0 | 0
2 | Označitev gradbišča.
| ocena: | kompl. | 1 | 0 | 0
3 | Zakoličba objektov.
| ocena: | kompl. | 1 | 0 | 0
4 | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk na lesenih količkih na potrebni višini.
| ocena: | kompl. | 1 | 0 | 0
5 | Priprava gradbišča, odstranitev morebitnih ovir, priprava delovnega platoja.
Po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
| ocena: | kompl. | 1 | 0 | 0
6 | Odstranitev obstoječe panelne ograje na severni, zahodni in vzhodni strani ter vhodna vrata na vzhodni strani in skladiščenje na gradbiščni deponiji.
|  | m | 30 | 0 | 0
7 | Odklop električnih inštalacij in potrebnih strojnih inštalacij.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba varnostnega preliva od jaška na dovozni poti do potoka in zatesnitev kanalizacije proti čistilni napravi.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
9 | Izpraznitev vsebine obstoječe čistilne naprave in črpališča, ter odvoz na bližnjo čistilno napravo.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
10 | Odstranitev obstoječih črpalk iz črpališča in predaja investitorju.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
11 | Prestavitev obstoječega kontejnerja na gradbiščno deponijo.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
12. | Rezanje in rušenje asfalta debeline 10 cm,
z nakladanjem in odvozom na stalno
| deponijo, vključno s takso za deponiranje | m2 | 10 | 0 | 0
13 | Nadzor geomehanika nad zemeljskimi deli.
| Obračun po dejanskih stroških! | kompl | 1 | 0 | 0
14 | Pojektantski nadzor nad gradnjo.
| Obračun po dejanskih stroških! | kompl | 1 | 0 | 0
| Skupaj: PREDDELA |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- postavitev profilov
- izvedba izkopov po opisu v posameznih postavkah
- pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom del, zlasi po deževnem vremenu
- demontaža in odvoz strojev, naprav itd.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Odstranitev tlakovcev in travnih pološč položenih okrog čistilne naprave in odvoz na gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 100 | 0 | 0
2 | Površinski izkop gramoznega nasutja (z bagri) z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. Izkop se izvaja okrog obstoječe naprave.
|  | m3 | 80 | 0 | 0
3 | Široki izkop zemljine z nalaganjem izkopanega materiala na kamion z odvozom na gradbiščno deponijo oziroma na stalno deponijo. Izkop se izvaja okrog obstoječe naprave do nivoja temeljne plošče. Verjetno bo potrebno nekaj ročnega odmetavanja materiala od čistilne naprave.
~ izkop v terenu III. ktg.
|  | m3 | 300 | 0 | 0
4 | Odstranitev obstoječe naprave in odvoz na stalno deponijo.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
5 | Odstranitev obstoječega črpališča, revizijskih jaškov in cevovodov ter predaja investitirju ali odvoz na gradbiščno deponijo.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
6 | Odstranitev betonske plošče pod obstoječo napravo in črpališčem z odvozom na trajno deponijo.
|  | m3 | 8 | 0 | 0
7 | Široki izkop zemljine do predvidene globine z nalaganjem izkopanega materiala na kamion z odvozom na gradbiščno deponijo oziroma na stalno deponijo.
~ izkop v terenu III. ktg.
|  | m3 | 150 | 0 | 0
8 | Zaščita brežin izkopa z začasnim delnim razpiranjem.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
9 | Črpanje talne vode iz gradbene jame.
|  | ura | 300 | 0 | 0
10 | Planiranje tal po strojnem izkopu z nabijanjem do točnosti +- 3 cm.
|  | m2 | 90 | 0 | 0
11 | Izdelava gramoznega nasutja granulacije 0 - 32 mm v debelini 30 cm z dobavo, razstiranjem nabijanjem in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm.
- tampon pod temeljnimi ploščami
|  | m3 | 30 | 0 | 0
12 | Zasipanje za stenami plastičnih posod tipske čistilne naprave s pustim betonom v debelini min. 20 cm ob istočasnim zasipanjem z izkopanim materialom.
|  | m3 | 30 | 0 | 0
13 | Zasipanje okrog črpališča, usedalnika in tipske čistilne naprave z nakladanjem in dovozom materiala I.- III. ktg. z deponije na gradbišču ter nabijanjem v plasteh po 30 cm
V ceni zajeti vse prevoze.
Zasip do kote 336,90 do 337,05.
|  | m3 | 250 | 0 | 0
14 | Izdelava nasutja okrog objektov znotraj predvidene ograje v debelini 25 cm iz gramoznega materiala granulacije 0 - 32 mm z dobavo, razstiranjem nabijanjem in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm.
|  | m3 | 25 | 0 | 0
15 | Strojno nakladanje zemlje.
~ material I. - III ktg.z odvozom na stalno deponijo
do 15 km, vključno s takso
|  | m3 | 280 | 0 | 0
16 | Izdelava gramozne posteljice debeline 10 - 15 cm
s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po
Proktorju, z gramozom debeline 0 - 16 mm
Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm
|  | m3 | 0.75 | 0 | 0
17 | Zasip gradbenega jarka do višine 30 cm nad
temenom cevi in strojnim utrjevanjem do 95 % po
Proktorju z gramozom debeline 0 - 16 mm.
odštejemo volumen cevi in jaškov
|  | m3 | 3 | 0 | 0
| Skupaj: ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
BETONSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- izvedba po opisu v posamezni postavki
- vsi preboji in odprtine, glej ustrezne projekte
- pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljna
- opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost brez gnezd
- višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1m
- kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in popisu del
- naprava betona s prenosom vsega materiala do mesta vgraditve
- preskus (atest) vodotesnosti betona
- omet negladkih površin betona s fino cementno malto
- čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje
- distančnike za armaturo
- prenosi armature do mesta vgraditve
- vsa pomožna dela
Poz. |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
Opis
1 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
S 500;
| ~ premera do 12 mm. | kg | 352.2 | 0 | 0
2 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
S 500;
| ~ premera nad 12 mm. | kg | 1074.4 | 0 | 0
3 | Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež M 500;
mreže: Q636
| ne glede na težo mreže. | kg | 1823.4 | 0 | 0
4 | Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,10 m3/m2/m;
podložni beton C20/25;.
pod ploščo za kontejner in puhala
debelina 10 cm
|  | m3 | 1 | 0 | 0
5 | Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.10-0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve
- beton; C20/25
- podložni beton pod temeljno ploščo za čistilno napravo, 11 m3
- podložni beton pod temeljno ploščo črpališča, 0,8 m3
debelina betona 20 cm
|  | m3 | 12 | 0 | 0
6 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do kraja vgraditve
- beton C25/30; XC2, PV-I
- vodotesen beton
talna plošča bazenov čistilne naprave 21,5 m3
talna plošča črpališča 1,5 m3
|  | m3 | 23 | 0 | 0
7 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije
preseka do 0.30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi
deli in prenosi do mesta vgraditve
beton C 25/30, XC2. XF2, PV-I
plošča platoja za kontejnerja
|  | m3 | 2.8 | 0 | 0
8 | Zagladitev površin talne plošče in platoja na svežem betonu s posipanjem s cementom in zagladitvijo.
|  | m2 | 65 | 0 | 0
| Skupaj: BETONSKA DELA |  |  |  | 0
ZIDARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti in prenosi.
- vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov in SIST
- vsa pomožna dela
- vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične
|  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
Poz. | Opis
1 | Izdelava cementne prevleke deb. 1 cm v fini cem. malti 1:2.
~ zaglajena na sveži betona (pod hidroizolacijo)
|  | m2 | 8 | 0 | 0
2 | Kompletna izvedba talne hidroizolacije vključno z vsemi zaključki v naslednji sestavi:
~ 2 x osnovni hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2 na betonsko površino
|  | m2 | 8 | 0 | 0
3 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije roba plošče za kontejnerja
~ osnovni hladni premaz na betonsko površino ~ bitumenski varilni trak 2,7 mm.
|  | m2 | 3 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža oziroma prestavitev obstoječega armirano poliesterskega jaška premera 1000 mm d = 10 mm, v skladu z SIST EN14802, z ročnim
zapornim ventilom DN250, z litoželeznim pokrovom premera 600 mm, C250 po EN124, z odprtinami za zračenje, na zaklep in s prigrajenim protihrupnim vložkom
| globina jaška 2,5 m | kos | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža; oziroma prestavitev obstoječega; armirano poliesterskega jaška premera 1000 mm d = 10 mm, v skladu z SIST EN14802, z
litoželeznim pokrovom premera 600 mm, C250 po EN124, z odprtinami za zračenje, na zaklep in s prigrajenim protihrupnim vložkom, z rezervnim priključkom
| globina jaška 2,5 m | kos | 1 | 0 | 0
6 | Povezava jaškov tn črpališča z A.P. cevjo DN250 dolžine 4 m. Cev položena na peščeno posteljico.
|  | kompl, | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža kanalizacijskega revizijskega jaška za vzorčenje iz B.C. premera 60 cm, globine 1 m z lahkim pokrovom.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje PVC DN200 cevi, na peščeno posteljico.
|  | m | 22 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža kanalizacijskega revizijskega jaška iz B.C. premera 60 cm, globine 1 m z litoželezno rešetko 400 X 400 mm C250 po EN124, na zaklep in s prigrajenim protihrupnim vložkom.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža kanalizacijskega revizijskega jaška iz B.C. premera 60 cm, globine 1 m z litoželeznim pokrovom premera 500 mm C250 po EN124, z odprtinami za zračenje, na zaklep in s prigrajenim protihrupnim vložkom.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
11 | Dobava in polaganje PVC DN100 cevi, na peščeno posteljico, za meteorno vodo od žlebov, do najbližjega jaška prečiščene vode.
|  | m | 12 | 0 | 0
12 | Dobava in polaganje Stigmaflex cevi premera 100 mm za potrebe električnih instalacij.
|  | m | 45 | 0 | 0
13 | Pritrditev bazenov čistilne naprave, usedalnika in črpališča na temeljno ploščo.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
14 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu.
| Ocena: | ura | 10 | 0 | 0
| Skupaj: ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
TESARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- priprava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in prenosi
- opaži morajo biti izdelani točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in da zdržijo obtežbe z betonom; površine morajo biti čiste in ravne
- opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje
izvede brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih
- vsa pomožna dela
- izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v
posamezni postavki del s prenosom materiala do kraja vgraditve
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Opaž zidov in temeljev, opaženje, razopaženje in čiščenje
~ enostranski opaž.
- rob talne plošče čistilne naprave
- rob talne plošče črpališča
- rob plošče kontejnerjev
|  | m2 | 26 | 0 | 0
| Skupaj: TESARSKA DELA |  |  |  | 0
OSTALA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Postavitev panelne kovinske ograje višine 2 m brez parapeta, vključno s potrebnim izkopom in obbetoniranjem stebričkov
cca 25 m obstoječe
cca 20 m nove
ponovna postavitev obstoječih vrat
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2 | Izvedba asfaltnega sloja (grobi + fini) z rastiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli v debelini 6 + 3 cm, vključno s pripravo podlage
|  | m2 | 10 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje valjanca okrog ograje čistilne naprave. Kvaliteta določena v elektro načrtu.
|  | m | 100 | 0 | 0
3 | Položitev odstranjenih tlakovcev in travnih pološč okrog čistilne naprave, vključno potrebna mivka in dovoz z gradbiščne deponije. Potrebno bo dobaviti cca. 30 m2 novih plošč ali tlakovcev in 20 m robnikov.
|  | m2 | 120 | 0 | 0
4 | Podaljšanje obstoječe vodovodne cevi PEHD DN25 do nove lokacije kontejnerja in prestavitev števca v kontejner.
|  | m | 15 | 0 | 0
5 | Izvedba odtoka od umivalnika v kontejnerju do najbližjega jaška prečiščene vode oziroma do meteornega kanala s PVC fleksibilno cevjo premera 40 mm.
|  | m | 6 | 0 | 0
6 | Humuziranje s transportom humusa z gradbiščne deponije in razstiranjem v plasteh do 20 cm.
~ dovoz humusa do 100 m daleč.
|  | m2 | 150 | 0 | 0
7 | Sejanje trave na pripravljenih površinah z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine
~ travna mešanica.
|  | m2 | 150 | 0 | 0
8 | Izdelava načrta izvedenih del
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
| Skupaj: OSTALA DELA |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA ELEKTRO
2. REKAPITULACIJA ELEKTRO MATERIALA
I | ELEKTRO OMARE (DOBAVA IN MONTAŽA) | CENA
I/1 | ELEKTRO OMARA /DOBAVA IN MONTAŽA ELEMENTOV, PREVEZAVE, POVEZAVE/ | 0
I/2 | ELEKTRO OMARICA +ČRPALIŠČE / DOBAVA IN MONTAŽA ELEMENTOV, POSTAVITEV NA LOKACIJO/ | 0
II | KABLI, INSTALACIJSKI MATERIAL (DOBAVA IN MONTAŽA) | CENA
II/1 | KABLI /DOBAVA, MONTAŽA, POLAGANJE/ | 0
II/2 | PRIKLOPI /OBOJESTRANSKI, OZNAČITEV KABLOV/ | 0
II/3 | INSTALACIJSKI MATERIAL /DOBAVA, MONTAŽA, POLAGANJE, PRIKLOPI/ | 0
II/4 | TESTIRANJE IN SPUŠČANJE V POGON SODELOVANJE ELEKTRO INSTALATERJA (SODELOVANJE S PROGRAMERJEM) | 0
II/5 | DEMONTAŽA OBSTOJEČE ELEKTRO OPREME IN ODVOD ODPADNEGA, ODVEČNEGA MATERIAL NA DEPONIJO | 0
III | PROGRAMIRANJE | CENA
III/1 | IZDELAVA APLIKATIVNEGA PROGRAMA ZA KRMILNIK ZA PREDMETNO ČISTILNO NAPRAVO | 0
III/2 | NADGRADNJA NADZORNEGA CENTRA Z NOVIMI ELEMENTI | 0
III/3 | TESTIRANJE IN SPUŠČANJE V POGON PROGRAMERJA, NASTAVITVE PARAMETROV, ŠOLANJE UPORABNIKA | 0
IV | PREDAJNA DOKUMENTACIJA | CENA
IV/1 | IZDELAVA ELEKTRO MERITEV TER IZDAJA MERILNIH PROTOKOLOV | 0
IV/2 | PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PREDAJO (CERTIFIKATI, MERITVE, A-TESTI, ...) | 0
IV/3 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ELEKTRO - PID | 0
IV/4 | NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE | 0
IV/5 | ŠOLANJE UPORABNIKA | 0
IV/6 | STROŠKI PROJEKTANTSKEGA NADZORA (ELEKTRO) | 0
| SKUPAJ: | 0

## MATERIAL 150520
OPOZORILO:
Navedba PROIZVAJALCA in REFERENCE sta obvezna. Trenutno navedbo proizvajalca in reference naj ponudniki razumejo kot primer. V kolikor ponudnik nudi drugi material od primera, mora to ZAPISATI pri dotični poziciji/elementu.
I/1 | ELEKTRO OMARA /DOBAVA IN MONTAŽA ELEMENTOV, PREVEZAVE, POVEZAVE/
POZ | ELEMENT | TIP | PROIZVAJALEC | REFERENCA | KOLIČINA | CENA KOS | CENA SKUPAJ | OPOMBA
1 | ELEKTRO OMARA Z ENOJNIMI VRATI | VX SISTEMSKO OHIŠJE 600X2000X400 MM | Rittal | 8604000 | 1 | 0 | 0
|  | VX STRANICA OHIŠJA, 2000X400 MM | Rittal | 8104245 | 2 | 0 | 0
|  | VX PODSTAVEK KOTNI ELEMENT S PLOŠČO SPREDAJ/ZADAJ | Rittal | 8620022 | 2 | 0 | 0
|  | VX PODSTAVEK STRANSKA ZAPIRALNA PLOŠČA 200X400 MM | Rittal | 8620041 | 2 | 0 | 0
|  | VX KABELSKI UVOD SREDINJSKI 600MM | Rittal | 8618800 | 2 | 0 | 0
|  | SZ SVETILKA LED 900L, VTIČNICA | Rittal | 2500210 -2H8 | 1 | 0 | 0
|  | SZ PRIKLJUCNI KABEL, ORANŽNI 3000mm | Rittal | 2500400 | 1 | 0 | 0
|  | SZ VRATNO STIKALO ENEC, 600mm | Rittal | 2500460 | 1 | 0 | 0
|  | SK TERMOSTAT | Rittal | 3110000 -2T4 | 1 | 0 | 0
|  | SK RTT GRELEC 250 W Z VENTILATORJEM 230V | Rittal | 3105380 -2E6 | 1 | 0 | 0
|  | TS KOVINSKI PREDAL ZA NACRTE | Rittal | 4116000 | 1 | 0 | 0
2 | ELEKTRO OMARA Z RAZLIČNIMI VRATI | VX OMARA Z POC.MONT.PL. RAL 7035 BREZ VRAT 2000X600X400 MM | Rittal | 8604052 | 1 | 0 | 0
|  | TS POKROV SPOJA OMAR RAL 7035 400MM | Rittal | 8600845 | 1 | 0 | 0
|  | VX POVEZOVALNI KOTNIK, NOTRANJI 6 KOM | Rittal | 8617500 | 1 | 0 | 0
|  | VX PODSTAVEK KOTNI ELEMENT S PLOŠČO SPREDAJ/ZADAJ | Rittal | 8620022 | 2 | 0 | 0
|  | VX PODSTAVEK STRANSKA ZAPIRALNA PLOŠČA 200X400 MM | Rittal | 8620041 | 2 | 0 | 0
|  | VX KABELSKI UVOD SREDINSKI 600MM | Rittal | 8618800 | 2 | 0 | 0
|  | SV VX DELNA VRATA 600 MM RAL 7035 600x200mm | Rittal | 9682162 | 5 | 0 | 0
|  | SV VX DELNA VRATA 600 MM RAL 7035 600x800mm | Rittal | 9682168 | 1 | 0 | 0
|  | SV VX SLEPA PLOŠCA RAL 7035 600 MM ZGORAJ 600x100mm | Rittal | 9682316 | 1 | 0 | 0
|  | SV VX SLEPA PLOŠCA RAL 7035 600 MM SPODAJ 600x100mm | Rittal | 9682336 | 1 | 0 | 0
|  | SZ SVETILKA LED 900L, VTIČNICA | Rittal | 2500210 -2H8.1 | 1 | 0 | 0
|  | SZ PRIKLJUCNI KABEL, ORANŽNI 3000mm | Rittal | 2500400 | 1 | 0 | 0
|  | SZ VRATNO STIKALO ENEC, 600mm | Rittal | 2500460 | 1 | 0 | 0
|  | SK TERMOSTAT | Rittal | 3110000 -2T6 | 1 | 0 | 0
|  | SK 'VENTILATOR S FILTROM550/600m3/h 230V | Rittal | 3243100 -2M5 | 1 | 0 | 0
|  | IZSTOPNA REŠETKA ZA SK 3243, 3244, 3245 |  | 3243200 | 1 | 0 | 0
3 | STIKAL0 MREŽA 0 AGREGAT 3P | OT63F3C 1-0-2 | ABB | -1S0 | 1 | 0 | 0
4 | SWITCH 5 PORTNI | SWITCH 5 PORTNI 10-100Mbps EKI-2525 AE | Advantech | -29P3 | 1 | 0 | 0
5 | GPRS MODEM | GPRS gemalto EHS6T LAN | CINTERION | -30B1 | 1 | 0 | 0
6 | TOKOVNIK | TC5-420-10 10-4..20mA M72113 | Circutor | -10P1,-13P1,-18P1,-21P1 | 4 | 0 | 0
7 | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 1P | C10A/1P PL7-C10/1 | Eaton | -1F7,-2F5,-3F2,-4F1,-5F5,-5F6,-5F8 | 7 | 0 | 0
8 | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 1P | C16A/1P PL7-C16/1 | Eaton | -3F1,-5F2,-5F4 | 3 | 0 | 0
9 | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 1P | C2A/1P PL7-C2/1 | Eaton | -3F5.1,-3F6,-29F3,-30F7 | 4 | 0 | 0
10 | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 1P | C4A/1P PL7-C4/1 | Eaton | -30F0 | 1 | 0 | 0
11 | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 1P | C6A/1P PL7-C6/1 | Eaton | -1F8,-3F5,-4F7 | 3 | 0 | 0
12 | STIKALO NA DIFERENČNI TOK | RCD 25A/0,03/4P | Eaton | -5Q0 | 1 | 0 | 0
13 | INSTALACIJSKI KONTAKTOR 2P | iCT 25A/2P/230V | Telemecanique | -5Q9 | 1 | 0 | 0
14 | KRMILNI RELE 230V AC | DILA-31 230V 50Hz | Eaton | -4K6 | 1 | 0 | 0
15 | RELE 24V DC | DILA-31 24V DC |  | -16K2 | 1 | 0 | 0
16 | RELE 230V AC | DILA-40 230V 50z | Eaton | -10K2,-13K2,-16K5 | 3 | 0 | 0
17 | KONTROLNIK NAPETOSTI | EMR5-A400-1 300-500V AC | Eaton | -2P1 | 1 | 0 | 0
18 | TIPKA SVETLEČA ZELENA 1xNO | M22-DL-G M22-A M22-K10 M22-LED230-G M22S-ST-X | Eaton | -19S4.1,-22S4.1 | 2 | 0 | 0
19 | TIPKA SVETLEČA BELA 1 xNC | M22-DL-W M22-A M22-K01 M22-LED230-W M22S-ST-X | Eaton | -19S4,-22S4 | 2 | 0 | 0
20 | SVETILKA M22-- ZE 24V DC | M22-L-G M22-A M22-LED-G M22S-ST-X | Eaton | -12H3,-15H3 | 2 | 0 | 0
21 | SVETILKA BELA 24V DC | M22-L-W M22-A M22-LED-W M22S-ST-X | Eaton | -12H2,-15H2 | 2 | 0 | 0
22 | SVETILKA RUMENA 24V DC | M22-L-Y M22-A M22-LED230-W M22S-ST-X | Eaton | -12H4,-15H4 | 2 | 0 | 0
23 | SVETILKA RUMENA 230V | M22-L-Y M22-A M22-LED230-W M22S-ST-X | Eaton | -20H3,-23H3 | 2 | 0 | 0
24 | GLAVNO STIKALO | N1-63 63A/3P | Eaton | -1Q1 | 1 | 0 | 0
25 | MOTORSKO ZAŠČITNO STIKALO | PKE12/XTU-12 NHI21-PKZ0 AGM2-10-PKZ0 PKE-XH | Eaton | -10Q1,-13Q1,-18Q1,-21Q1 | 4 | 0 | 0
26 | ZAŠČITNO STIKALO TRANSFORMATOR | PKZM0-1.6-T 1,25A | Eaton | -4Q1 | 1 | 0 | 0
27 | MOTORSKO ZAŠČITNO STIKALO | PKZM0-1 0,6-1A | Eaton | -2Q1 | 1 | 0 | 0
28 | MOTORSKO ZAŠČITNO STIKALO | PKZM0-2.5-T 2,1A | Eaton | -4Q4 | 1 | 0 | 0
29 | PRENAPETOSTNI ODVODNIK | SPBT12-280/3 ASAUXSC-SPM 1xNO,1xNC | Eaton | -1F5 | 1 | 0 | 0
30 | LOČILNI TRANSFORMATOR | STN0,5(400/230) 400V-230V-500VA | Eaton | -4T4 | 1 | 0 | 0
31 | LOČILNI TRANSFORMATOR | STN0,5(400/24) 400V-24V-500VA | Eaton | -4T1 | 1 | 0 | 0
32 | V-METER PREKLOPKA | T0-3-8007/E | Eaton | -2S3 | 1 | 0 | 0
33 | STIKALO | T0-3-8212/E 1-0-2/3P | Eaton | -19S4.2,-22S4.2 | 2 | 0 | 0
34 | VTIČNICA ZA NA LETEV | Z-SD230 | Eaton | -1X7 | 1 | 0 | 0
35 | RELE 230V AC | DILA-22 230V 50Hz | Eaton Industries GmbH | -16K7 | 1 | 0 | 0
36 | RELE 24V DC | DILA-40 24V DC | Eaton Industries GmbH | -16K4 | 1 | 0 | 0
37 | KONTAKTOR | DILM12-10(230V50/60HZ) DILM32-XSPV240 DILA-XHI22 | Eaton Industries GmbH | -12K8,-15K8,-19K7,-22K7 | 4 | 0 | 0
38 | VTIČNICA 24V AC | VTIČNICA 24V AC GW62538 | Gewiss | -4X0 | 1 | 0 | 0
39 | VTIKAČ | VTIKAČ 63A/5P GW61453 | Gewiss | -1V3 | 1 | 0 | 0
40 | AMPER METER | A-meter BQ0407 4..20mA 0-10A r=1,5 ZA NA VRATA | Iskra | -10P3,-13P3,-18P3,-21P3 | 4 | 0 | 0
41 | VOLT METER | V-meter FQ0207 0-500V | Iskra | -2P3 | 1 | 0 | 0
42 | USMERNIK | 230V/24V DC 5A SDR-120-24-5A | MEAN WELL | -3G5,-4G7 | 2 | 0 | 0
43 | KARTICA ANALOGNIH VHODOV | CJ1W-AD081-V1 | Omron | -35A0 | 1 | 0 | 0
44 | KARTICA DIGITALNIH VHODOV | CJ1W-ID211 | Omron | -31A0,-31A5,-32A0 | 3 | 0 | 0
45 | KARTICA DIGITALNIH IZHODOV | CJ1W-OC201 | Omron | -33A0,-33A5 | 2 | 0 | 0
46 | KARTICA DIGITALNIH IZHODOV | CJ1W-OC211 | Omron | -34A0 | 1 | 0 | 0
47 | NAPAJALNIK | CJ1W-PA205R | Omron | -30A0 | 1 | 0 | 0
48 | CPU | CJ2M-CPU33 | Omron | -30A1 | 1 | 0 | 0
49 | PANEL | PANEL NS5-SQ11-V2 | Omron | -30P7 | 1 | 0 | 0
50 | UPS | Smart-UPS 1000VA LCD 230V\n+Dry Contact I/O SmartSlot Card |  | -3U1 | 1 | 0 | 0
51 | ŠTEVEC DELOVNIH UR | XBK H81000033E 24V DC | Schneider Electric GmbH | -10P7,-13P7,-18P7,-21P7 | 4 | 0 | 0
52 | RELE+PODNOŽJE | XT484T30 YRT78626 | Schrack | -19K8,-22K8,-24K2,-24K4,-24K6,-24K8 | 6 | 0 | 0
53 | SPONKA | WDU 16 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | -XA,-XM | 6 | 0 | 0
54 | SPONKA | WDU 16 BL | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | -XA,-XM | 2 | 0 | 0
55 | SPONKA | WDU 4 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | -X DC-,-X DC+,-X DI+,-Xč1,-Xč2,-XGSM,-Xups,-X1,-X2,-X3,-X4,-X5,-X6 | 75 | 0 | 0
56 | SPONKA | WDU 4 BL | Weidmueller | -Xups,-X2 | 7 | 0 | 0
57 | SPONKA | WPE 16 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | -XA,-XM | 2 | 0 | 0
58 | SPONKA | WPE 4 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | -Xups,-X1,-X2 | 11 | 0 | 0
59 | SPONKA | WSI 4 140-250V AC/DC | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | -X DI+,-Xč1,-X5,-Xups | 6 | 0 | 0
60 | SPONKA Z VAROVALKO | WSI4 10-36V AC/DC 5x20mm | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | -Xč2,-X3,-17X1 | 8 | 0 | 0
61 | OZNAČITVE | ŽICE V ELEKTRO OMARI MORAJO BITI OZNAČENE |  |  | 1 | 0 | 0
62 | POSTAVITEV NA MESTO LOKACIJA - PODOLNICA |  |  |  | 1 | 0 | 0
63 | DROBNI POVEZOVALNI MATERIAL | KANAL, VIJAKI, ŽICA, TULCI, ... |  |  | 0.03 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
I/2 | ELEKTRO OMARICA +ČRPALIŠČE / DOBAVA IN MONTAŽA ELEMENTOV, POSTAVITEV NA LOKACIJO/
POZ | ELEMENT | TIP | PROIZVAJALEC | REFERENCA | KOLIČINA | CENA KOS | CENA SKUPAJ | OPOMBA
1 | OMARICA PRI ČRPALIŠČU + VOTEL PODSTAVEK | MONTAŽA ZUNAJ AE 1013.600 (500x500x300)mm IP66 + FT 2785.000 (vrata nadgradna) + 5 x UVODNICE | RITTAL |  | 1 | 0 | 0
2 | TIPKA SVETLEČA ZELENA 1xNO | M22-DL-G M22-A M22-K10 M22-LED230-G M22S-ST-X | Eaton | ČRPALIŠČE-11S2,+ČRPALIŠČE-14S2 | 2 | 0 | 0
3 | TIPKA SVETLEČA BELA 1 xNC | M22-DL-W M22-A M22-K01 M22-LED230-W M22S-ST-X | Eaton | ,+ČRPALIŠČE-11S1,+ČRPALIŠČE-14S1 | 2 | 0 | 0
4 | SVETILKA M22-- RUMENA 24V DC ZA NA VRATA | M22-L-Y M22-A M22-LED-W M22S-ST-X | Eaton | +ČRPALIŠČE-11P8,+ČRPALIŠČE-14S8 | 2 | 0 | 0
5 | STIKALO | T0-3-8212/E 1-0-2/3P | Eaton | +ČRPALIŠČE-11S3,+ČRPALIŠČE-14S3 | 2 | 0 | 0
6 | SPONKA | WDU 4 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | +ČRPALIŠČE-Xč1,+ČRPALIŠČE-Xč2 | 24 | 0 | 0
7 | SPONKE | WPE 4 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | +ČRPALIŠČE-Xč1, +ČRPALIŠČE-X1 | 5 | 0 | 0
8 | IZDELAVA OMARE |  |  |  | 1 | 0 | 0
9 | MONTAŽA, PREIZKUS DELOVANJA, NASTAVITVE, ZAGON REGULATORJA, PLOVNIH STIKAL |  |  |  | 1 | 0 | 0
10 | POSTAVITEV NA LOKACIJO |  |  |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## KABEL LISTA 150520
OPOZORILO:
Navedba PROIZVAJALCA in REFERENCE sta obvezna. Trenutno navedbo proizvajalca in reference naj ponudniki razumejo kot primer. V kolikor ponudnik nudi drugi material od primera, mora to ZAPISATI pri dotični poziciji/elementu.
2 | II/1 | KABLI /DOBAVA, MONTAŽA, POLAGANJE/
3 | POZ | ELEMENT | TIP | PROIZVAJALEC | REFERENCA | KOLIČINA (DOLŽINA) | CENA NA m | CENA SKUPAJ | OPOMBA
4 | 1 | DOVOD | NYY-J 5x10mm2 | KABELTECH | -1W0 | 30 | 0 | 0
5 | 2 | VTIČNICA 24V AC | YSLY-JZ 3x2,5mm2 | KABELTECH | -4W1 | 10 | 0 | 0
6 | 3 | REZERVA | NYM-J 3x2.5mm2 | KABELTECH | -5W2 | - | 0
7 | 4 | VTIČNICA SERVISNA 2 KOS 1 x ELEKTRO PROSTOR 1 x PROSTOR PUHAL | NYM-J 3x2.5mm2 | KABELTECH | -5W4 | 15 | 0 | 0
8 | 5 | RAZSVETLJAVA ZUNAJ SENZORSKA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -5W5 | 10 | 0 | 0
9 | 6 | DOVOD ZA VENTILACIJO | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W1 | 15 | 0 | 0
10 | 7 | TERMOSTAT PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W1.1 | 3 | 0 | 0
11 | 8 | VENTILATOR PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W2 | 6 | 0 | 0
12 | 9 | TERMOSTAT PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W3 | 6 | 0 | 0
13 | 10 | VENTILATOR PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W4 | 10 | 0 | 0
14 | 11 | TERMOSTAT PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W5 | 10 | 0 | 0
15 | 12 | VENTILATOR PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W6 | 10 | 0 | 0
16 | 13 | DOVOD ZA RAZSVETLJAVO | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W1 | 10 | 0 | 0
17 | 14 | STIKALO NO NAVADNO | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W1.1 | 10 | 0 | 0
18 | 15 | RAZSVETLJAVA ELEKTRO PROSTORA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W2 | 12 | 0 | 0
19 | 16 | STIKALO NO NAVADNO | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W3 | 5 | 0 | 0
20 | 17 | RAZSVETLJAVA PROSTORA PIHAL | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W4 | 6 | 0 | 0
21 | 18 | ČRPALKA 1 DOVOD | YSLY-JZ 4x2,5mm2 | KABELTECH | -10W1 | 25 | 0 | 0
22 | 19 | ČRPALKA 1 SIGNAL | LIYCY 4x0,75mm2 | KABELTECH | -10W3 | 25 | 0 | 0
23 | 20 | ČRPALKA 1 STIKALO VKLOPA | YSLY-JZ 7x1.5mm2 | KABELTECH | -11W1 | 25 | 0 | 0
24 | 21 | ČRPALKA 1 SIGNALIZACIJA | YSLY-JZ 10x1.5mm2 | KABELTECH | -11W6 | 25 | 0 | 0
25 | 22 | ČRPALKA 2 DOVOD | YSLY-JZ 4x2,5mm2 | KABELTECH | -13W1 | 25 | 0 | 0
26 | 23 | ČRPALKA 2 SIGNAL | LIYCY 4x0,75mm2 | KABELTECH | -13W3 | 25 | 0 | 0
27 | 24 | ČRPALKA 2 STIKALO VKLOPA | YSLY-JZ 7x1.5mm2 | KABELTECH | -14W1 | 25 | 0 | 0
28 | 25 | ČRPALKA 2 SIGNALIZACIJA | YSLY-JZ 10x1.5mm2 | KABELTECH | -14W6 | 25 | 0 | 0
29 | 26 | PLOVNO STIKALO MAKSIMALNI NIVO | YSLY-JZ 3x1,5mm2 | KABELTECH | -16W1 | 25 | 0 | 0
30 | 27 | PLOVNO STIKALO MINIMALNI NIVO | YSLY-JZ 3x1,5mm2 | KABELTECH | -16W3 | 25 | 0 | 0
31 | 28 | NIVO V ČRPALIŠČU | LIYCY 3x0,75mm2 | KABELTECH | -17W1 | 25 | 0 | 0
32 | 29 | PUHALO 1 | FLEX-JZ 4x1.5mm2 | KABELTECH | -18W1 | 8 | 0 | 0
33 | 30 | PUHALO 2 | FLEX-JZ 4x1.5mm2 | KABELTECH | -21W1 | 6 | 0 | 0
34 | 31 | ČISTILNA NAPRAVA FORWARD FEED | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -24W1 | 8 | 0 | 0
35 | 32 | ČISTILNA NAPRAVA POVRATEK BLATA 1 | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -24W3 | 8 | 0 | 0
36 | 33 | ČISTILNA NAPRAVA SKIMER (POSNEMOVALEC) | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -24W5 | 8 | 0 | 0
37 | 34 | ČISTILNA NAPRAVA SKIMER (POSNEMOVALEC) | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -24W7 | 8 | 0 | 0
38 | 35 | TLAČNO STIKALO PUHALA DELUJEJO | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -25W1 | 8 | 0 | 0
39 | 36 | KONČNO STIKALO VSTOP V ELEKTRO PROSTOR | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -25W3 | 10 | 0 | 0
40 | 37 | KONČNO STIKALO VSTOP V PROSTOR PUHAL | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -25W5 | 8 | 0 | 0
41 | 38 | DROBNI MONTAŽNI MATERIAL |  |  |  | 0.15 | 0 | 0
42 | [6 empty] | SKUPAJ: | 0
43
44
45
46 | II/2 | PRIKLOPI /OBOJESTRANSKI, OZNAČITEV KABLOV/
47 | POZ | ELEMENT | TIP | PROIZVAJALEC | REFERENCA | KOLIČINA (DOLŽINA) | CENA NA m | CENA SKUPAJ | OPOMBA
48 | 1 | DOVOD | NYY-J 5x10mm2 | KABELTECH | -1W0 | 1 | 0 | 0
49 | 2 | VTIČNICA 24V AC | YSLY-JZ 3x2,5mm2 | KABELTECH | -4W1 | 1 | 0 | 0
50 | 3 | REZERVA | NYM-J 3x2.5mm2 | KABELTECH | -5W2 | -
51 | 4 | VTIČNICA SERVISNA 2 KOS 1 x ELEKTRO PROSTOR 1 x PROSTOR PUHAL | NYM-J 3x2.5mm2 | KABELTECH | -5W4 | 1 | 0 | 0
52 | 5 | RAZSVETLJAVA ZUNAJ SENZORSKA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -5W5 | 1 | 0 | 0
53 | 6 | DOVOD ZA VENTILACIJO | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W1 | 1 | 0 | 0
54 | 7 | TERMOSTAT PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W1.1 | 1 | 0 | 0
55 | 8 | VENTILATOR PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W2 | 1 | 0 | 0
56 | 9 | TERMOSTAT PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W3 | 1 | 0 | 0
57 | 10 | VENTILATOR PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W4 | 1 | 0 | 0
58 | 11 | TERMOSTAT PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W5 | 1 | 0 | 0
59 | 12 | VENTILATOR PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W6 | 1 | 0 | 0
60 | 13 | DOVOD ZA RAZSVETLJAVO | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W1 | 1 | 0 | 0
61 | 14 | STIKALO NO NAVADNO | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W1.1 | 1 | 0 | 0
62 | 15 | RAZSVETLJAVA ELEKTRO PROSTORA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W2 | 1 | 0 | 0
63 | 16 | STIKALO NO NAVADNO | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W3 | 1 | 0 | 0
64 | 17 | RAZSVETLJAVA PROSTORA PIHAL | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W4 | 1 | 0 | 0
65 | 18 | ČRPALKA 1 DOVOD | YSLY-JZ 4x2,5mm2 | KABELTECH | -10W1 | 1 | 0 | 0
66 | 19 | ČRPALKA 1 SIGNAL | LIYCY 4x0,75mm2 | KABELTECH | -10W3 | 1 | 0 | 0
67 | 20 | ČRPALKA 1 STIKALO VKLOPA | YSLY-JZ 7x1.5mm2 | KABELTECH | -11W1 | 1 | 0 | 0
68 | 21 | ČRPALKA 1 SIGNALIZACIJA | YSLY-JZ 10x1.5mm2 | KABELTECH | -11W6 | 1 | 0 | 0
69 | 22 | ČRPALKA 2 DOVOD | YSLY-JZ 4x2,5mm2 | KABELTECH | -13W1 | 1 | 0 | 0
70 | 23 | ČRPALKA 2 SIGNAL | LIYCY 4x0,75mm2 | KABELTECH | -13W3 | 1 | 0 | 0
71 | 24 | ČRPALKA 2 STIKALO VKLOPA | YSLY-JZ 7x1.5mm2 | KABELTECH | -14W1 | 1 | 0 | 0
72 | 25 | ČRPALKA 2 SIGNALIZACIJA | YSLY-JZ 10x1.5mm2 | KABELTECH | -14W6 | 1 | 0 | 0
73 | 26 | PLOVNO STIKALO MAKSIMALNI NIVO | YSLY-JZ 3x1,5mm2 | KABELTECH | -16W1 | 1 | 0 | 0
74 | 27 | PLOVNO STIKALO MINIMALNI NIVO | YSLY-JZ 3x1,5mm2 | KABELTECH | -16W3 | 1 | 0 | 0
75 | 28 | NIVO V ČRPALIŠČU | LIYCY 3x0,75mm2 | KABELTECH | -17W1 | 1 | 0 | 0
76 | 29 | PUHALO 1 | FLEX-JZ 4x1.5mm2 | KABELTECH | -18W1 | 1 | 0 | 0
77 | 30 | PUHALO 2 | FLEX-JZ 4x1.5mm2 | KABELTECH | -21W1 | 1 | 0 | 0
78 | 31 | ČISTILNA NAPRAVA FORWARD FEED | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -24W1 | 1 | 0 | 0
79 | 32 | ČISTILNA NAPRAVA POVRATEK BLATA 1 | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -24W3 | 1 | 0 | 0
80 | 33 | ČISTILNA NAPRAVA SKIMER (POSNEMOVALEC) | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -24W5 | 1 | 0 | 0
81 | 34 | ČISTILNA NAPRAVA SKIMER (POSNEMOVALEC) | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -24W7 | 1 | 0 | 0
82 | 35 | TLAČNO STIKALO PUHALA DELUJEJO | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -25W1 | 1 | 0 | 0
83 | 36 | KONČNO STIKALO VSTOP V ELEKTRO PROSTOR | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -25W3 | 1 | 0 | 0
84 | 37 | KONČNO STIKALO VSTOP V PROSTOR PUHAL | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -25W5 | 1 | 0 | 0
85 | 38 | DROBNI MONTAŽNI MATERIAL |  |  |  | 0.15 | 0 | 0
[7 empty] | SKUPAJ: | 0

## INSTALACIJSKI MAT. 150520
II/3 | INSTALACIJSKI MATERIAL /DOBAVA, MONTAŽA, POLAGANJE, PRIKLOPI/
POZ | ELEMENT | TIP | PROIZVAJALEC | REFERENCA | KOLIČINA (DOLŽINA) | CENA NA m | CENA SKUPAJ | OPOMBA
1 | LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE |  | -
2 | Dobava in montaža sponke SPN02 + ploščica ZON03 DIREKT za protrditev okroglega vodnika RH3*H2 fi8mm na panelno ograjo. | SPN02+ … | - |  | 100 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža lovilne palice LOP1,5 višine h=1,5m ustreznim pritrdilnim elementom za pritrditev lovilne palice na steber panelne ograje. | LOP1,5 | - |  | 8 | 0 | 0
4 | ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
5 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na na fasadno pločevino. | SON16 | - |  | 24 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 10 A, za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 Rf 30 x 3,5 mm na odtočne cevi | KON10A | - |  | 2 | 0 | 0
7 | KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
8 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. | KON02 | - |  | 8 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. | KON04 A | - |  | 16 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. | KON05 | - |  | 30 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. | KON07 | - |  | 8 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. | MŠ | - |  | 5 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika RH3*H2 Rf fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. |  |  |  | 175 | 0 | 0
14 | OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
15 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije | RH1 30x3,5mm | - |  | 260 | 0 | 0
16 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki | KON01 | - |  | 45 | 0 | 0
17 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami | KON01 | - |  | 20 | 0 | 0
18 | OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL
19 | OPOZORILNI TRAK | - | - |  | 30 | 0 | 0
20 | ŽICA RUMENO ZELENA | H07V-K 6mm2 | - |  | 10 | 0 | 0
21 | ŽICA RUMENO ZELENA | H07V-K 16mm2 | - |  | 10 | 0 | 0
22 | ZAŠČITNE CEVI ZA KABLE | RAZNIH DIMENZIJ | - |  | 30 | 0 | 0
23 | CEV ZA V ZEMLJO 2 x DOLŽINA ZA REZERVO! | DWP 110mm | - |  | 100 | 0 | 0
24 | PLOVNO STIKALO | MAC 5 | - | -16B1, 16B3 | 2 | 0 | 0
25 | REGULATOR | RIA 452 – A112A11A | ENDRESS | -17P1 | 1 | 0 | 0
26 | SONDA HIDROSTATIČNA | FMX 21 | ENDRESS | -178B1 | 1 | 0 | 0
27 | NASTAVITVE MERILNIKOV, PLOVNIH STIKAL S STRANI POOBLAŠČENE OSEBE. O NASTAVITVAH PRIPRAVITI IN ODDATI ZAPISNIK PRI PREGLEDU IN PREDAJI OBJEKTA. |  |  |  | 1 | 0 | 0
28 | NO KANALI NIK | RAZNIH DIMENZIJ |  |  | 20 | 0 | 0
29 | STIKALO NO | NAVADNO |  |  | 2 | 0 | 0
30 | VTIČNICE | ŠUKO/230V AC/16A |  |  | 2 | 0 | 0
31 | VENTILATORJI | CEVNI / NADOMETNI |  |  | 3 | 0 | 0
32 | TERMOSTATI | HLAJENJE / OGREVANJE |  |  | 3 | 0 | 0
33 | SVETILKA NOTRANJA | NO - STROPNA |  |  | 2 | 0 | 0
34 | SVETILKA S SENZORJEM ZUNAJ | IP54 S SENZORJEM REFLEKTOR |  |  | 2 | 0 | 0
35 | DROBNI MONTAŽNI MATERIAL .. |  |  |  | 0.05 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## IO LISTA 150520
IO LISTA
DIGITALNI VHOD
CJ1W-ID211
ADRESSA | OPIS IO TOČKE | ELEMENT | KARTICA | OPOMBA
I0.0 | PRENAPETOSTNA ZAŠČITA | 1F5 | -31A0
I0.1 | KONTROLNIK NAPETOSTI | 2P1 | -31A0
I0.2 | KRMILNA NAPETOST 230V AC | 4T4 | -31A0
I0.3 | KRMILNA NAPETOST 24V DC | 3G5 / 4G7 | -31A0
I0.4 | SONDA NAPAKA | 17P0 | -31A0
I0.5 | REZERVA |  | -31A0
I0.6 | REZERVA |  | -31A0
I0.7 | REZERVA |  | -31A0
I0.8 | VSTOP V OBJEKT | 25B3 / 25B5 | -31A0
I0.9 | UPS NAPAKA |  | -31A0
I0.10 | RELE MAX. HRUŠKE AKTIVEN | 16K5 | -31A0
I0.11 | REZERVA |  | -31A0
I0.12 | PL.STIKALO MIN | 16K4 | -31A0
I0.13 | PL.STIKALO MAX | 16K2 | -31A0
I0.14 | SONDA MIN | 17P0 | -31A0
I0.15 | SONDA MAX | 17P0 | -31A0
DIGITALNI VHOD
CJ1W-ID211
ADRESSA | OPIS IO TOČKE | ELEMENT | KARTICA | OPOMBA
I1.0 | ČRPALKA 1 NAPAKA | 10K2 | -31A5
I1.1 | ČRPALKA 1 VDOR VODE | 10K3 | -31A5
I1.2 | ČRPALKA 1 STIKALO ROČNO | 11S3 | -31A5
I1.3 | ČRPALKA 1 STIKALO AVT | 11S3 | -31A5
I1.4 | ČRPALKA 1 MZS VKLOP | 10Q1 | -31A5
I1.5 | ČRPALKA 1 MZS IZPAD | 10Q1 | -31A5
I1.6 | REZERVA |  | -31A5
I1.7 | ČRPALKA 1 DELOVANJE | 12K8 | -31A5
I1.8 | ČRPALKA 2 NAPAKA | 13K2 | -31A5
I1.9 | ČRPALKA 2 VDOR VODE | 13K3 | -31A5
I1.10 | ČRPALKA 2 STIKALO ROČNO | 14S3 | -31A5
I1.11 | ČRPALKA 2 STIKALO AVT | 14S3 | -31A5
I1.12 | ČRPALKA 2 MZS VKLOP | 13Q1 | -31A5
I1.13 | ČRPALKA 2 MZS IZPAD | 13Q1 | -31A5
I1.14 | REZERVA |  | -31A5
I1.15 | ČRPALKA 2 DELOVANJE | 15K8 | -31A5
DIGITALNI VHOD
CJ1W-ID211
ADRESSA | OPIS IO TOČKE | ELEMENT | KARTICA | OPOMBA
I2.0 | PUHALO 1 STIKALO ROČ | 19S4.2 | -32A0
I2.1 | PUHALO 1 STIKALO AVT | 19S4.2 | -32A0
I2.2 | PUHALO 1 MZS VKLOP | 18Q1 | -32A0
I2.3 | PUHALO 1 MZS IZPAD | 18Q1 | -32A0
I2.4 | PUHALO 1 DELOVANJE | 19K7 | -32A0
I2.5 | PUHALO 2 STIKALO ROČ | 22S4.2 | -32A0
I2.6 | PUHALO 2 STIKALO AVT | 22S4.2 | -32A0
I2.7 | PUHALO 2 MZS VKLOP | 21Q1 | -32A0
I2.8 | PUHALO 2 MZS IZPAD | 21Q1 | -32A0
I2.9 | PUHALO 2 DELOVANJE | 22K7 | -32A0
I2.10 | TLAČNO STIKALO ZRAKA |  | -32A0
I2.11 |  |  | -32A0
I2.12 |  |  | -32A0
I2.13 |  |  | -32A0
I2.14 |  |  | -32A0
I2.15 |  |  | -32A0
DIGITALNI IZHOD
CJ1W-OC201
ADRESSA | OPIS IO TOČKE | ELEMENT | KARTICA | OPOMBA
O3.0 | ČRPALKA 1 VKLOP | 12K8 | -33A0
O3.1 | ČRPALKA 1 DELOVANJE | 12H3 | -33A0
O3.2 | ČRPALKA 1 MIROVANJE | 12H2 | -33A0
O3.3 | ČRPALKA 1 NAPAKA | 12H4 | -33A0
O3.4 | ČRPALKA 2 VKLOP | 14K7 | -33A0
O3.5 | ČRPALKA 2 DELOVANJE | 15H3 | -33A0
O3.6 | ČRPALKA 2 MIROVANJE | 15H2 | -33A0
O3.7 | ČRPALKA 2 NAPAKA | 15H4 | -33A0
DIGITALNI IZHOD
CJ1W-OC201
ADRESSA | OPIS IO TOČKE | ELEMENT | KARTICA | OPOMBA
O4.0 | REZERVA |  | -33A5
O4.1 | REZERVA |  | -33A5
O4.2 | REZERVA |  | -33A5
O4.3 | PREMOSTITEV MIN HRUŠKE | 16K7 | -33A5
O4.4 | REZERVA |  | -33A5
O4.5 | REZERVA |  | -33A5
O4.6 | REZERVA |  | -33A5
O4.7 | REZERVA |  | -33A5
DIGITALNI IZHOD
CJ1W-OC211
ADRESSA | OPIS IO TOČKE | ELEMENT | KARTICA | OPOMBA
O5.0 | PUHALO 1 VKLOP | 19K8 | -34A0
O5.1 | PUHALO 1 SVETILKA MIROVANJE | 19S4 | -34A0
O5.2 | PUHALO 1 SVETILKA DELOVANJE | 19S4.1 | -34A0
O5.3 | PUHALO 1 SVETILKA NAPAKA | 20H3 | -34A0
O5.4 | PUHALO 2 VKLOP | 22K8 | -34A0
O5.5 | PUHALO 2 SVETILKA MIROVANJE | 22S4 | -34A0
O5.6 | PUHALO 2 SVETILKA DELOVANJE | 22S4.1 | -34A0
O5.7 | PUHALO 2 SVETILKA NAPAKA | 22H3 | -34A0
O5.8 | AERACIJA VENTIL 1 | 24K2 | -34A0
O5.9 | AERACIJA VENTIL 2 | 24K4 | -34A0
O5.10 | AERACIJA VENTIL 3 | 24K6 | -34A0
O5.11 | AERACIJA VENTIL 4 | 24K8 | -34A0
O5.12 | REZERVA |  | -34A0
O5.13 | REZERVA |  | -34A0
O5.14 | REZERVA |  | -34A0
O5.15 | REZERVA |  | -34A0
ANALOGNI VHOD
CJ1W-AD081
ADRESSA | OPIS IO TOČKE | ELEMENT | KARTICA | OPOMBA
AI1:2001 | ČRPALKA 1 TOK | 10P3 | -35A0
AI1:2002 | ČRPALKA 2 TOK | 13P3 | -35A0
AI1:2003 | ČRPALIŠČE NIVO | 17B1 | -35A0
AI1:2004 | PUHALO 1 TOK | 18P3 | -35A0
AI1:2005 | PUHALO 2 TOK | 21P3 | -35A0
AI1:2006 |  |  | -35A0
AI1:2007 |  |  | -35A0
AI1:2008 |  |  | -35A0

## ČN
3. | TEHNOLOŠKO STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE
| poz. | opis | količina | cena na enoto |  | cena
|  |  |  | EUR |  | EUR
| 1 | Projektantski nadzor nad gradnjo.
Obračun po dejanskih stroških.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 2 | Tipska plastična posoda črpališča, premera 1400 mm, višine 415 cm, z lahkim tipskim plastičnim pokrovom. Črpališče mora biti prilagojeno tipu vgrajenih črpalk.
Flygt, TOP 100S (DN1400) ali ekvivalent
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 3 | Potopna centrifugalna črpalka (P1, P2), DN 80, z visoko zmogljivim elektromotorjem, s funkcijo zaznavanja mešanja in samočiščenja ter s prilagodljivim in pomičnim tekalnim kolesom na gredi, kompletirana z vsemi potrebnimi elementi za mokro vgradnjo (fazonska peta, zaklop, vodilo l = 3,5 m, nosilec vodila, veriga ...) in možnostjo revizijskega dviganja ter z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter 10 m priključnega kabla.
Flygt, xylem, tip Concertor N80-600, Qmax = 10 m3/h, H = 5 mv.s., U = 400 V, P = 2,2 kW, I = 4,8 A ali ekvivalent.
|  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
| 4 | Cevovod za odpadno vodo iz nerjaveče cevi AISI 316 DN80 (84x2) l = 13 m, vključno s potrebnimi fazonskimi kosi, potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | Posoda usedalnika - umirjevalnega jaška iz armiranega poliestra, premera 1400 mm, višine 320 cm s plastičnim pokrovom, vključno PVC DN250 cev dolžine 1 m, PVC DN125 cev dolžine 1 m in groba rešetka pred iztokom iz nerjavečega materiala AISI 316, izdelana po risbi, oboje pritrjeno na steno posode.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 6 | Tipski primarni usedalnik iz armiranega poliestra HiPAF volumna 33 m3, površine 16,5 m2, vključno z vso potrebno opremo ter zračno črpalko z ročnim in elektromagnetnim ventilom 230 V in potrebnimi cevnimi povezavami ali ekvivalent. Ekvivalent mora ustrezati razpoložljivemu prostoru.
|  | kpl | 1
| 7 | Tipski biološki reaktor z integriranim naknadnim usedalnikom iz armiranega poliestra HiPAF, z deklarirano kapaciteto 312 PE, vključno z vso potrebno opremo ter sistemom za aeracijo s potrebnimi ročnimi ventili, nosilnimi elementi za biomaso, tremi zračnimi črpalkami z ročnim in elektromagnetnim ventilom 230 V in potrebnimi cevnimi povezavami ali ekvivalent. Ekvivalent mora ustrezati razpoložljivemu prostoru.
|  | kpl | 1
| 8 | Rotacijsko puhalo (B1, B2) za pripravo komprimiranega zraka v blok izvedbi – Roothovo puhalo - volumetrično, opremljeno z manometrom, varnostnim ventilom, protipovratnim ventilom, kompenzatorjem in protihrupno kabino, z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.
Kubiček, 3D19B-50K, Q = 88 Nm3/h, Δp = 350 mbar, P = 2,2 kW, U = 400 V, I = 4,8 A ali ekvivalent
|  | kpl | 2
| 9 | Cevovod za komprimiran zrak iz nerjaveče cevi DN50 (50x1,5) l = 17 m, DN 32 (32x1,5) l = 1,5 m, DN 15 (15x1,5) l = 1,5 m, z vsemi pripadajočimi fazonskimi kosi, potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom, dvema krogličnima ventiloma DN50, vključno spoj s PVC cevjo.
|  | kpl | 1
|  | Komplet HIPAF od poz. 6 do poz. 9 | 1 | 0 |  | 0
| 10 | Ventilator v steni obstoječega kontejnerja Q = 50 m3/h, vezanim na termostat v obstoječem kontejnerju, za ogrevanje obstoječega kontejnerja v zimskem času s toplim zrakom kontejnerja s puhali.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 11 | Postavitev obstoječega kontejnerja na pripravljeno temeljno ploščo in vgradnja umivalnika z odtokom in razvod vode od števca vode, ki je pod umivalnikom, do dveh pip ali ventilov nad umivalnikom ter vgradnja ventilatorja poz. 10, Q = 50 m3/h, vezanega na termostat, za sesanje zraka iz kontejnerja puhal.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 12 | Postavitev montažnega kontejnerja brez dna poleg obstoječega kontejnerja na pripravljeno temeljno ploščo. Tlorisna dimenzija 2400 x 1740 x 2400 mm z vrati 90 x 200 cm z rešetko v steni za vstop zraka 1200 x 150 mm s protihrupno komoro 1300 x 550 mm (po risbi) na zunanji strani rešetke in ventilatorjem Q = 100 m3/h vezanim na termostat ter razsvetljava in vtičnica. Preko obeh kontejnerjev je potrebno narediti streho dvokapnico iz valovitih pločevinastih elementov in žlebovi za odtok deževne vode.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 13 | Montaža specificirane tehnološko strojne opreme in tehnološko strojnih instalacij od pozicije 1 do pozicije 9, vključno z drobnim montažnim materialom, pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus in spuščanje v pogon, zaključna dela in ostali nepredvideni stroški.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 14 | Izdelava načrta izvedenih del
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| SKUPAJ TEHNOLOŠKO STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE |  |  |  |  | 0