## Skupna rekapitukacija
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | CENA (EUR)
| Gradnja javnega vodovoda |  | 0
|  | 22% DDV | 0
| GRADNJA JAVNEGA VODOVODA |  | 0
I. | SPLOŠNI STROŠKI |  | 0
II. | VODOVOD V3 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | GRADBENA DELA | 0
|  | MONTAŽNA DELA | 0
|  | VODOVODNI MATERIAL | 0
|  | SKUPAJ VODOVOD | 0
III. | VODOVOD V4 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | GRADBENA DELA | 0
|  | MONTAŽNA DELA | 0
|  | VODOVODNI MATERIAL | 0
|  | SKUPAJ VODOVOD | 0
IV. | VODOVOD V5 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | GRADBENA DELA | 0
|  | MONTAŽNA DELA | 0
|  | VODOVODNI MATERIAL | 0
|  | SKUPAJ VODOVOD | 0
V. | HIŠNI PRIKLJUČKI V3 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | GRADBENA DELA | 0
|  | MONTAŽNA DELA | 0
|  | VODOVODNI MATERIAL | 0
|  | SKUPAJ HIŠNI PRIKLJUČKI | 0
VI. | HIŠNI PRIKLJUČKI V5 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | GRADBENA DELA | 0
|  | MONTAŽNA DELA | 0
|  | VODOVODNI MATERIAL | 0
|  | SKUPAJ HIŠNI PRIKLJUČKI | 0

## Obrazec
VODOVODNI MATERIAL - OBRAZEC 1
Pomembno!: 1. V tem seznamu OBRAZEC 1 je naveden seznam ključnih materialov in opreme z minimalnimi zahtevanimi karakteristikami, ki jih ponujen material poleg zahtev, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje mora izpolnjevati. Ves ponujen material in oprema mora obvezno izpolnjevati minimalne zahtevane karakteristike. Izpolnjevanje ustreznosti materiala in opreme pred vgradnjo obvezno preverita predstavnik nadzora in upravljavca. Ponudnik / izvajalec del skladnost z zahtevami obvezno dokazuje z ustreznimi certifikati, soglasji,..... 2. Izdelki morajo biti primerni za uporabo v sistemih s pitno vodo in izdelani v skladu z veljavnimi standardi SIST / EN ter imeti ustrezne certifikate / tehnična soglasja (skladno z veljavno zakonodajo - GZ).
Minimalne zahtevane karakteristike
A. STROJNA OPREMA
1. CEVOVODI
Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom, preferiranega tlačnega razreda najmanj C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), dolžina posamezne cevi je 6 m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar oz. 25 bar (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji). Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011. Na zunanji strani morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85% in ostalo Al in druge kovine) in modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s SIST EN 545:2011 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Druga zunanja zaščita cevi možna le ob izrecni zahtevi v popisu vodovodnega materiala - te cevi morajo biti izdelane skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat).Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
Fazonski kosi iz nodularne litine na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom. Obojčni fazonski kosi morajo imeti isti spoj kot cevi. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Glede na zahteve iz popisa upoštevati drugo zunanjo zaščito cevi primerno za vgradnjo v zemljine s prisotnostjo talne vode in z večjo verjetnostjo pojava korozije (skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 . Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
Fazonski kosi iz nodularne litine s prirobnico morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno. Prirobnični fazonski kosi z vrtljivo prirobnico morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Vse v skladu s standardom SIST EN 1514-1.
Tlačne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s standardom po SIST EN 12201-1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST ISO 4427. Za delovne tlake 10-16 bar (glej popis). Material za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifičnimi pogoji in pod prometno obtežbo, tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez poškodb ali okvar. Če ni drugače določeno, morajo vse cevi prenesti prometno obtežbo.
vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga/jih nudite
2. ARMATURE (s prirobnicami)
Univerzalne spojke: Spojka s telesom iz nodularne litine za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom in obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Obojčno tesnilo oz. spoj mora omogočati lom na spoju min 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
EV zasuni kratke izvedbe (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14): EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-40, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo zahtevam standardov SIST EN1074 (certifikat) in SIST EN12266.
Prirobnična loputa: Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnjenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat ekscentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati mora standardu EN1074 (certifikat).
Podtalni hidrant: s prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Skladen s standardi SIST EN 14339:2005 in SIST EN1074-6:2008. Material hidranta NL ali INOX, pretočna karakteristika Kv > 120 m3/h pri ΔP=1 bar. NL deli zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov. Hidrant opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in drenažnim sistemom - izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008.
Nadzemni hidrant: s telesom iz NL ali INOX, prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Hidrant skladen s standardi SIST EN14384:2005 in SIST EN 1074-6:2008. S tremi stabilnimi spojkami: 2 × tip C in 1 × tip B za DN80 ter 2 × tip B in 1 × tip A za DN100. - min. pretočne karakteristike (Kv) po SIST EN 14348:2005. Omogočeno obračanje glave za 360°. Material hidranta je NL ali INOX, notranji deli iz nerjavnega materiala, NL deli hidranta zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008.
Zračniki (avtomatski): vgradnja v zemljino: kompaktne izvedbe, z zaščitno konstrukcijo iz nerjavnega materiala in vgrajenim zračnim ventilom s funkcijo odvajanja in dovajanja ≥ 180 m3/h zraka v/iz cevovoda in avtomatskim zapornim ventilom, ki omogoča vgradnjo pod tlakom. Zračnik mora biti opremljen z drenažnim izpustom iz telesa zračnika. S prirobnico, EPDM tesnilom in deli iz NL z obojestransko epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov. Zračnik opremljen z drenažnim sistemom. Delovno območje od 1 do 16 bar. Ustrezati mora zahtevam standarda SIST EN 1074-4. vgradnja v jašek: Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventil za kontrolo delovanja.
3. CESTNE KAPE, POKROVI IN DRUGO
Cestne kape za zasune in hidrante: Teleskopska cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne (težke) izvedbe v razredu nosilnosti D400, po standradu EN 124 s protihrupnim PUR vložkom na pokrovu, tečajem ter možnostjo vgradnje pod naklonom, ki omogoča enostavno prilagoditev pokrova vozni površini brez dodatnih gradbenih del. S sistemom zapiranja, ki otežuje odstranitev pokrova in minimizira hrup. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljavca, npr.: VODA, VODOVOD, Z, HIDRANT,... Za vgradnjo v povozno površino.
Cestne kape za COMBI armature: Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z integriranimi 4 pokrovi z varovalnim sistemom, ki preprečuje enostavno odstranitev in ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni sistem z zatiči iz nerjavečega jekla. Za vgradnjo v povozno površino.
Cestne kape za podtalni zračnik: Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z okroglim pokrovom in pritrdilnim sistemom pokrova iz nerjavečega materiala, ki preprečuje ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljavca. Varovalni zatiči iz nerjavečega jekla. Za vgradnjo v povozno površino. Cestna kapa za zračnik mora biti okrogle oblike imeti napis ZRAČNIK v slovenskem jeziku, poliuretanski protihrupni vložek, ter dva vijaka s katerimi je pričvrščen pokrov na ohišje kape.
Teleskopske vgradbene garniture: Nastavljiv teleskopski komplet za rokovanje podzemnih armatur z zunanjo PEh/PVC zaščito. Kovinskim nasadni element, spojka in vodilo zaščiteni pred korozijo. Dobava skupaj z zaporno armaturo!
vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga/jih nudite
Vsi spojni elementi – vijaki (skladni s SIST EN ISO 4016:2011) in matice (skladne s SIST EN ISO 4034:2002) morajo biti standardne izvedbe in zaščiteni proti rjavenju – galvanizirani ali INOX minimalne natezne trdnosti vsaj 6.8. Podložke morajo ustrezati standardu SIST EN ISO 7091:2002. Vse vgradne dolžine ventilov s prirobnicami morajo ustrezati SIST EN 558:2008+A1:2008. Vse prirobnice morajo biti skladne s SIST EN 1092-2:2008, prirobnična tesnila pa s SIST EN 1514-1:1998. Vsa zunanja in notranja epoxy zaščita mora biti izvedena po SIST EN14901:2006.
Ponujeni materiali in oprema mora biti najmanj enake kvalitete kot je zahtevana na tem obrazcu. Za vse elemente, ki so v stiku s pitno vodo je potrebno upoštevati veljaven pravilnik o pitni vodi, ki v poglavju V. predpisuje zagotavljanje kakovosti priprave vode, opreme in materialov (priložiti poročila o preizkušanju).

## Splošni stroški
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
SPLOŠNI STROŠKI
1 | Izdelava Elaborata izmere zgrajenega vodovoda v dolžini 353 m skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP VKS v papirnati in elektronski obliki. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava geodetskega načrta kot ga predpisuje GZ z dopolnitvami. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču skladno s predpisi, ki obravnavajo to področje (Ur.l. št. 83/05, 43/11-ZVZD-1) in drugi ukrepi za VZD, ki sledijo iz ZVZD-1 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava projekta izvedenih del-PID skladno z GZ in dopolnitvami ter zahtevami bodočega upravljalca vodovodnega sistema (2x v projektni obliki, 2x v elektronski obliki) | kos | 1 | 0 | 0
5 | Geološko geomehanski nadzor na gradbišču v času izvedbe | ur | 5 | 0 | 0
6 | Izdelava načrta zapore ceste. Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa…Po končanih delih se signalizacija odstrani. (obračun po dejanskih stroških - polovica stroškov obračunana pri kanalizaciji) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava vodilne mape (2x) z zbiranjem certifikatov in dokazil o zaneslljivosti objekta skladno z GZ in dopolnitvami | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Stroški izdelave načrta o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi za tovrstno področje. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Stroški posnetka obstoječega stanja… | kpl | 1 | 0 | 0
Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij (obračun po dejanskih stroških - polovica stroškov obračunana pri kanalizaciji).
10 | - kanalizacija | kos | 1 | 0 | 0
11 | - plinovod | kos | 3 | 0 | 0
12 | - elektrika podzemna | kos | 4 | 0 | 0
13 | - elektronske komunikacije | kos | 6 | 0 | 0
14 | - telekomunikacije | kos | 1 | 0 | 0
15 | - javna razsvetljava | kos | 5 | 0 | 0
Nadzor predstavnikov komunalnih organizacij pri križanju njihovih vodov z novo predvidenim vodovodom. (vodovod, kanalizacija, TK vod, elektrovod, javna razsvetljava, plinovod) (obračun po dejanskih stroških - polovica stroškov obračunana pri kanalizaciji).
16 | - kanalizacija | kos | 1 | 0 | 0
17 | - plinovod | kos | 1 | 0 | 0
18 | - elektrika podzemna | kos | 1 | 0 | 0
19 | - elektronske komunikacije | kos | 1 | 0 | 0
20 | - telekomunikacije | kos | 1 | 0 | 0
21 | - javna razsvetljava | kos | 1 | 0 | 0
22 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču (napisi s podatki o naročniku, izvajalcu, odg. vodji projekta, odgov. projektantu, nadzorniku…), odstranitev table po zaključku del je vključena v ceno | kos | 1 | 0 | 0
23 | Projektantski nadzor.. | ur | 50 | 0 | 0
| SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0

## Vodovod_V3
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
REKAPITULACIJA VODOVOD
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0 | 0
II. | GRADBENA DELA |  |  | 0 | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0 | 0
IV. | VODOVODNI MATERIAL |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ VODOVOD |  |  | 0 | 0
I. PRIPRAVLJALNA DELA
Priprava gradbišča v dolžini l=245 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
1 | priprava 100% | kos | 1 | 0 | 0
2 | vzpostavitev 100% | kos | 1 | 0 | 0
3 | Zavarovanje gradbišča z gradbiščno ograjo. Večkratna uporaba iste ograje. | m1 | 70 | 0 | 0
4 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 245 | 0 | 0
5 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 13 | 0 | 0
Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Polaganje zaščitnih cevi, podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , po navodilih upravljalca
6 | - plinovod | kos | 3 | 0 | 0
7 | - elektrika podzemna | kos | 1 | 0 | 0
8 | - elektronske komunikacije | kos | 4 | 0 | 0
9 | - telekomunikacije | kos | 1 | 0 | 0
10 | - javna razsvetljava | kos | 3 | 0 | 0
11 | - EKK predvidena | kos | 1 | 0 | 0
12 | Nabava, dobava in vgradnja dodatne PEh (npr. MAPITEL,..) d110-160 zaščitne cevi za zaščito obstoječih komunalnih vodov na mestu križanj z vodovodom.Vključno z nabavo tesnil in izvedbo zaključka zaščitne cevi. Ves material v ceni na m'. Izvedba po navodilih in pod nadzorom upravljalca. Obračun po dejanskih stroških! | m | 45 | 0 | 0
13 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov, iz plohov deb. 5 cm, z ograjo - prenosljivi, na gradbišču se po potrebi večkrat uporabijo. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0 | 0
14 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 14 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
1 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. Obračun za 1 m2. | m2 | 739 | 0 | 0
2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debeline 11 do 15 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. Obračun za 1 m2. | m2 | 739 | 0 | 0
3 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona vključno z nakladanjem na kamion, odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. Obračun za 1 m1. | m1 | 30 | 0 | 0
4 | Strojni izkop jarka globine do 0,30 m, v obstoječem tamponu in naklonom 70° z nakladanjem na kamion. Odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno deponijo do 10km. Obračun za 1 m3. | m3 | 135 | 0 | 0
5 | Strojni izkop jarka globine od 0,30 do 2,10 m, v terenu III-IV kategorije in naklonom 70° z nakladanjem na kamion. Odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno deponijo do 10km. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | m3 | 504 | 0 | 0
6 | Delno ročni izkop jarka globine do 2,10 m, v terenu III-IV kategorije in naklonom 70°, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno deponijo do 10 km. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | m3 | 56 | 0 | 0
7 | Strojno prebiranje nekoherentnega materiala od izkopa na začasni deponiji za zasip izkopanega jarka (40:60). | m3 | 259 | 0 | 0
8 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala iz začasne na trajno gradbeno deponijo do 10 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. | m3 | 514 | 0 | 0
9 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 173 | 0 | 0
10 | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 18.5 | 0 | 0
11 | Nabava, dobava in izdelava obsipa do 30 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2x sejanega peska fr. 0-16 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 104.5 | 0 | 0
12 | Nabava in dobava kamnitega drobljenca GW/GP 0/100 in zasip jarka do nivoja tampona, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm - upoštevano 60% novega zasipnega materiala | m3 | 140 | 0 | 0
13 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/20 cm V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja nazivne velikosti robnika, vključno s polaganjea robnikov na predpisano višino, betonski temelj robnika debeline 10 cm iz cementnega betona C20/25, fugiranje stikov robnikov s fino cementno malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 30 | 0 | 0
14 | Nakladanje, prevoz iz začasne grabiščne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z ustreznim materialom z začasne deponije do nivoja tampona s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku - upoštevano 40% obstoječega zasipnega materiala, 60% novega zasipnega materiala. | m3 | 259 | 0 | 0
15 | Izdelava nevezane nosilne plasti asfaltnega vozišča iz enakomerno zrnatega drobljenca gr. 0/32 mm, deb. 30 cm, z utrjevanjem. Obračun za 1 m3. | m3 | 135 | 0 | 0
16 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm. V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m2 | 739 | 0 | 0
17 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 11 cm. V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih, s predpripravo ustrezne površine in naklonov ter vsa dodatna, pomožna, zaščitna in zaključna dela. | m2 | 739 | 0 | 0
18 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidranta. Obsip hidranta s primernim gramoznim materialom fr. 0-16 mm (cca 2 m3/ kos). Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0 | 0
19 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 18 | 0 | 0
20 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 14 | 0 | 0
21 | Križanje projektiranega vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 29 | 0 | 0
22 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin (ceste, poti) v času rušitve zgornjega ustroja (asfalt, makadam) do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala . Obračun za m1. | m1 | 246 | 0 | 0
23 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. MONTAŽNA DELA
1 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 245 | 0 | 0
2 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kom | 2 | 0 | 0
3 | Izpraznitev obstoječega cevovoda in odrez cevi. | kom | 2 | 0 | 0
4 | Demontaža obstoječega cevovoda, kjer posega v izkopani jarek, vključno s fazonskimi kosi, armaturami, vgradnimi garniturami, cestnimi kapami, vključno z odvozom in stroški deponije | kos | 8 | 0 | 0
Prenos spuščanje in polaganje vodovodnih cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
5 | NL DN 150 INT.L=6 m | m1 | 245 | 0 | 0
Montaža vodovodnih cevi na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1.
6 | NL DN 150 | m1 | 245 | 0 | 0
7 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 41 | 0 | 0
8 | Montaža NL fazonskih kosov na prirobnico ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Obračun za 1 kos. | kos | 21 | 0 | 0
9 | Montaža univerzalnih spojnih kosov. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, na prirobnico. Obračun za 1 kos.
10 | Z150 | kos | 3 | 0 | 0
11 | Z100 | kos | 1 | 0 | 0
12 | Z80 | kos | 5 | 0 | 0
13 | Montaža hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0 | 0
14 | Montaža nadtalnega hidranta, DN 80. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
15 | Montaža zračnika s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
16 | Montaža X kosa na mestu priključitve ukinjenenega vodovoda LŽ DN 150 (Kardeljeva ploščad). | kos | 1 | 0 | 0
17 | Nabava, dobava, polaganje opozorilnega signalnega traku (moder) za označevanje cevi z napisom "POZOR VODOVOD" nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm in nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev. | m1 | 245 | 0 | 0
18 | Prevezava novozgrajenega cevovoda NL DN 150 na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 3 | 0 | 0
19 | Prevezava novozgrajenega cevovoda NL DN 100 na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 2 | 0 | 0
20 | Prevezava obstoječega cevovoda LŽ DN 150 na predvideno vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 1 | 0 | 0
21 | Prevezava obstoječega cevovoda LŽ DN 80 na predvideno vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 1 | 0 | 0
22 | Prevezava obstoječih hišnih vodovodnih priključkov + 1 novozgrajenega na novozgrajeni cevovod NL DN 150 z obdelavo prereza. | kos | 10 | 0 | 0
23 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805:2000 skladno z zahtevami JP VO-KA, možna izvedba v več fazah, po odsekih. | m1 | 245 | 0 | 0
24 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | kos | 2 | 0 | 0
25 | Priprava in montaža označevalnih tablic armatur in hidrantov na stebre ali obstoječe objekte) | kos | 16 | 0 | 0
26 | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo ustreznega potrdila (po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežjih z dopolnitvami upravljalca vodovoda). | kos | 4 | 0 | 0
27 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV.VODOVODNI MATERIAL
cevi
1 | cevi NL DN 150, razred C40. Dolžina cevi je povečana za 2 % zaradi obdelave. | m1 | 249 | 0 | 0
2 | Vmesni kos, NL DN 100, L=500 mm | kos | 1 | 0 | 0
3 | Vmesni kos, NL DN 150, L=500 mm | kos | 3 | 0 | 0
4 | Vmesni kos, NL DN 150, L=1000 mm | kos | 1 | 0 | 0
Vsi fazonski kosi so v izvedbi z Vi spojem. Prav tako so z Vi spojem vse cevi dva spoja od fazonskih kosov. V ceni fazonskih kosov so upoštevana vsa potrebna tesnila in vijačni material iz nerjavečega jekla.
NL fazonski kosi, prirobnični spoj, tlačna stopnja PN 10-16
5 | T kos, DN 150/100 | kos | 1 | 0 | 0
6 | F kos, DN 150, L=380 mm | kos | 3 | 0 | 0
7 | FF kos, DN 80, L=500 mm | kos | 4 | 0 | 0
8 | FF kos, DN 80, L=1000 mm | kos | 1 | 0 | 0
9 | FFR kos, DN 150/80 | kos | 1 | 0 | 0
10 | FFK kos, 11º, DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
11 | N kos, DN 80 | kos | 3 | 0 | 0
12 | X kos, DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj, tlačna stopnja PN 10-16
13 | MMA kos, DN100/50 | kos | 1 | 0 | 0
14 | MMA kos, DN150/80 | kos | 2 | 0 | 0
15 | MMQ kos, DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
16 | MMK kos, 11º, DN 150 | kos | 2 | 0 | 0
17 | E kos, DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
NL spojni kosi, tlačna stopnja PN 10-16
18 | Univerzalna EU spojka, UNI 80 | kos | 1 | 0 | 0
NL vodovodne armature, tlačna stopnja PN 10-16
Zasun, z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80.
19 | vgradna armatura, hvgr=1,0-1,5 m | kos | 1 | 0 | 0
20 | vgradna armatura, hvgr=1,5-2,0 m | kos | 2 | 0 | 0
Zasun, z vgradno garnituro, cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100.
21 | vgradna armatura, hvgr=1,0-1,5 m | kos | 1 | 0 | 0
Zasun, z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 150.
22 | vgradna armatura, hvgr=1,0-1,5 m | kos | 1 | 0 | 0
23 | vgradna armatura, hvgr=1,5-2 m | kos | 1 | 0 | 0
24 | Kolo za zasun, za vgradnjo v jašek. | kos | 1 | 0 | 0
25 | Hidrant podzemna izvedba s cestno kapo in betonsko podložko,DN 80, hvgr= 1,5 m. | kos | 1 | 0 | 0
26 | Hidrant - blatnik podzemna izvedba s cestno kapo in betonsko podložko,DN 80, hvgr= 2 m. | kos | 1 | 0 | 0
27 | Hidrant nadzemna izvedba, DN 80, hvgr= 1,5 m. | kos | 1 | 0 | 0
28 | Zračnik podzemna izvedba s cestno kapo in betonsko podložko, DN 50. | kos | 1 | 0 | 0
29 | Zračnik za vgradnjo v jašek,DN 150. | kos | 1 | 0 | 0
30 | Jekleni pocinkani stebriček Ø40-63 mm dolžine 2,5-3,0 m, s plastično kapo in pritrdilnim sidrom za stebriček in drobnim ključavničarskim materialom. | kos | 13 | 0 | 0
31 | Označevalne tablice za označevanje vodovodnih armatur (po DIN 4067 in SIST 1005:1996). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom, vijaki, sidra,..) | kos | 13 | 0 | 0
32 | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 | 0 | 0
33 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0

## Vodovod_V4
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
REKAPITULACIJA VODOVOD
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0 | 0
II. | GRADBENA DELA |  |  | 0 | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0 | 0
IV. | VODOVODNI MATERIAL |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ VODOVOD |  |  | 0 | 0
I. PRIPRAVLJALNA DELA
Priprava gradbišča v dolžini l=15 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
1 | priprava 100% | kos | 1 | 0 | 0
2 | vzpostavitev 100% | kos | 1 | 0 | 0
3 | Zavarovanje gradbišča z gradbiščno ograjo. Večkratna uporaba iste ograje. | m1 | 30 | 0 | 0
4 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 15 | 0 | 0
5 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
6 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
1 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. Obračun za 1 m2. | m2 | 51 | 0 | 0
2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debeline 11 do 15 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. Obračun za 1 m2. | m2 | 51 | 0 | 0
3 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona vključno z nakladanjem na kamion, odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. Obračun za 1 m1. | m1 | 10 | 0 | 0
4 | Strojni izkop jarka globine do 0,30 m, v obstoječem tamponu in naklonom 70° z nakladanjem na kamion. Odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno deponijo do 10km. Obračun za 1 m3. | m3 | 10 | 0 | 0
5 | Strojni izkop jarka globine od 0,30 do 2,10 m, v terenu III-IV kategorije in naklonom 70° z nakladanjem na kamion. Odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno deponijo do 10km. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | m3 | 36 | 0 | 0
6 | Delno ročni izkop jarka globine do 2,10 m, v terenu III-IV kategorije in naklonom 70°, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno deponijo do 10 km. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | m3 | 4 | 0 | 0
7 | Strojno prebiranje nekoherentnega materiala od izkopa na začasni deponiji za zasip izkopanega jarka (40:60). | m3 | 46 | 0 | 0
8 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala iz začasne na trajno gradbeno deponijo do 10 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. | m3 | 36 | 0 | 0
9 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 12 | 0 | 0
10 | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 1.5 | 0 | 0
11 | Nabava, dobava in izdelava obsipa do 30 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2x sejanega peska fr. 0-16 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 6.5 | 0 | 0
12 | Nabava in dobava kamnitega drobljenca GW/GP 0/100 in zasip jarka do nivoja tampona, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm - upoštevano 60% novega zasipnega materiala | m3 | 20 | 0 | 0
13 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/20 cm V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja nazivne velikosti robnika, vključno s polaganjea robnikov na predpisano višino, betonski temelj robnika debeline 10 cm iz cementnega betona C20/25, fugiranje stikov robnikov s fino cementno malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 10 | 0 | 0
14 | Nakladanje, prevoz iz začasne grabiščne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z ustreznim materialom z začasne deponije do nivoja tampona s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku - upoštevano 40% obstoječega zasipnega materiala, 60% novega zasipnega materiala. | m3 | 46 | 0 | 0
15 | Izdelava nevezane nosilne plasti asfaltnega vozišča iz enakomerno zrnatega drobljenca gr. 0/32 mm, deb. 30 cm, z utrjevanjem. Obračun za 1 m3. | m3 | 10 | 0 | 0
16 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm. V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m2 | 51 | 0 | 0
17 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 11 cm. V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih, s predpripravo ustrezne površine in naklonov ter vsa dodatna, pomožna, zaščitna in zaključna dela. | m2 | 51 | 0 | 0
18 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidranta. Obsip hidranta s primernim gramoznim materialom fr. 0-16 mm (cca 2 m3/ kos). Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
19 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 3 | 0 | 0
20 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
21 | Križanje projektiranega vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 12 | 0 | 0
22 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin (ceste, poti) v času rušitve zgornjega ustroja (asfalt, makadam) do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala . Obračun za m1. | m1 | 17 | 0 | 0
23 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. | 10 | 0.01 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. MONTAŽNA DELA
1 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 15 | 0 | 0
2 | Izpraznitev obstoječega cevovoda in odrez cevi. | kom | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječega cevovoda, kjer posega v izkopani jarek, vključno s fazonskimi kosi, armaturami, vgradnimi garniturami, cestnimi kapami, vključno z odvozom in stroški deponije | kos | 2 | 0 | 0
Prenos spuščanje in polaganje vodovodnih cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
4 | NL DN 100 INT.L=6 m | m1 | 15 | 0 | 0
Montaža vodovodnih cevi na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1.
5 | NL DN 100 | m1 | 15 | 0 | 0
6 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0 | 0
7 | Montaža NL fazonskih kosov na prirobnico ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0 | 0
8 | Montaža univerzalnih spojnih kosov. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
9 | Nabava, dobava, polaganje opozorilnega signalnega traku (moder) za označevanje cevi z napisom "POZOR VODOVOD" nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm in nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev. | m1 | 15 | 0 | 0
10 | Prevezava novozgrajenega cevovoda NL DN 150 na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 1 | 0 | 0
11 | Prevezava novozgrajenega cevovoda NL DN 100 na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 1 | 0 | 0
12 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805:2000 skladno z zahtevami JP VO-KA, možna izvedba v več fazah, po odsekih. | m1 | 15 | 0 | 0
13 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | kos | 1 | 0 | 0
14 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV.VODOVODNI MATERIAL
cevi
1 | cevi NL DN 100, razred C40. Dolžina cevi je povečana za 2 % zaradi obdelave. | m1 | 16 | 0 | 0
Vsi fazonski kosi so v izvedbi z Vi spojem. Prav tako so z Vi spojem vse cevi dva spoja od fazonskih kosov. V ceni fazonskih kosov so upoštevana vsa potrebna tesnila in vijačni material iz nerjavečega jekla.
NL fazonski kosi, prirobnični spoj, tlačna stopnja PN 10-16
2 | F kos, DN 100, L=360 mm | kos | 1 | 0 | 0
3 | FFR kos, DN 150/100 | kos | 1 | 0 | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj, tlačna stopnja PN 10-16
4 | E kos, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
NL spojni kosi, tlačna stopnja PN 10-16
5 | Univerzalna EU spojka, UNI 100 | kos | 1 | 0 | 0
6 | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0

## Vodovod_V5
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
REKAPITULACIJA VODOVOD
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0 | 0
II. | GRADBENA DELA |  |  | 0 | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0 | 0
IV. | VODOVODNI MATERIAL |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ VODOVOD |  |  | 0 | 0
I. PRIPRAVLJALNA DELA
Priprava gradbišča v dolžini l=93 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
1 | priprava 100% | kos | 1 | 0 | 0
2 | vzpostavitev 100% | kos | 1 | 0 | 0
3 | Zavarovanje gradbišča z gradbiščno ograjo. Večkratna uporaba iste ograje. | m1 | 60 | 0 | 0
4 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 93 | 0 | 0
5 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0 | 0
Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Polaganje zaščitnih cevi, podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , po navodilih upravljalca
6 | - kanalizacija | kos | 1 | 0 | 0
7 | - elektrika podzemna | kos | 2 | 0 | 0
8 | - elektronske komunikacije | kos | 1 | 0 | 0
9 | - javna razsvetljava | kos | 1 | 0 | 0
10 | Nabava, dobava in vgradnja dodatne PEh (npr. MAPITEL,..) d110-160 zaščitne cevi za zaščito obstoječih komunalnih vodov na mestu križanj z vodovodom.Vključno z nabavo tesnil in izvedbo zaključka zaščitne cevi. Ves material v ceni na m'. Izvedba po navodilih in pod nadzorom upravljalca. Obračun po dejanskih stroških! | m | 8 | 0 | 0
11 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov, iz plohov deb. 5 cm, z ograjo - prenosljivi, na gradbišču se po potrebi večkrat uporabijo. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
12 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
1 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. Obračun za 1 m2. | m2 | 8 | 0 | 0
2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debeline 11 do 15 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. Obračun za 1 m2. | m2 | 179 | 0 | 0
3 | Strojni izkop jarka globine do 0,30 m, v obstoječem tamponu in naklonom 70° z nakladanjem na kamion. Odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno deponijo do 10km. Obračun za 1 m3. | m3 | 46 | 0 | 0
4 | Strojni izkop jarka globine od 0,30 do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije in naklonom 70° z nakladanjem na kamion. Odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno deponijo do 10km. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | m3 | 145 | 0 | 0
5 | Delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije in naklonom 70°, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno deponijo do 10 km. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | m3 | 21 | 0 | 0
6 | Strojno prebiranje nekoherentnega materiala od izkopa na začasni deponiji za zasip izkopanega jarka (50:50). | m3 | 57 | 0 | 0
7 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala iz začasne na trajno gradbeno deponijo do 10 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. | m3 | 194 | 0 | 0
8 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 65 | 0 | 0
9 | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 7 | 0 | 0
10 | Nabava, dobava in izdelava obsipa do 30 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2x sejanega peska fr. 0-16 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 41 | 0 | 0
11 | Nabava in dobava kamnitega drobljenca GW/GP 0/100 in zasip jarka do nivoja tampona, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm - upoštevano 50% novega zasipnega materiala | m3 | 57 | 0 | 0
12 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/20 cm V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja nazivne velikosti robnika, vključno s polaganjea robnikov na predpisano višino, betonski temelj robnika debeline 10 cm iz cementnega betona C20/25, fugiranje stikov robnikov s fino cementno malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 4 | 0 | 0
13 | Nakladanje, prevoz iz začasne grabiščne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z ustreznim materialom z začasne deponije do nivoja tampona s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku - upoštevano 50% obstoječega zasipnega materiala, 50% novega zasipnega materiala. | m3 | 57 | 0 | 0
14 | Izdelava nevezane nosilne plasti asfaltnega vozišča iz enakomerno zrnatega drobljenca gr. 0/32 mm, deb. 30 cm, z utrjevanjem. Obračun za 1 m3. | m3 | 51 | 0 | 0
15 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm. V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m2 | 8 | 0 | 0
16 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 11 cm. V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih, s predpripravo ustrezne površine in naklonov ter vsa dodatna, pomožna, zaščitna in zaključna dela. | m2 | 179 | 0 | 0
17 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidranta. Obsip hidranta s primernim gramoznim materialom fr. 0-16 mm (cca 2 m3/ kos). Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
18 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 3 | 0 | 0
19 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
20 | Križanje projektiranega vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 7 | 0 | 0
21 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin (ceste, poti) v času rušitve zgornjega ustroja (asfalt, makadam) do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala . Obračun za m1. | m1 | 89 | 0 | 0
22 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. MONTAŽNA DELA
1 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 93 | 0 | 0
2 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kom | 1 | 0 | 0
3 | Izpraznitev obstoječega cevovoda in odrez cevi. | kom | 1 | 0 | 0
4 | Demontaža obstoječega cevovoda, kjer posega v izkopani jarek, vključno s fazonskimi kosi, armaturami, vgradnimi garniturami, cestnimi kapami, vključno z odvozom in stroški deponije | kos | 2 | 0 | 0
Prenos spuščanje in polaganje vodovodnih cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
5 | NL DN 80 INT.L=6 m | m1 | 4 | 0 | 0
6 | NL DN 150 INT.L=6 m | m1 | 89 | 0 | 0
Montaža vodovodnih cevi na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1.
7 | NL DN 150 | m1 | 89 | 0 | 0
8 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 12 | 0 | 0
9 | Montaža NL fazonskih kosov na prirobnico ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Obračun za 1 kos. | kos | 8 | 0 | 0
10 | Montaža univerzalnih spojnih kosov. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, na prirobnico. Obračun za 1 kos.
11 | Z80 | kos | 1 | 0 | 0
12 | Montaža nadtalnega hidranta, DN 80. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
13 | Nabava, dobava, polaganje opozorilnega signalnega traku (moder) za označevanje cevi z napisom "POZOR VODOVOD" nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm in nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev. | m1 | 89 | 0 | 0
14 | Prevezava novozgrajenega cevovoda NL DN 150 na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 1 | 0 | 0
15 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805:2000 skladno z zahtevami JP VO-KA, možna izvedba v več fazah, po odsekih. | m1 | 93 | 0 | 0
16 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | kos | 1 | 0 | 0
17 | Priprava in montaža označevalnih tablic armatur in hidrantov na stebre ali obstoječe objekte) | kos | 2 | 0 | 0
18 | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo ustreznega potrdila (po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežjih z dopolnitvami upravljalca vodovoda). | kos | 1 | 0 | 0
19 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV.VODOVODNI MATERIAL
cevi
1 | cevi NL DN 80, razred C40. Dolžina cevi je povečana za 2 % zaradi obdelave. | m1 | 4 | 0 | 0
2 | cevi NL DN 150, razred C40. Dolžina cevi je povečana za 2 % zaradi obdelave. | m1 | 90 | 0 | 0
Vsi fazonski kosi so v izvedbi z Vi spojem. Prav tako so z Vi spojem vse cevi dva spoja od fazonskih kosov. V ceni fazonskih kosov so upoštevana vsa potrebna tesnila in vijačni material iz nerjavečega jekla.
NL fazonski kosi, prirobnični spoj, tlačna stopnja PN 10-16
3 | T kos, DN 150/150 | kos | 1 | 0 | 0
4 | F kos, DN 150, L=380 mm | kos | 2 | 0 | 0
5 | F kos, DN 80, L=360 mm | kos | 1 | 0 | 0
6 | FF kos, DN 150, L=400 mm | kos | 1 | 0 | 0
7 | FF kos, DN 150, L=1000 mm | kos | 2 | 0 | 0
8 | N kos, DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj, tlačna stopnja PN 10-16
9 | MMA kos, DN150/80 | kos | 1 | 0 | 0
NL spojni kosi, tlačna stopnja PN 10-16
10 | Univerzalna EU spojka, DN 150 (od 151-181) | kos | 1 | 0 | 0
NL vodovodne armature, tlačna stopnja PN 10-16
Zasun, z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80.
11 | vgradna armatura, hvgr=1,5-2,3 m | kos | 1 | 0 | 0
12 | Hidrant nadzemna izvedba, DN 80, hvgr= 2 m. | kos | 1 | 0 | 0
13 | Jekleni pocinkani stebriček Ø40-63 mm dolžine 2,5-3,0 m, s plastično kapo in pritrdilnim sidrom za stebriček in drobnim ključavničarskim materialom. | kos | 1 | 0 | 0
14 | Označevalne tablice za označevanje vodovodnih armatur (po DIN 4067 in SIST 1005:1996). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom, vijaki, sidra,..) | kos | 2 | 0 | 0
15 | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 | 0 | 0
16 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0

## HP_V3
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
REKAPITULACIJA HIŠNI PRIKLJUČKI
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV. | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
| SKUPAJ HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Varovanje in zaščita obst. objektov v času gradnje, ter sanacija morebitnih poškodb na obstoječih objektih v času gradnje. (ocena) | kpl | 2 | 0 | 0
2 | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju cevi pod obst. komunalnimi vodi. Polaganje zaščitnih cevi, podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , po navodilih upravljalca | kos | 15 | 0 | 0
3 | Nabava, dobava in vgradnja dodatne PEh (npr. MAPITEL,..) d110-160 zaščitne cevi za zaščito obstoječih komunalnih vodov na mestu križanj z vodovodom.Vključno z nabavo tesnil in izvedbo zaključka zaščitne cevi. Ves material v ceni na m'. Izvedba po navodilih in pod nadzorom upravljalca. Obračun po dejanskih stroških! | m | 60 | 0 | 0
4 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 10 | 0 | 0
5 | Stroški vzdrževanja prekopanih površin v času gradnje vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom. | m2 | 30 | 0 | 0
6 | Nepredvidena dela (% preddel). | 10 |  |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA
1 | Utrjen teren - dvorišča. (60-70°) strojno - ročni izkop jarka med ovirami globine do 2,0 m, z odlaganjem ob rob jame, vključno s čiščenjem obstoječih tlakovcev, betonskih plošč... in deponiranjem le-teh za ponovno vgradnjo po izgradnji vodovoda. Širina dna izkopa 50 cm. Vključno z rušenjem zgornjega ustroja (tudi rušenje in rezanje cca. 10m2 asfaltirane javne ceste), pripravo jarka za polaganje cevi, nabavo, dobavo in vgradnjo novega gramoznega materiala za izdelavo posteljice in obsipa cevi, ter zasip jarka z izkopanim materialom in nakladanjem in odvozom na trajno deponijo odvečnega materiala (z plačilom takse). Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Nabava, dobava, polaganje zaščitnih cevi, vključno z nabavo tesnil in izvedbo zaključka zaščitne cevi. Ppodpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov. Izvedba po navodilih in pod nadzorom upravljalca. Obračun po dejanskih stroških!Obračun po m'. Pri izbiri zasipnega materiala upoštevati navodila geomehanika. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! | m1 | 122 | 0 | 0
2 | Utrjen teren - pločnik. (60-70°) strojno - ročni izkop jarka med ovirami globine do 2,0 m. Širina dna izkopa 50 cm. Pripravo jarka za polaganje cevi, nabavo, dobavo in vgradnjo novega gramoznega materiala za izdelavo posteljice in obsipa cevi, ter zasip jarka z izkopanim materialom in nakladanjem in odvozom na trajno deponijo odvečnega materiala (z plačilom takse). Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Nabava, dobava, polaganje zaščitnih cevi, vključno z nabavo tesnil in izvedbo zaključka zaščitne cevi. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov. Izvedba po navodilih in pod nadzorom upravljalca. Obračun po dejanskih stroških! Obračun po m'. Pri izbiri zasipnega materiala upoštevati navodila geomehanika. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! | m1 | 32 | 0 | 0
3 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala na trajno deponijo vključno s stroški deponije. | m3 | 141 | 0 | 0
4 | Kompletna izdelava vodotesnih prebojev sten kleti objektov (notranje, zunanje) in tlakov v kletnih prostorih do vodomernega mesta z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | kom | 8 | 0 | 0
5 | Kompletna izdelava vodotesnega preboja stene zunanjega vodomernega jaška. | kom | 2 | 0 | 0
6 | Vzpostavitev dvorišč v prvotno stanje in po potrebi nabava poškodovanih plošč, tlakovcev,.. – vključno s pripravo tamponskega sloja in uvaljanjem planuma (upoštevati vse potrebne stroške) | m2 | 60 | 0 | 0
8 | Izvedba podvrtavanja z zaščitno cevjo PEHDd63 z uvlačenjem vodovodne cevi v zaščitno cev in vsemi nepredvidenimi stroški. | m1 | 15 | 0 | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
9 | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kos | 10 | 0 | 0
DRUGA DELA
10 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | m2 | 80 | 0 | 0
11 | Čiščenje vodomernega mesta po koncu gradnje. | kos | 10 | 0 | 0
11 | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del). | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. MONTAŽNA DELA
1 | Demontaža in ponovna montaža novih vodomerov, fitingov, itd. v obstoječih vodomernih mestih skladno z navodili upravljavca, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 10 km ter stroški deponije. | kos | 9 | 0 | 0
2 | Montaža cevi PE d32, PN 10 za hišne priključke v zaščitno cev PE d63, PN 8, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za m1. | m1 | 155 | 0 | 0
3 | Montaža zaščitne cevi PEd63, PN 8 za hišne priključke. Obračun za m1. | m1 | 131 | 0 | 0
4 | Montaža novih nosilcev vodomera v vodomernih mestih | kos | 10 | 0 | 0
5 | Montaža betonskih plošč pod vodomerom | kos | 10 | 0 | 0
6 | Montaža navrtnih zasunov za NL DN100 z montažo vgradbene garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d32. | kos | 10 | 0 | 0
7 | Tlačni preizkus položenih hišnih vodovodnih priključkov po standardu SIST EN 805 z dopolnitvami VO-KA in z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo) | kos | 10 | 0 | 0
8 | Izpiranje in dezinfekcija položenih hišnih vodovodnih in skupnih priključnih cevi z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo) | kos | 10 | 0 | 0
9 | Nabava, dobava, polaganje opozorilnega signalnega traku (moder) za označevanje cevi z napisom "POZOR VODOVOD" nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm in nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev. | m | 155 | 0 | 0
10 | Nepredvidena montažna dela (% motažnih del del) | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV.VODOVODNI MATERIAL
Tlačne polietilenske vodovodne cevi
1 | PE100 d32 PN12,5 | m | 155 | 0 | 0
2 | PE100 d63, PN8 | m | 131 | 0 | 0
Nabava in dobava navrtnih zasunov z vsemi potrebnimi tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9) in vijaki V ceno je všteta cestna kapa in betonska podloška ter teleskopska vgradna garnitura
3 | NL DN100-PE d32 | kos | 10 | 0 | 0
4 | Konzola za vodomer | kos | 10 | 0 | 0
5 | Betonska plošča za vodomer 40x40 | kos | 10 | 0 | 0
6 | Nabava, transport fitingov in vodovodne armature za merilna mesta: spojke za PE cevi, kolena, redukcijski kosi, vložek nepovratnega ventila,holandci, tesnila, pipe,…., material se nabavi za vsako mesto posebej glede na načrt priključka in v dogovoru z upravljalcem. Skupno 15 priključkov. Predvidoma (kroglična pipa R1 - 3/4'', kroglična pipa R1-3/4'' z izpustom, 2× zmanjševalni kos, 2× holandec, spojka za PE cevi, 2x tesnilo za prehod cevi v zaščitno cev). Nabava fitingov in vodovodnih armatur odvisna od dimenzij priključnih cevi in vodomerov. | kpl | 10 | 0 | 0
7 | Nepredviden vodovodni material (% materiala). | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0

## HP_V5
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
REKAPITULACIJA HIŠNI PRIKLJUČKI
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV. | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
| SKUPAJ HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
I. PRIPRAVLJALNA DELA
2 | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju cevi pod obst. komunalnimi vodi. Polaganje zaščitnih cevi, podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , po navodilih upravljalca | kos | 3 | 0 | 0
3 | Nabava, dobava in vgradnja dodatne PEh (npr. MAPITEL,..) d110-160 zaščitne cevi za zaščito obstoječih komunalnih vodov na mestu križanj z vodovodom.Vključno z nabavo tesnil in izvedbo zaključka zaščitne cevi. Ves material v ceni na m'. Izvedba po navodilih in pod nadzorom upravljalca. Obračun po dejanskih stroških! | m | 9 | 0 | 0
4 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 3 | 0 | 0
5 | Stroški vzdrževanja prekopanih površin v času gradnje vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom. | m2 | 25 | 0 | 0
6 | Nepredvidena dela (% preddel). | 10 |  |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA
1 | Utrjen teren. (60-70°) strojno - ročni izkop jarka med ovirami globine do 2,0 m, z odlaganjem ob rob jame, vključno s čiščenjem obstoječih tlakovcev, betonskih plošč... in deponiranjem le-teh za ponovno vgradnjo po izgradnji vodovoda. Širina dna izkopa 50 cm. Vključno z rušenjem zgornjega ustroja (tudi rušenje in rezanje cca. 10m2 asfaltirane javne ceste), pripravo jarka za polaganje cevi, nabavo, dobavo in vgradnjo novega gramoznega materiala za izdelavo posteljice in obsipa cevi, ter zasip jarka z izkopanim materialom in nakladanjem in odvozom na trajno deponijo odvečnega materiala (z plačilom takse). Obračun po m'. Pri izbiri zasipnega materiala upoštevati navodila geomehanika. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! | m1 | 6 | 0 | 0
2 | Neutrjen teren. (60-70°) strojno - ročni izkop jarka med ovirami globine do 2,0 m, z odlaganjem ob rob jame. Širina dna izkopa 50 cm. Vključno z rušenjem zgornjega ustroja (tudi rušenje in rezanje cca. 10m2 asfaltirane javne ceste), pripravo jarka za polaganje cevi, nabavo, dobavo in vgradnjo novega gramoznega materiala za izdelavo posteljice in obsipa cevi, ter zasip jarka z izkopanim materialom in nakladanjem in odvozom na trajno deponijo odvečnega materiala (z plačilom takse). Obračun po m'. Pri izbiri zasipnega materiala upoštevati navodila geomehanika. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! | m1 | 18 | 0 | 0
3 | Humuziranje površin v deb. cca 20 cm z izravnavo in pripravo za posejanje s travno mešanico - delno se uporabi humus od izkopa, delno nabava in dobava novega humusa ter zatravitev površine. | m2 | 4 | 0 | 0
4 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala na trajno deponijo vključno s stroški deponije. | m3 | 29 | 0 | 0
5 | Kompletna izdelava vodotesnih prebojev sten kleti objektov (notranje, zunanje) in tlakov v kletnih prostorih do vodomernega mesta z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | kom | 1 | 0 | 0
6 | Kompletna izdelava vodotesnega preboja stene zunanjega vodomernega jaška. | kom | 1 | 0 | 0
7 | Vzpostavitev dvorišč v prvotno stanje in po potrebi nabava poškodovanih plošč, tlakovcev,.. – vključno s pripravo tamponskega sloja in uvaljanjem planuma (upoštevati vse potrebne stroške) | m2 | 4 | 0 | 0
DRUGA DELA
8 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | m2 | 40 | 0 | 0
9 | Čiščenje vodomernega mesta po koncu gradnje. | kos | 1 | 0 | 0
10 | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del). | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. MONTAŽNA DELA
1 | Demontaža in ponovna montaža novih vodomerov, fitingov, itd. v obstoječih vodomernih mestih skladno z navodili upravljavca, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 10 km ter stroški deponije. | kos | 1 | 0 | 0
2 | Montaža cevi PE d32, PN 10 za hišne priključke v zaščitno cev PE d63, PN 8, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za m1. | m1 | 28 | 0 | 0
3 | Montaža zaščitne cevi PEd63, PN 8 za hišne priključke. Obračun za m1. | m1 | 28 | 0 | 0
4 | Montaža novih nosilcev vodomera v vodomernih mestih | kos | 1 | 0 | 0
5 | Montaža betonskih plošč pod vodomerom | kos | 1 | 0 | 0
6 | Montaža navrtnih zasunov za NL DN100 z montažo vgradbene garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d32. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Tlačni preizkus položenih hišnih vodovodnih priključkov po standardu SIST EN 805 z dopolnitvami VO-KA in z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo) | kos | 1 | 0 | 0
8 | Izpiranje in dezinfekcija položenih hišnih vodovodnih in skupnih priključnih cevi z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo) | kos | 1 | 0 | 0
9 | Nabava, dobava, polaganje opozorilnega signalnega traku (moder) za označevanje cevi z napisom "POZOR VODOVOD" nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm in nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev. | m | 28 | 0 | 0
10 | Nepredvidena montažna dela (% motažnih del del) | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV.VODOVODNI MATERIAL
Tlačne polietilenske vodovodne cevi
1 | PE100 d32 PN12,5 | m | 30 | 0 | 0
2 | PE100 d63, PN8 | m | 30 | 0 | 0
Nabava in dobava navrtnih zasunov z vsemi potrebnimi tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9) in vijaki V ceno je všteta cestna kapa in betonska podloška ter teleskopska vgradna garnitura
3 | NL DN100-PE d32 | kos | 1 | 0 | 0
4 | Konzola za vodomer | kos | 1 | 0 | 0
5 | Betonska plošča za vodomer 40x40 | kos | 1 | 0 | 0
6 | Nabava, transport fitingov in vodovodne armature za merilna mesta: spojke za PE cevi, kolena, redukcijski kosi, vložek nepovratnega ventila,holandci, tesnila, pipe,…., material se nabavi za vsako mesto posebej glede na načrt priključka in v dogovoru z upravljalcem. Skupno 15 priključkov. Predvidoma (kroglična pipa R1 - 3/4'', kroglična pipa R1-3/4'' z izpustom, 2× zmanjševalni kos, 2× holandec, spojka za PE cevi, 2x tesnilo za prehod cevi v zaščitno cev). Nabava fitingov in vodovodnih armatur odvisna od dimenzij priključnih cevi in vodomerov. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Nepredviden vodovodni material (% materiala). | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0