## PRVA STRAN
OBJEKT: | REKONSTRUKCIJA VODOVODA V CESTI CENETA ŠTUPARJA IN CESTI V PEČALE V ČRNUČAH
INVESTITOR: | JP VOKA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90,
1000 Ljubljana
VRSTA DOKUMENTACIJE: | PZI
ŠTEVILKA PROJEKTA: | 1733/17
ŠTEVILKA NAČRTA: | 1733-V/17
DATUM in KRAJ: | april 2022

## Uvodne opombe
UVODNE OPOMBE POPISA
PONUDBA JE VELJAVNA OB IZPOLNJEVANJU VSEH MINIMALNIH ZAHTEV IZ OBRAZCA 1 O KARAKTERISTIKAH PONUJENEGA MATERIALA IZ PRILOGE POPISA!
1. Splošne opombe:
Gradnja in obnova hišnih vodovodnih priključkov NI predmet tega načrta javnega vodovoda. Za potrebe ocene investicije je v načrtu javnega vodovoda upoštevana OCENA obnove priključkov za potrebe obstoječih porabnikov, ki se ohranjajo!
Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmeten objekt izvajal skladno s predmetno projektno dokumentacijo.
Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji navedenih projektov, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati vse veljavne predpise (graditev, varnost okolja, varnost in zdravje pri delu in drugo zakonodajo), standarde veljavne v Republiki Sloveniji, tehnične zahteve upravljalca na dan razpisa del in najnovejša pravila stroke! Pri gradnji na območju javnih cest obvezno upoštevati zahteve iz veljavnih tehničnih specifikacij za ceste (TS) v RS.
Pred izdelavo ponudbe si mora ponudnik ogledati območje predvidene gradnje in obstoječe stanje, zaradi vzpostavitve v prvotno stanje in morebitnih zaščit bližnjih objektov, kar je treba upoštevati pri pripravi ponudbe (cena na enoto)!
Izvajalec del mora med gradnjo dokumentirati izvedbo del s fotodokumentacijo, ki jo mora ob izstavitvi začasnih situacij posredovati naročniku v digitalni obliki.
Pri gradbenih delih v bližini objektov, mora izvajalec evidentirati stanje obstoječih objektov in infrastrukture, ga zapisniško dokumentirati z lastniki objektov (tudi fotodokumentacija) in to vkalkulirati v cene.
Vse naprave, elemente in opremo se mora dobaviti z vsemi ustreznimi listinami, certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
Vse vgrajene nove mineralne surovine morajo biti pridobljene v legalnem kopu.
Pri popisih je upoštevano, da se dela opravljajo v suhem vremenu! Če iz razpisne dokumentacije sledi, da dela ne bo mogoče opraviti le v suhem vremenu, se to upošteva v ceni na enoto!
Navedbe proizvajalcev in nazivi opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti naj ima vgrajena oprema! Ponudba je veljavna le ob izpolnjevanju vseh zahtev iz OBRAZCA 1, ki je sestavni del popisa. Vso opremo mora pred vgradnjo potrditi upravljalec!
Vse cene so brez DDV!
2. Pomembne opombe
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnimi poročili in ostalimi sestavinami projekta (elaborati,...).
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomanjkljiva.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.
PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
Popolna ponudba za izvedbo del mora v ceni na enoto vsebovati tudi stroške:
- transportni stroški v območju gradbišča,
- splošni stroški pristojbin, zavarovanj in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanju raznih dovoljenj, soglasij,….
- obratovalni stroški gradbišča, kot do poraba električne energije, vode, odvoz odpadkov,….., tudi stroški povezani z dobavo in delovanjem prevoznih dizel agregatov na gradbišču.
- pridobivanje vseh (tudi internih) potrebnih soglasij in mnenj, vse (tudi interne) meritve kvalitete vgrajenih materialov (kontrola asfaltov, tampona, betonov,....) s potrdili in poročili, vsa atestna dokumentacija, garancije, obratovalna navodila,… vseh vgrajenih naprav.
- predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika),
- stroški, ki izhajajo in pogojev o zaporah cest, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, če ti ne omogočajo poteka (faznosti) gradnje, ki je predvidena v načrtu!
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
- izdelavo delavniških načrtov za izvedbo posameznih elementov
- stroški vseh drobnih instalacijskih del.

## Obrazec
VODOVODNI MATERIAL - OBRAZEC 1
Pomembno!: 1. V tem seznamu OBRAZEC 1 je naveden seznam ključnih materialov in opreme z minimalnimi zahtevanimi karakteristikami, ki jih ponujen material poleg zahtev, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje mora izpolnjevati. Ves ponujen material in oprema mora obvezno izpolnjevati minimalne zahtevane karakteristike. Izpolnjevanje ustreznosti materiala in opreme pred vgradnjo obvezno preverita predstavnik nadzora in upravljalca. Ponudnik / izvajalec del skladnost z zahtevami obvezno dokazuje z ustreznimi certifikati, soglasji,..... 2. Izdelki morajo biti primerni za uporabo v sistemih s pitno vodo in izdelani v skladu z veljavnimi standardi SIST / EN ter imeti ustrezne certifikate / tehnična soglasja (skladno z veljavno zakonodajo - ZGPro ter GZ (s sprem. in dopol.)).
Minimalne zahtevane karakteristike
A. STROJNA OPREMA
1. CEVOVODI
Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom, preferiranega tlačnega razreda najmanj C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), dolžina posamezne cevi je 6 m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar oz. 25 bar (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji). Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011. Na zunanji strani morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85% in ostalo Al in druge kovine) in modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s SIST EN 545:2011 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Druga zunanja zaščita cevi možna le ob izrecni zahtevi v popisu vodovodnega materiala - te cevi morajo biti izdelane skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat).Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Fazonski kosi iz nodularne litine na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom. Obojčni fazonski kosi morajo imeti isti spoj kot cevi. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Glede na zahteve iz popisa upoštevati drugo zunanjo zaščito cevi primerno za vgradnjo v zemljine s prisotnostjo talne vode in z večjo verjetnostjo pojava korozije (skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 . Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Fazonski kosi iz nodularne litine s prirobnico morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno. Prirobnični fazonski kosi z vrtljivo prirobnico morajo biti istega proizvajalca kot cevi. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Vse v skladu s standardom SIST EN 1514-1.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Tlačne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s standardom po SIST EN 12201-1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST ISO 4427. Za delovne tlake 10-16 bar (glej popis). Material za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifičnimi pogoji in pod prometno obtežbo, tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez poškodb ali okvar. Če ni drugače določeno, morajo vse cevi prenesti prometno obtežbo.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
2. ARMATURE (s prirobnicami)
Univerzalne spojke: Spojka s telesom iz nodularne litine za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom in obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Obojčno tesnilo oz. spoj mora omogočati lom na spoju min 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni armatur.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Montažno-demontažni kos: Montažno-demontažni kosi s telesom iz jeklene ali nodularne litine in zaščitenim z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, s stojnimi vijaki na eni strani in maticami za regulacijo, s koničnim tesnenjem. Testiran po SIST EN 12266-1. Tesnila EPDM ali NBR.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Odcepi z vgrajenimi zasuni: Kompaktne izvedbe, T ali TT kos z vgrajenim enim ali več zasuni. Vgrajeni zasuni morajo biti izvedbe z mehkim tesnenjem z vretenom iz nerjavečega jekla, klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo, tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Telo armature iz nodularne litine z obojestransko epoksi zaščito pred erozijo. Ustrezati morajo zahtevam standardov SIST EN1074 in SIST EN12266.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
EV zasuni kratke izvedbe (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14): EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-40, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo zahtevam standardov SIST EN1074 (certifikat) in SIST EN12266. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni armatur.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Prirobnična loputa: Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati mora standardu EN1074 (certifikat). Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni armatur.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Podtalni hidrant: s prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Skladen s standardi SIST EN 14339:2005 in SIST EN1074-6:2008. Material hidranta NL ali INOX, pretočna karakteristika Kv > 120 m3/h pri ΔP=1 bar. NL deli zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov. Hidrant opremljen z drenažnim sistemom - izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni armatur.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Nadzemni hidrant: s telesom iz NL ali INOX, prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Hidrant skladen s standardi SIST EN14384:2005 in SIST EN 1074-6:2008. S tremi stabilnimi spojkami: 2 × tip C in 1 × tip B za DN80 ter 2 × tip B in 1 × tip A za DN100. - min. pretočne karakteristike (Kv) po SIST EN 14348:2005. Omogočeno obračanje glave za 360°. Material hidranta je NL ali INOX, notranji deli iz nerjavnega materiala, NL deli hidranta zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni armatur.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Zračniki (avtomatski): vgradnja v zemljino: kompaktne izvedbe, z zaščitno konstrukcijo iz nerjavnega materiala in vgrajenim zračnim ventilom s funkcijo odvajanja in dovajanja ≥ 180 m3/h zraka v/iz cevovoda in avtomatskim zapornim ventilom, ki omogoča vgradnjo pod tlakom. Zračnik mora biti opremljen z drenažnim izpustom iz telesa zračnika. S prirobnico, EPDM tesnilom in deli iz NL z obojestransko epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov. Zračnik opremljen z drenažnim sistemom. Delovno območje od 1 do 16 bar. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni armatur. Ustrezati mora zahtevam standarda SIST EN 1074-4. vgradnja v jašek: Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni armatur.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
3. CESTNE KAPE, POKROVI IN DRUGO
Cestne kape za zasune in hidrante: Teleskopska cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne (težke) izvedbe v razredu nosilnosti D400, po standradu EN 124 s protihrupnim PUR vložkom na pokrovu, tečajem ter možnostjo vgradnje pod naklonom, ki omogoča enostavno prilagoditev pokrova vozni površini brez dodatnih gradbenih del. S sistemom zapiranja, ki otežuje odstranitev pokrova in minimizira hrup. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca, npr.: VODA, VODOVOD, Z, HIDRANT,... Za vgradnjo v povozno površino.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Cestne kape za COMBI armature: Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z integriranimi 4 pokrovi z varovalnim sistemom, ki preprečuje enostavno odstranitev in ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni sistem z zatiči iz nerjavečega jekla. Za vgradnjo v povozno površino.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Cestne kape za podtalni zračnik: Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z okroglim pokrovom in pritrdilnim sistemom pokrova iz nerjavečega materiala, ki preprečuje ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni zatiči iz nerjavečega jekla. Za vgradnjo v povozno površino.Cestna kapa za zračnik mora biti okrogle oblike imeti napis ZRAČNIK v slovenskem jeziku, poliuretanski protihrupni vložek, ter dva vijaka s katerimi je pričvrščen pokrov na ohišje kape.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Teleskopske vgradbene garniture: Nastavljiv teleskopski komplet za rokovanje podzemnih armatur z zunanjo PEh/PVC zaščito. Kovinskim nasadni element, spojka in vodilo zaščiteni pred korozijo. Dobava skupaj z zaporno armaturo!
Vsi spojni elementi – vijaki (skladni s SIST EN ISO 4016:2011) in matice (skladne s SIST EN ISO 4034:2002) morajo biti standardne izvedbe in zaščiteni proti rjavenju – galvanizirani ali INOX minimalne natezne trdnosti vsaj 8.8. Podložke morajo ustrezati standardu SIST EN ISO 7091:2002. Primeroma: za vsako prirobnico DN50 se naroči 4 vijake M16×80, 4 matice in 8 podložk za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16×80, 8 matic in 16 podložk za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16×80, 8 matic in 16 podložk za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20×100, 8 matic in 16 podložk ... Vse vgradne dolžine ventilov s prirobnicami morajo ustrezati SIST EN 558:2008+A1:2008. Vse prirobnice morajo biti skladne s SIST EN 1092-2:2008, prirobnična tesnila pa s SIST EN 1514-1:1998. Vsa zunanja in notranja epoxy zaščita mora biti izvedena po SIST EN14901:2006. Vijačni in tesnilni material mora biti upoštevan v ceni fazonskih kosov in armatur.
Ponujeni materiali in oprema mora biti najmanj enake kvalitete kot je zahtevana na tem obrazcu. Za vse elemente, ki so v stiku s pitno vodo je potrebno upoštevati veljaven pravilnik o pitni vodi, ki v poglavju V. predpisuje zagotavljanje kakovosti priprave vode, opreme in materialov.

## Rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA OBNOVE VODOVODA PO PZI št. 1733-V/17
|  |  | E31721 | E31722
A.+C.+D.OBNOVA javnega vodovoda s splošnimi stroški in obnovo priključkov (brez DDV): |  | 0 | 0 | 0
| 22% DDV | 0
A.+C.+D. OBNOVA javnega vodovoda s splošnimi stroški in obnovo priključkov (z DDV) |  | 0
A. OBNOVA javnega vodovoda - SKUPAJ 524,5 m ; brez DDV |  | 0 | 0 | 0
A1. SKUPAJ VODOVODI "V1" (NL DN150 - 359,5m) in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" (NL DN100 - 35,5m) po javni cesti od objekta s HŠ C. Ceneta Štuparja 55 do C. Ceneta Štuparja 96; (skupaj 395m) |  | 0 | 0 | 0
A1.1. Vodovod "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" - 395m |  | 0
A1.2 VODOVODNI PROVIZORIJ |  | 0
A1.3 OBNOVA CESTIŠČA pri gradnji javnega vodovoda |  | 0
A2. SKUPAJ VODOVOD "V2" (NL DN100 - 123,5m) in "V3" (NL DN100 - 6m) po Cesti v Pečale in krajši odsek po Primožičevi ulici (skupaj 129,5m) |  | 0 | 0 | 0
A2.1. Vodovod "V2" in "V3" - 129,5m |  | 0
A2.2 VODOVODNI PROVIZORIJ |  | 0
A2.3 OBNOVA CESTIŠČA pri gradnji javnega vodovoda |  | 0
C. HIŠNI PRIKLJUČKI, SKUPAJ 20 kos (OCENA!) |  | 0 | 0 | 0
C.1 Obnova in prevezava obstoječih priključkov (20 kos - OCENA) |  | 0
D. SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE; |  | 0 | 0 | 0

## SPL-TUJE
D. SPL. - SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE PRI OBNOVI VODOVODA
Pri izdelavi ponudbe upoštevati sočasno obnovo infrastrukture na območju obdelave in delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!
znesek
SPL. | SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE (ZA JAVNI VODOVOD ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
SPL.1 | Izdelava geodetskega posnetka v papirnati (4x) in elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP Vodovod -Kanalizacija Snaga d.o.o. in vris v kataster GJI. Ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster.
| - javni vodovod m - KOMPLET | m | 524.5 |  | 0
SPL.2 | Izmera, obdelava in priprava digitalnih podatkov (atributiranje, digitalna skica,…) priključkov, skladno z internimi tehničnimi normativi upravljalca vodovodnega omrežja. KOMPLET (vodovodni priključki za obstoječe stavbe - OCENA). Obračun po dejanskem številu priključkov.
| - priključki na obnovljen vodovod | kos | 20 |  | 0
SPL.3 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji; za vodovod. Upoštevati delilnik stroškov med investitorji! | kpl | 1 |  | 0
SPL.4 | Izdelava dokumentacije izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET | kpl | 1 |  | 0
SPL.5 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET | kpl | 1 |  | 0
SPL.6 | Obveščanje o prekinitvah oskrbe z vodo prizadetih porabnikov v času gradnje. KOMPLET | kpl | 1 |  | 0
SPL.7 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. (KANALIZACIJA, VODOVOD, TELEKOMUNIKACIJE, ELEKTRIKA do 110kV , TOPLOVOD,.......) posebej za vsako skupino komunalnih vodov.
| - VODOVOD | kpl | 1 |  | 0
| - ELEKTRIKA do 110kV | kpl | 1 |  | 0
| - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, Telemach) | kpl | 2 |  | 0
SPL.8 | Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi posega v varovalni pas komunalnega voda in nadzor upravljalcev tangiranih komunalnih vodov v času gradnje. Glej zbirno karto komunalnih vodov in vzdolžni profil vodovoda. Obračun po dejanskih stroških.
| - VODOVOD (tudi nadzor kvalitete upravljalca vodovoda) | kpl | 1 |  | 0
| - ELEKTRIKA do 110kV | kpl | 1 |  | 0
| - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, Telemach) | kpl | 2 |  | 0
SPL.10 | Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi posega v varovano območje prometnih površin. Obračun po dejanskih stroških.
| - občinska cesta | kpl | 1 |  | 0
SPL.11 | Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe. KOMPLET (javni vodovod) | ur | 25 |  | 0
SPL.12 | Geološki ogled terena pred pričetkom gradnje in izdelava poročila z ukrepi, ki so potrebni med in po gradnji, da se zmanjša vpliv gradnje:
| - pri gradnji vodovoda | kpl | 1 |  | 0
SPL.13 | Geološko geomehanski nadzor s strani geomehanika v času gradnje. Vključno z vsemi potrebnimi meritvami, nosilnosti, trdnosti,….. Obračun po dejanskih stroških.
| - pri gradnji vodovoda | ur | 8 |  | 0
SPL. 14 | Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču skladno s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.list RS št. 83/05 in spremembe) in drugi ukrepi za VZD, ki sledijo iz ZVZD-1. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!
| - ZA VODOVOD | kpl | 1 |  | 0
SPL. 15 | Označitev gradbišča z izdelavo in postavitvijo obvestilne table na gradbišču (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, Pravilnikom o gradbiščih ter navodili Ministrstva), vključno z odstranitvijo. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kos | 1 |  | 0
SPL. 16 | Stroški izdelave elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih oziroma drugimi predpisi za to področje. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!
| - ZA VODOVOD | kpl | 1 |  | 0
SPL. 17 | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige ukrepov. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 |  | 0
SPL. 19 | Načrt organizacije gradbišča (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, ter Pravilnikom o gradbiščih) in prijava gradbišča. KOMPLET Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 |  | 0
SPL. 21 | Izdelava elaborata in pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, postavitev prom. signalizacije v času gradnje, ureditev obvoza, manipulativni stroški,... Po končanih delih odstranitev in vzpostavitev prometnega režima. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI (vodovod): |  |  |  | 0

## V1
A1.1 SKUPAJ VODOVODI "V1" (NL DN150 - 359,5m) in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" (NL DN100 - 35,5m) po javni cesti od objekta s HŠ C. Ceneta Štuparja 55 do C. Ceneta Štuparja 96; (skupaj 395m)
Vodovod "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" - 395m
1.1. | PREDDELA VODOVOD "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
1.2. | GRADBENA DELA VODOVOD "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
2.1. | MONTAŽNA DELA VODOVOD "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
3.1. | VODOVODNI MATERIAL VODOVOD "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1.1.+1.2.+2.1.+3.1. (brez DDV) |  |  |  | 0 |  | 0
A1.2 VODOVODNI PROVIZORIJ ob obnovi vodovoda
1.1. | PREDDELA IN GRADBENA DELA - provizorij (skupaj) |  |  |  | 0
2.1. | MONTAŽNA DELA - provizorij (skupaj) |  |  |  | 0
3.1. | VODOVODNI MATERIAL - provizorij (skupaj) |  |  |  | 0
provizorij | SKUPAJ 1.1.+2.1+3.1 (brez DDV) |  |  |  | 0
A1.3(**) | OBNOVA CESTIŠČA pri gradnji javnega vodovoda
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
SKUPAJ VODOVOD "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" (javni del)
| A1.1. + A1.2. + A1.3. (brez DDV) |  |  |  | 0 |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| A1.1 + A1.2. + A1.3. (z DDV) |  |  |  | 0
A1.1. JAVNI VODOVOD "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c"
Opombe: PRI VSEH DELIH UPOŠTEVATI NAVODILA KOORDINATORJA ZA ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU TER VARNOSTNI NAČRT.
1. - PREDDELA IN GRADBENA DELA (vodovod "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c")
V NAČRTU VODOVODA UPOŠTEVANI IZKOPI IN ZASIPI OD NIVELETE TERENA (+0,00). Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI LE PO ODOBRITVI GEOTEHNIČNEGA NADZORA! PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO! (**) V načrtu upoštevana rušitev in ponovna vzpostavitev tangiranih javnih prometnih površin v prvotno stanje. Kjer bo vodovod potekal po voznem pasu se upošteva obnova polovice ceste v širini 3m, kjer pa bo vodovod potekal v pločniku se upošteva obnova celotnega pločnika v širini 1,5m z robnikom in 50 cm asfalta na vozišču ob robniku.
1. | PREDDELA IN GRADBENA DELA za vodovod "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1.1. | PREDDELA za javni vodovod "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c"
1.1.1. | Priprava, ograditev, zavarovanje in ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom.Vključno s postavitvijo začasnih gradbiščnih objektov in opreme, zagotovitvijo dostopa do javne ceste in začasnih priključkov gradbišča za preskrbo z vodo in elektriko. Komplet za gradnjo vodovoda "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" | kos | 1 |  | 0
1.1.4. | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanih delih. Odstranitev začasnih objektov, signalizacije, začasne deponije,… Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov,… Komplet za gradnjo vodovoda "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" | kos | 1 |  | 0
1.1.5. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m | 395 |  | 0
1.1.7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kos | 34 |  | 0
1.1.125. | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , po navodilih upravljalca kom voda, ki ga vodovod prečka.
| - obstoječ vodovod | kos | 4 |  | 0
| - obstoječ plinovod | kos | 6 |  | 0
| - obstoječ vod el. komunikacij | kos | 6 |  | 0
| - obstoječ elektro vod | kos | 4 |  | 0
| - obstoječa javna razsvetljava | kos | 2 |  | 0
| - obstoječa kanalizacija | kos | 12 |  | 0
1.1.140. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 20 |  | 0
1.1.190. | Izdelava provizornih dostopov do stavb preko izkopanih jarkov, iz plohov debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi), ki se lahko na gradbišču uporabijo večkrat. Za gradnjo vodovoda "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" | kos | 5 |  | 0
1.1.200. | Stroški vzdrževanja prekopanih javnih površin v času gradnje vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom. Za gradnjo vodovoda "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" | m2 | 987.5 |  | 0
1.1.300. | Nepredvidena dela (% preddel). | 10 |  |  | 0
1.1. | PREDDELA za javni vodovod "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
1.2. | GRADBENA DELA za javni vodovod "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c"
ZEMELJSKA DELA
Upoštevano, da se skoraj na celotni trasi obnove vodovoda izvaja širok izkop kotom 63°. Upoštevano, da se 50% izkopanega kamnitega materiala lahko uporabi za zasip jarka. OCENA, vgradnja le ob potrditvi geomehanskega nadzora
901.63
1.2.6. | Širok (63°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 2,5m z nakladanjem na kamion. Širina dna izkopa je DN+40 cm oz. min 60 cm.
| - III. Kategorija kamnine (ocena 95%) | m3 | 811.467 |  | 0
| - IV. Kategorija kamnine (ocena 5%) | m3 | 45.0815 |  | 0
1.2.7. | Varovan (90°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 2,5 m z nakladanjem na kamion. Varovanje s sistemskimi opaži kot npr. Krings KVL. Širina izkopa je 110cm.
| - III. Kategorija kamnine | m3 | 45.0815 |  | 0
1.2.25. | Dodatni strojno - ročni širok izkop v kamnini III. kat. na mestih izvedbe prevezav po izvedbi dezinfekcije, odkopov zaradi postavitve novih armatur na končno niveleto, blindiranj, odstranitev obst. armatur,..... Z odlaganjem ob robu jarka, ter zasipom jame z utrjevanjem po plasteh in vzpostavitvijo v prvotno stanje po demontaži. | m3 | 18.0326 |  | 0
1.2.40. | Doplačilo za ročni izkop jarka (ocena %) globine do 1,5 m v kamnini III. kategorije z odmetavanjem izkopanega materiala ob rob jarka. | 3%
| - III. Kategorija kamnine | m3 | 27.5899 |  | 0
1.2.50. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 237 |  | 0
1.2.150. | Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane ločilne geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken - ovoj posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m, raztezek pri porušitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,5 (po SIST EN ISO 12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. 3-4 m2/m' Vgradnja po navodilih geomehanika. Obračun po dejanskih stroških. | m2 | 1380 |  | 0
1.2.156. | Nabava, dobava in vgraditev filtrske geotekstilije za ovoj drenaže odzračevalnih garnitur in hidrantov po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnosti prečno/vzdolžno > 8 kN/m, raztezek pri porušitvi min. 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 1500 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,2 (po SIST EN ISO 12956), indeks hitrosti 0,003 m/s in koeficient prepustnosti pri 20kPA > 10kzemljine Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Obračun za m2. 6 m2/kos | m2 | 18 |  | 0
1.2.160. | Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km). |  | 571.3
| - pesek 0-4 mm za zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), ročna vgradnja. | m3 | 23.76 |  | 0
| - kamniti material 0-16 mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi (po DVGW-W 400-2) vključno s strojnim utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku). Na območju javne ceste | m3 | 189.02 |  | 0
| - drobljenec 5/32 za obsip hidrantov in zračnikov (2m3/kos - s strojnim utrjevanjem po plasteh do 30 cm (95 - 98 %, odvisno od globine po Proctorjevem postopku). | m3 | 6 |  | 0
| - nov nasipni kamniti material 0-125 mm za zasip jarka s strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. OCENA 50% izkopanega materiala | m3 | 352.52 |  | 0
1.2.166. | Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. OCENA 50% izkopanega materiala | m3 | 352.52 |  | 0
1.2.194. | Transport dobrega izkopanega materiala (ocena 50%) na začasno deponijo (do 5km) Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem, premetavanjem in ponovnim nakladanjem na kamion. - od gradbenega jarka do začasne deponije pri izkopu | m3 | 352.52 |  | 0
| - od začasne deponije do jarka pri zasipu | m3 | 352.52 |  | 0
1.2.195. | Transport (prevoz) viška materiala na razdalji do 25 km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča/začasne deponije do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo.
| - izkopana kamnina III. Kategorija | m3 | 549.11 |  | 0
| - železove litine in jeklo | t | 3 |  | 0
| - mešani gradbeni odpadki | t | 1 |  | 0
1.2.250. | Polaganje opozorilnega traka nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm. | m | 395 |  | 0
1.2.255. | Nabava, dobava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev. | m | 102 |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1.2.348. | Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 za podbetoniranje vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki), obbetoniranje krivin, odcepov podbetoniranje ter armatur po DVGW Arbeitsblatt GW310 (januar 2008). | m3 | 6 |  | 0
1.2.349. | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kos | 12 |  | 0
1.2.500. | Postavitev novih cestnih kap na niveleto terena (zasuni, hidranti, zračniki, navrtni zasuni). | kos | 12 |  | 0
1.2.501. | Zaščita zračnika pred zunanjimi vplivi z montažnim betonskim jaškom 50/50 cm, H=80cm (npr. sistem Jadranka). Izdelava betonskega jaška vključuje: - nabavo, dobavo in vgradnjo betonskega jaška 50/50 cm, H=80cm (npr. sistem Jadranka); - izdelavo ali nabavo, dobavo in vgradnjo montažne AB (C25/30) podložne plošče debeline 15 cm in dimenzije 0,75m×0,75m; - nabavo, dobavo in vgradnjo pokrova 40cm×40cm po standardu SIST EN124, pokrov z zaklepom, vodotesne izvedbe, z napisom v dogovoru z upravljalcem (npr. VODOVOD...), nosilnosti najmanj A15 - nabavo, dobavo in vgradnjo toplotne izolacije za pod pokrov jaška (npr. ekstrudiran polistiren deb. 5 cm ali enakovredno), z zaščitno Al ploščo debeline 1 mm; - nabavo, dobavo in vgradnjo toplotne izolacije za izolacijo jaška z notranje strani (npr. krožni EPS debeline 5 cm, izolacijska blazina ali podobno); - izdelava dveh prebojev stene jaška 2×fi270mm z elastično zatesnitvijo preboja po vgradnji cevi. Obračun po dejanskih stroških! | kos | 1 |  | 0
DRUGA DELA
1.2.800. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | m2 | 987.5 |  | 0
1.2.801. | Rezanje korenin pri izkopu v bližini drevesa in varovanje drevesa v času gradnje | m | 3 |  | 0
1.2.802. | Odstranitev žive meje z odvozom na začasno deponijo, vzdrževanje do ponovne zasaditve. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | m | 30 |  | 0
1.2.900. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del). | 10 |  |  | 0
1.2. | SKUPAJ GRADBENA DELA za vodovod "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" - brez DDV! |  |  |  | 0
2.1. - MONTAŽNA DELA za javni vodovod "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c"
Opombe: V CENI MONTAŽE SO UPOŠTEVANI VSI MANIPULATIVNI STROŠKI, TER VES DROBNI POTROŠNI IN POMOŽNI MATERIAL!
znesek
2.1. | MONTAŽNA DELA za j.vodovod "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
2.1. | Javni vodovod
2.1.1. | Zavarovanje deponije vodovodnega materiala na gradbišču. KOMPLET Skupaj za vodovod "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" | kos | 1 |  | 0
2.1.5. | Vzpostavitev začasne oskrbe z vodo v času gradnje - zapiranje zasunov, začasne prekinitve dobave,…. pod nadzorom upravljalca. Brez provizorijev. KOMPLET Skupaj za vodovod "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" | kos | 1 |  | 0
2.1.10. | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Vključno z rezanjem NL cevi, obdelavo robov, montažo ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev.
| DN80-DN150 | m | 395 |  | 0
2.1.100. | Prenos po gradbišču, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v pripravljen jarek oz. jašek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| teža posameznega kosa do 25 kg | kos | 56 |  | 0
| teža posameznega kosa od 26 do 50 kg | kos | 30 |  | 0
2.1.120. | Montaža prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN 80 - 100 | kos | 31 |  | 0
2.1.130. | Montaža fazonskih kosov na obojko in spojk po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| DN 80 -100 | kos | 33 |  | 0
2.1.220. | Montaža zasunov v jarek z vgradbeno garnituro in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN ≤ 150 | kos | 9 |  | 0
2.1.221. | Montaža zasuna v obstoječem vodovodnem jašku in kolesa za zasun po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN ≤ 250 | kos | 3 |  | 0
2.1.409. | Montaža podtalnega hidranta s prirobnico DN80 in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. | kos | 2 |  | 0
2.1.410. | Montaža podtalnega hidranta s prostim pretokom - blatnika s prirobnico DN80-DN100 in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vključno z montažo pripadajočega drenažnega elementa! | kos | 1 |  | 0
2.1.450. | Montaža avtomatsko zračnega izpustno - sesalnega ventila, PN10 - 16, za vodovodne sisteme s tremi funkcijami in krogelnega ventila R2"/2", ki je montiran na navrtni oklep; vgrajeno v AB jašku. | kos | 1 |  | 0
2.1.500. | Dodatna montažna dela na armaturah ob postavitvi na končno niveleto terena (podaljšanja, krajšanja hidrantov, zračnikov,..). | kos | 13 |  | 0
2.1.550. | Priprava in montaža označevalnih tablic armatur in hidrantov na stebre ali obstoječe objekte) | kos | 7 |  | 0
2.1.560. | Priprava in montaža stebričkov iz cevi Ø63 dolžine 2,5 - 3 m v temeljna tla s pritrdilnim sidrom. S sanacijo prizadetih utrjenih površin. Obračun po dejanskih stroških, glede na število vgrajenih stebričkov! | kos | 4 |  | 0
2.1.650. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo ter faznost gradnje in morebitni tlačni preizkus v večih delih! | m | 395 |  | 0
2.1.660. | Dezinfekcija in izpiranje položenega vodovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo. | m | 395 |  | 0
2.1.670. | Dodatek za montažna dela pri izvedbi tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranju. Komplet. | kos | 1 |  | 0
2.1.680. | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo ustreznega potrdila (po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežjih z dopolnitvami upravljalca vodovoda). | kos | 3 |  | 0
2.1.780. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 2 |  | 0
2.1.790. | Demontaža vseh armatur (hidranti, zasuni,.. s cestnimi kapami in drugo opremo) s pripadajočimi fazoni na delu obstoječega vodovoda, ki se ukinja po tem načrtu, ter strojno / ročno nalaganje na kamion: - cca. 10 kos armatur (zasuni, hidranti) s cestnimi kapami in fazonskih kosov KOMPLET brez izkopa. | kpl | 1 |  | 0
2.1.900. | Nepredviden montažna dela (% montažnih del). | 10 |  |  | 0
2.1. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA za vodovod "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c" | (brez DDV!) |  |  | 0
3.1. - VODOVODNI MATERIAL za javni vodovod "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c"
OPOMBE: PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA MINIMALNIM ZAHTEVANIM KARAKTERISTIKAM IZ OBRAZCA 1, KI JE SESTAVNI DEL POPISA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM, KI IZHAJAJO IZ TEHNIČNIH PRAVIL ZA VODOVOD IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE OSKRBE Z VODO! VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA. V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA. VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,..), TESNILNI (tesnila) TER PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI: - za vsako prirobnico DN50 se naroči 4 vijake M16×80, 4 matice in 8 podložk - za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16×80, 8 matic in 16 podložk - za vsako prirobnico DN100 se nabavi 8 vijakov M16×90, 8 matic in 16 podložk - za vsako prirobnico DN150 se nabavi 8 vijakov M20×100, 8 matic in 16 podložk
znesek
3.1. | VODOVODNI MATERIAL JAVNI VODOVOD "V1" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
3.1. | Javni vodovod
3.1.1. | Tlačne cevi z obojko iz nodularne litine (NL), tlačni razred C40; min. PN16, komplet s pripadajočimi obojčnimi tesnili prilagojenimi pogojem vgradnje. Osnovni standardni spoj - npr. STD, Tyton; oz. varovani sidrni neizvlečni spoj - npr. STD-Vi, Tyton-SIT,.. - glede na pogoje vgradnje. Sidrni spoj mora prenesti tlak vsaj 16 bar. Dolžina cevi je povečana za 2 % zaradi obdelave.
| DN100 | m | 27.5
|  | kos (m/6) | 5
|  | kos | 5
| standardni spoj (NL DN100) | m | 6 |  | 0
| neizvlečni - sidrni spoj (NL DN100) | m | 24 |  | 0
| DN150 | m | 367.5
|  | kos (m/6) | 62
|  | kos | 62
| standardni spoj (NL DN150) | m | 186 |  | 0
| neizvlečni - sidrni spoj (NL DN150) | m | 186 |  | 0
3.1.2. | PREDIZOLIRANA CEV (NL DN150), npr. ISOPAM, WKG,.. razstavljiv sidrni spoj - pritrjevanje na most (BLS/VRS-T ali podobno) * Z zunanjo tovarniško izvedeno toplotno izolativno zaščito iz poliuretana in zaključno zaščito izolacije pred mehanskimi poškodbami s kompaktnim polietilenskim ovojem (po SIST EN 545:2011 - Annex D in SIST EN 15189:2007); kot npr. TRM WKG, DUKTUS WKG, Saint - Gobain PAM ISOPAM ali podobno. Vključno z nabavo polnil in ovojev za zaščito vseh spojev cevi, zaključnih manšet za prehod iz predizoliranih cevi na std. cevi in nabavo dodatnih objemk za izdelavo razstavljivega sidrnega spoja brez varjenja - proizvajalca cevi. * zahtevana toplotna prevodnost toplotne izolacije cevi je 0,034W/mK ali manj, debelina toplotne izolacije najmanj 4 cm. | m | 7 |  | 0
3.1.11. | Izdelava vodovoda, obešenega na prekladno konstrukcijo Pri tem je upoštevana nabava, dobava in montaža standardnih tovarniško izdelanih protikorozijskih jeklenih konstrukcij - garnitur za pritrjevanje predizolirane cevi NL DN150 (fi250) na AB mostno konstrukcijo/ obešanje na most - kot npr. sistem SIKLA (podnožje, povezovalec, objemka, drsni set, pritrdilni vložek, drobni material,.... ). Razdaje med posameznimi pritrdilnimi elementom določi proizvajalec garniture, v sakem primeru pa je potrebno vsak kos cevi pritrditin najmanj 2x Vključno z montažo predizolirane vodovodne cevi na postavljen sistem za obešanje. Spoje cevi je potrevno zaščititi pred mehanskimi poškodbami in vdorom vode po navodilih proizvajalca. Pred montažo garnitur je potrebno določiti načina polaganja in ustrezno razporediti konzole. Komplet za obešanje na celotni dolžini, št. elementov na podlagi izračuna določi dobavitelj. * v popisu so upoštevane dve podpore | m | 4 |  | 0
3.1.30. | Fazonski kosi s prirobnico iz NL za tlačno stopnjo PN16.
| T100/80 | kos | 1 |  | 0
| T150/100 | kos | 1 |  | 0
| T250/250 | kos | 1 |  | 0
| N80 | kos | 3 |  | 0
| FFR250/150 | kos | 1 |  | 0
| FFQ80(90°) | kos | 5 |  | 0
| FFK150(45°) | kos | 1 |  | 0
| FFK150(11,25°) | kos | 3 |  | 0
| FFK100(45°) | kos | 2 |  | 0
| FFK100(22,5°) | kos | 1 |  | 0
| FFK80(45°) | kos | 1 |  | 0
| FF80(100*) | kos | 2 |  | 0
| FF80(300*) | kos | 1 |  | 0
| FF80(400*) | kos | 1 |  | 0
| FF80(500*) | kos | 3 |  | 0
| FF80(800*) | kos | 1 |  | 0
| FF100(500*) | kos | 1 |  | 0
| FF150(500*) | kos | 1 |  | 0
| Žabji poklopec s prirobnico DN80 | kos | 1 |  | 0
* dolžino prilagoditi stanju na terenu
3.1.40. | Fazonski kosi iz NL na obojko za tlačno stopnjo PN16, z neizvlečnimi sidrnimi spoji (npr. STD Vi tesnilo,...).
| E80 | kos | 2 |  | 0
| E100 | kos | 5 |  | 0
| E150 | kos | 8 |  | 0
| MMA150/150 | kos | 1 |  | 0
| MMA150/100 | kos | 2 |  | 0
| MMA150/80 | kos | 3 |  | 0
| MMK150(90°) | kos | 2 |  | 0
| MMK150(45°) | kos | 4 |  | 0
| MMK150(11,25°) | kos | 2 |  | 0
| MMK100(45°) | kos | 1 |  | 0
| MMK100(11,25°) | kos | 1 |  | 0
3.1.41. | Fazonski kosi iz NL na obojko za tlačno stopnjo PN 10-16, izvedbe s sidrnimi spoji - min. 16 bar (npr. BLS/VRS-T spoj, ali podobno,...). Z zunanjo tovarniško izvedeno toplotno izolativno zaščito iz poliuretana in zaključno zaščito izolacije pred mehanskimi poškodbami s kompaktnim polietilenskim ovojem (po SIST EN 545:2011 - Annex D in SIST EN 15189:2007); kot npr. TRM WKG, DUKTUS WKG, Saint - Gobain PAM ISOPAM ali podobno. Vključno z nabavo polnil in ovojev za zaščito vseh spojev cevi, zaključnih manšet za prehod iz predizoliranih cevi na std. cevi in nabavo dodatnih objemk za izdelavo razstavljivega sidrnega spoja brez varjenja - proizvajalca cevi. * zahtevana toplotna prevodnost toplotne izolacije cevi je 0,034W/mK ali manj, debelina toplotne izolacije najmanj 4 cm.
| MMK150(90°) | kos | 2 |  | 0
3.1.42. | Fitingi in vodovodne armature za vodovodne sisteme:
| - ventil krogelni R2"/2" - zunanji navoj 2" in notranji navoj 2" | kos | 1 |  | 0
3.1.50. | Univerzalna enojna spojka s prirobnico; PN≥15 bar. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov. npr. Hawle Synoflex, +GF+ MULTIJOINT serija 3057,....
| DN150/DN150 (prirob. NL DN150 za NL DN150) | kos | 1 |  | 0
| DN150/d160 (prirob. NL DN150 za PVC d160) | kos | 1 |  | 0
| DN100/d90 (prirob. NL DN100 za PVC d90) | kos | 2 |  | 0
3.1.70. | EV zasun kratke izvedbe, PN16. V ceni upoštevana nastavljiva vgradbena garnitura, betonska podložka cestne kape in cestna kapa s pokrovom iz NL za vgradnjo v povozno površino skladna z DIN 4056.
H = 0,75 - 1,3 m
| DN80 | kos | 1 |  | 0
| DN100 | kos | 1 |  | 0
H = 1,2 - 2,1 m
| DN80 | kos | 3 |  | 0
| DN100 | kos | 2 |  | 0
| DN150 | kos | 2 |  | 0
3.1.83. | Dobava in vgraditev zasuna s prirobnico DN150, kratke izvedbe (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14): EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-40, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo zahtevam standardov SIST EN1074 in SIST EN12266. V ceni upoštevan tudi kolo za zasun, zaradi montaže v vodovodnem jašku.
| DN150 | kos | 1 |  | 0
| DN250 | kos | 2 |  | 0
3.1.83. | *Univerzalni navrtni zasun za NL cevi z integriranim ploščatim zapornim ventilom - za pitno vodo; PN10; telo zasuna iz nodularne litine zunaj in znotraj zaščiteno z epoksi premazom (skladno s SIST EN14901:2006) in stremenom iz nerjavečega jekla zaščitenim z gumo in elastomernimi (EPDM) tesnili primernimi za pitno vodo.
| **za NL cev DN150 z navojem 2" | kos | 1 |  | 0
3.1.101. | Podtalni hidrant PN 10-16 (npr. IMP armature, HAWLE,...). Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo s pokrovom iz nodularne litine skladna z DIN 4055 za vgradnjo v povozno površino.
Hvgr=1,25 m
| DN80 | kos | 2 |  | 0
3.1.102. | Podtalni hidrant PN 10-16 s prostim pretokom - uporaba kot blatnik, s pripadajočim montažnim PP drenažnim elementom (npr. Hawle 490F+Z). Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo in pokrovom iz nodularne litine skladna z DIN 4055 za vgradnjo v povozno površino.
Hvgr=1,25 m
| DN80 | kos | 1 |  | 0
3.1.111. | Avtomatski zračni izpustno - sesalni ventil, PN10 - 16, za vodovodne sisteme s tremi funkcijami (I. odvajanje zraka med polnjenjem cevovoda; II. dovajanje zraka med praznjenjem cevovoda in III. odv/dovajanje zraka med normalnim delovanjem). Z navojnim priključkom 2"
| 2" | kos | 1 |  | 0 | 86
3.1.269. | Jekleni pocinkani stebriček Ø40-63 mm dolžine 2,5-3,0 m, s plastično kapo in pritrdilnim sidrom za stebriček in drobnim ključavničarskim materialom. Možno se namesto stebričkov uporabijo kandelabri predvidene javne razsvetljave! Obračun po dejanskih stroških! | kos | 4 |  | 0
3.1.270. | Označevalne tablice za označevanje vodovodnih armatur (po DIN 4067 in SIST 1005:1996). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom - objemke Ø63 mm, vijaki, sidra,..). | kos | 4 |  | 0
3.1.271. | Označevalne tablice za označevanje hidrantov (po DIN 4066). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom - objemke Ø63mm, vijaki, sidra,..). | kos | 3 |  | 0
3.1.275. | Opozorilni trak (moder) za označevanje cevi z napisom "POZOR VODOVOD" | m | 395 |  | 0
3.1.289. | Dodatek za dobavo in uporabo začasnega vodovodnega materiala za izvedbo tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranja (zasuni, spojke, redukcijski kosi, gasilska oprema). Se uporabi večkrat. KOMPLET. | kos | 1 |  | 0
3.1.300. | Nepredviden vodovodni material (% materiala). | 10 |  |  | 0
3.1. | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL | (brez DDV!) |  |  | 0
A1.2. VODOVODNI PROVIZORIJ ob obnovi vodovoda "V1" in povezave "V-a", "V-b" ter "V-c"
Provizorij ni potreben!
A1.3(**) | OBNOVA CESTIŠČA pri gradnji javnega vodovoda po javni cesti
(**) | RUŠITVENA DELA SPODNJEGA IN ZGORNJEGA USTROJA CESTE
V načrtu upoštevana rušitev in ponovna vzpostavitev tangiranih javnih prometnih površin v prvotno stanje. Kjer bo vodovod potekal po voznem pasu se upošteva obnova polovice ceste v širini 3m, kjer pa bo vodovod potekal v pločniku se upošteva obnova celotnega pločnika v širini 1,5m z robnikom in 50 cm asfalta na vozišču ob robniku.
1.1.70** | Rezanje asfaltne plasti debele 6-10 cm s talno diamantno žago. | m | 495 |  | 0
1.1.79** | Porušitev in nakladanje na kamion asfaltne plasti v debelini 6-10 cm. Upoštevano rušenje do polovice širine vozišča ->3,5/2=1,75m | m2 | 1130 |  | 0
1.1.80** | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m | 63 |  | 0
1.1.81** | Porušitev in odstranitev granitnih kock vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m | 58 |  | 0
(**) | Vzpostavitev spodnjega in zgornjega ustroja povoznih površin Vzpostavitev ceste v prvotno stanje (upoštevati načrt ceste oz. navodila upravljalca, geomehanika in TS):
1.2.604** | Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane ločilne geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken - na območju povoznih površin. Minimalne zahteve: natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m, raztezek pri porušitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,5 (po SIST EN ISO 12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti.Vgradnja po navodilih geomehanika. Obračun po dejanskih stroških. | m2 | 1240 |  | 0
1.2.607** | Široki izkop zemljine III. kategorije debeline do 60 cm z nakladanjem in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, s plačilom takse. Odstranitev vrhnjega dela zasipa jarka za potrebe začasne sprostitve prometa pred izdelavo končne nevezane nosilne konstrukcije javne ceste, - do polovice ceste. | m3 | 678 |  | 0
1.2.608** | Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne posteljice-kamnolomska stena 0-100mm v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 80 MPa! | m3 | 452 |  | 0
1.2.609** | Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 25 cm) do potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km).
| - drobljenec GW 0/31 (nevezana nosilna plast) s strojnim utrjevanjem po slojih do 15-20 cm - 98% po standardnem Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.200:2003; nosilnost Evd>45 MN/m2 oz. po navodilih upravljalca ceste in TSC. | m3 | 282.5 |  | 0
1.2.601** | PLANUM TAL Ureditev,fino planiranje, profiliranje in valjanje planuma s točnostjo +- 1,00 cm. Na območju javne ceste | m2 | 1130 |  | 0
1.2.610** | Izvedba (nabava, dobava in vgrajevanje) nosilne plasti bitumenizirane zmesi za vzpostavitev v prvotno stanje. npr: Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 (AC 22 base B50/70, A3) mm v debelini 6 cm. Upoštevati mačrt ceste in navodila upravljavca ceste | m2 | 1055 |  | 0
1.2.611** | Izvedba (nabava, dobava in vgrajevanje) obrabne in zaporne plasti bitumenizirane zmesi za vzpostavitev vprvotno stanje. nprIzdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona (AC 11 surf B50/70, A3) iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm. | m2 | 1055 |  | 0
1.2.612** | Izvedba (nabava, dobava in vgrajevanje) enoslojnega asfalta debeline 6cm za vzpostavitev pločnika v prvotno stanje. npr: AC 8 surf B 70/100, A4 v debelini 5 cm. | m2 | 75 |  | 0
1.2.639** | Izdelava zaščite okrog stikov cestnih kap in pokrovov s finim asfaltom. | kos | 12 |  | 0
1.2.651** | Hladni obrizg asfalta na stiku obstoječega in novega, do 0,31 - 0,5 kg/m2 - strojno. | m | 495 |  | 0
1.2.660** | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m | 63 |  | 0
1.2.661** | Izdelava obrobe iz granitnih kock velikosti 10 cm/10 cm /10 cm, vključno z betonom | m | 58 |  | 0
1.2.662** | Izdelava vtočnega jaška iz cementnega betona z neprepustnim dnom, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,5 m z rešetko iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom, po detajlu. | kos | 1 |  | 0
1.2.663** | Izdelava vtočnega jaška iz cementnega betona z neprepustnim dnom, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,5 m, z vtokom pod robnikom in z LTŽ pokrovom nosilnosti C 250, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom, po detajlu. | kos | 1 |  | 0
POSEGI V OPREMO CEST
1.2.701** | Odstranitev prometnega znaka, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na gradbiščno depoinijo in po končani gradnji vzpostavitev v prvotno stanje. | kos | 1 |  | 0
1.2.702** | Izdelava tankoslojne vzdolžne prekinjene označbe, širina črte 10cm -15cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436+A1. | m | 280 |  | 0
1.2.703** | Izdelava debeloslojnih prečnih in ostalih označb na vozišču; bele barve; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 (prečne črte, puščice na vozišču, prehod za pešce in kolesarje). Ocena, obračun po dejanskem stanju. | m2 | 15 |  | 0
1.2.900**. | Nepredvidena dela na zg. ustroju cestišča (% del). | 10 |  |  | 0
A1.3.(**) | SKUPAJ OBNOVA CESTIŠČA - brez DDV! |  |  |  | 0

## V2 in V3
A2.1. SKUPAJ VODOVOD "V2" (NL DN100 - 123,5m) in "V3" (NL DN100 - 6m) po Cesti v Pečale in krajši odsek po Primožičevi ulici (skupaj 129,5m)
Vodovoda "V2" in "V3" - 129,5m
1.1. | PREDDELA VODOVOD "V2" in "V3" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
1.2. | GRADBENA DELA VODOVOD "V2" in "V3" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
2.1. | MONTAŽNA DELA VODOVOD "V2" in "V3" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
3.1. | VODOVODNI MATERIAL VODOVOD "V2" in "V3" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1.1.+1.2.+2.1.+3.1. (brez DDV) |  |  |  | 0 |  | 0
A2.2 VODOVODNI PROVIZORIJ ob obnovi vodovoda
1.1. | PREDDELA IN GRADBENA DELA - provizorij (skupaj) |  |  |  | 0
2.1. | MONTAŽNA DELA - provizorij (skupaj) |  |  |  | 0
3.1. | VODOVODNI MATERIAL - provizorij (skupaj) |  |  |  | 0
provizorij | SKUPAJ 1.1.+2.1+3.1 (brez DDV) |  |  |  | 0
A2.3(**) | OBNOVA CESTIŠČA pri gradnji javnega vodovoda
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
SKUPAJ VODOVOD "V2" in "V3" (javni del)
| A2.1. + A2.2. + A2.3. (brez DDV) |  |  |  | 0 |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| A2.1 + A2.2. + A2.3. (z DDV) |  |  |  | 0
A2.1. JAVNI VODOVOD "V2" in "V3"
Opombe: PRI VSEH DELIH UPOŠTEVATI NAVODILA KOORDINATORJA ZA ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU TER VARNOSTNI NAČRT.
1. - PREDDELA IN GRADBENA DELA (VODOVOD "V2" in "V3")
V NAČRTU VODOVODA UPOŠTEVANI IZKOPI IN ZASIPI OD NIVELETE TERENA (+0,00). Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI LE PO ODOBRITVI GEOTEHNIČNEGA NADZORA! PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO! (**) V načrtu upoštevana rušitev in ponovna vzpostavitev tangiranih javnih prometnih površin v prvotno stanje. Kjer bo vodovod potekal po cesti se upošteva obnova polovice ceste v širini 2m.
1. | PREDDELA IN GRADBENA DELA za vodovod "V2" in "V3" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1.1. | PREDDELA za javni VODOVOD "V2" in "V3"
1.1.1. | Priprava, ograditev, zavarovanje in ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom.Vključno s postavitvijo začasnih gradbiščnih objektov in opreme, zagotovitvijo dostopa do javne ceste in začasnih priključkov gradbišča za preskrbo z vodo in elektriko. Komplet za gradnjo vodovoda "V2" in "V3" | kos | 1 |  | 0
1.1.4. | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanih delih. Odstranitev začasnih objektov, signalizacije, začasne deponije,… Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov,… Komplet za gradnjo vodovoda "V2" in "V3" | kos | 1 |  | 0
1.1.5. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m | 129.5 |  | 0
1.1.7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kos | 22 |  | 0
1.1.125. | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , po navodilih upravljalca kom voda, ki ga vodovod prečka.
| - obstoječ vodovod | kos | 4 |  | 0
| - obstoječ plinovod | kos | 3 |  | 0
| - obstoječ vod el. komunikacij | kos | 4 |  | 0
| - obstoječ elektro vod | kos | 1 |  | 0
| - obstoječa javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0
| - obstoječa kanalizacija | kos | 6 |  | 0
1.1.126. | Varovanje oz. prestavitve obstoječih telekomunikacijskih vodov v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m | 50 |  | 0
1.1.140. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 12 |  | 0
1.1.190. | Izdelava provizornih dostopov do stavb preko izkopanih jarkov, iz plohov debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi), ki se lahko na gradbišču uporabijo večkrat. Za gradnjo vodovoda "V2" in "V3" | kos | 3 |  | 0
1.1.200. | Stroški vzdrževanja prekopanih javnih površin v času gradnje vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom. Za gradnjo vodovoda "V2" in "V3" | m2 | 323.75 |  | 0
1.1.300. | Nepredvidena dela (% preddel). | 10 |  |  | 0
1.1. | PREDDELA za javni VODOVOD "V2" in "V3" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
1.2. | GRADBENA DELA za javni VODOVOD "V2" in "V3"
ZEMELJSKA DELA
Upoštevano, da se skoraj na celotni trasi obnove vodovoda izvaja širok izkop kotom 63°. Upoštevano, da se 50% izkopanega kamnitega materiala lahko uporabi za zasip jarka. OCENA, vgradnja le ob potrditvi geomehanskega nadzora
282.4
1.2.6. | Širok (63°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 2,5m z nakladanjem na kamion. Širina dna izkopa je DN+40 cm oz. min 60 cm.
| - III. Kategorija kamnine (ocena 95%) | m3 | 254.16 |  | 0
| - IV. Kategorija kamnine (ocena 5%) | m3 | 14.12 |  | 0
1.2.7. | Varovan (90°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 2,5 m z nakladanjem na kamion. Varovanje s sistemskimi opaži kot npr. Krings KVL. Širina izkopa je 110cm.
| - III. Kategorija kamnine | m3 | 14.12 |  | 0
1.2.25. | Dodatni strojno - ročni širok izkop v kamnini III. kat. na mestih izvedbe prevezav po izvedbi dezinfekcije, odkopov zaradi postavitve novih armatur na končno niveleto, blindiranj, odstranitev obst. armatur,..... Z odlaganjem ob robu jarka, ter zasipom jame z utrjevanjem po plasteh in vzpostavitvijo v prvotno stanje po demontaži. | m3 | 5.648 |  | 0
1.2.40. | Doplačilo za ročni izkop jarka (ocena %) globine do 1,5 m v kamnini III. kategorije z odmetavanjem izkopanega materiala ob rob jarka. | 3%
| - III. Kategorija kamnine | m3 | 8.6414 |  | 0
1.2.50. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 77.7 |  | 0
1.2.150. | Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane ločilne geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken - ovoj posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m, raztezek pri porušitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,5 (po SIST EN ISO 12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. 3-4 m2/m' Vgradnja po navodilih geomehanika. Obračun po dejanskih stroških. | m2 | 450 |  | 0
1.2.156. | Nabava, dobava in vgraditev filtrske geotekstilije za ovoj drenaže odzračevalnih garnitur in hidrantov po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnosti prečno/vzdolžno > 8 kN/m, raztezek pri porušitvi min. 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 1500 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,2 (po SIST EN ISO 12956), indeks hitrosti 0,003 m/s in koeficient prepustnosti pri 20kPA > 10kzemljine Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Obračun za m2. 6 m2/kos | m2 | 24 |  | 0
1.2.160. | Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km). |  | 199.875
| - pesek 0-4 mm za zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), ročna vgradnja. | m3 | 18.81 |  | 0
| - kamniti material 0-16 mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi (po DVGW-W 400-2) vključno s strojnim utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku). Na območju javne ceste | m3 | 56.96 |  | 0
| - drobljenec 5/32 za obsip hidrantov in zračnikov (2m3/kos - s strojnim utrjevanjem po plasteh do 30 cm (95 - 98 %, odvisno od globine po Proctorjevem postopku). | m3 | 12 |  | 0
| - nov nasipni kamniti material 0-125 mm za zasip jarka s strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. OCENA 50% izkopanega materiala | m3 | 112.105 |  | 0
1.2.166. | Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. OCENA 50% izkopanega materiala | m3 | 112.105 |  | 0
1.2.194. | Transport dobrega izkopanega materiala (ocena 50%) na začasno deponijo (do 5km) Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem, premetavanjem in ponovnim nakladanjem na kamion. - od gradbenega jarka do začasne deponije pri izkopu | m3 | 112.105 |  | 0
| - od začasne deponije do jarka pri zasipu | m3 | 112.105 |  | 0
1.2.195. | Transport (prevoz) viška materiala na razdalji do 25 km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča/začasne deponije do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo.
| - izkopana kamnina III. Kategorija | m3 | 170.295 |  | 0
| - železove litine in jeklo | t | 1 |  | 0
| - mešani gradbeni odpadki | t | 0.5 |  | 0
1.2.250. | Polaganje opozorilnega traka nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm. | m | 129.5 |  | 0
1.2.255. | Nabava, dobava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev. | m | 57 |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1.2.348. | Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 za podbetoniranje vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki), obbetoniranje krivin, odcepov podbetoniranje ter armatur po DVGW Arbeitsblatt GW310 (januar 2008). | m3 | 5 |  | 0
1.2.349. | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kos | 10 |  | 0
1.2.500. | Postavitev novih cestnih kap na niveleto terena (zasuni, hidranti, zračniki, navrtni zasuni). | kos | 10 |  | 0
DRUGA DELA
1.2.800. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | m2 | 323.75 |  | 0
1.2.801. | Rezanje korenin pri izkopu v bližini drevesa in varovanje drevesa v času gradnje | m | 2 |  | 0
1.2.802. | Odstranitev žive meje z odvozom na začasno deponijo, vzdrževanje do ponovne zasaditve. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | m | 3 |  | 0
1.2.900. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del). | 10 |  |  | 0
1.2. | SKUPAJ GRADBENA DELA za VODOVOD "V2" in "V3" - brez DDV! |  |  |  | 0
2.1. - MONTAŽNA DELA za javni VODOVOD "V2" in "V3"
Opombe: V CENI MONTAŽE SO UPOŠTEVANI VSI MANIPULATIVNI STROŠKI, TER VES DROBNI POTROŠNI IN POMOŽNI MATERIAL!
znesek
2.1. | MONTAŽNA DELA za j.VODOVOD "V2" in "V3" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
2.1. | Javni vodovod
2.1.1. | Zavarovanje deponije vodovodnega materiala na gradbišču. KOMPLET Skupaj za VODOVOD "V2" in "V3" | kos | 1 |  | 0
2.1.5. | Vzpostavitev začasne oskrbe z vodo v času gradnje - zapiranje zasunov, začasne prekinitve dobave,…. pod nadzorom upravljalca. Brez provizorijev. KOMPLET Skupaj za VODOVOD "V2" in "V3" | kos | 1 |  | 0
2.1.10. | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Vključno z rezanjem NL cevi, obdelavo robov, montažo ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev.
| DN80-DN100 | m | 129.5 |  | 0
2.1.100. | Prenos po gradbišču, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v pripravljen jarek oz. jašek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| teža posameznega kosa do 25 kg | kos | 36 |  | 0
| teža posameznega kosa od 26 do 50 kg | kos | 12 |  | 0
2.1.120. | Montaža prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN 80 - 100 | kos | 21 |  | 0
2.1.130. | Montaža fazonskih kosov na obojko in spojk po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| DN 80 -100 | kos | 14 |  | 0
2.1.220. | Montaža zasunov v jarek z vgradbeno garnituro in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN ≤ 100 | kos | 4 |  | 0
2.1.400. | Montaža nadzemnega hidranta lomne izvedbe s prirobnico DN80-DN100 po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. | kos | 1 |  | 0
2.1.409. | Montaža podtalnega hidranta s prirobnico DN80 in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. | kos | 2 |  | 0
2.1.410. | Montaža podtalnega hidranta s prostim pretokom - blatnika s prirobnico DN80-DN100 in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vključno z montažo pripadajočega drenažnega elementa! | kos | 1 |  | 0
2.1.450. | Montaža odzračevalne armature podzemne izvedbe s prirobnico DN50-DN80 in cestno kapo po navodilih proizvajalca. Vključno z rezanjem jeklenega telesa zračnika (odzračevalna cev in nosilna zaščitna cev) za prilagoditev po višini. | kos | 2 |  | 0
2.1.500. | Dodatna montažna dela na armaturah ob postavitvi na končno niveleto terena (podaljšanja, krajšanja hidrantov, zračnikov,..). | kos | 10 |  | 0
2.1.550. | Priprava in montaža označevalnih tablic armatur in hidrantov na stebre ali obstoječe objekte) | kos | 6 |  | 0
2.1.560. | Priprava in montaža stebričkov iz cevi Ø63 dolžine 2,5 - 3 m v temeljna tla s pritrdilnim sidrom. S sanacijo prizadetih utrjenih površin. Obračun po dejanskih stroških, glede na število vgrajenih stebričkov! | kos | 6 |  | 0
2.1.650. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo ter faznost gradnje in morebitni tlačni preizkus v večih delih! | m | 129.5 |  | 0
2.1.660. | Dezinfekcija in izpiranje položenega vodovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo. | m | 129.5 |  | 0
2.1.670. | Dodatek za montažna dela pri izvedbi tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranju. Komplet. | kos | 1 |  | 0
2.1.680. | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo ustreznega potrdila (po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežjih z dopolnitvami upravljalca vodovoda). | kos | 2 |  | 0
2.1.780. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 2 |  | 0
2.1.790. | Demontaža vseh armatur (hidranti, zasuni,.. s cestnimi kapami in drugo opremo) s pripadajočimi fazoni na delu obstoječega vodovoda, ki se ukinja po tem načrtu, ter strojno / ročno nalaganje na kamion: - cca. 5 kos armatur (zasuni, hidranti) s cestnimi kapami in fazonskih kosov KOMPLET brez izkopa. | kpl | 1 |  | 0
2.1.900. | Nepredviden montažna dela (% montažnih del). | 10 |  |  | 0
2.1. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA za VODOVOD "V2" in "V3" | (brez DDV!) |  |  | 0
3.1. - VODOVODNI MATERIAL za javni VODOVOD "V2" in "V3"
OPOMBE: PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA MINIMALNIM ZAHTEVANIM KARAKTERISTIKAM IZ OBRAZCA 1, KI JE SESTAVNI DEL POPISA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM, KI IZHAJAJO IZ TEHNIČNIH PRAVIL ZA VODOVOD IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE OSKRBE Z VODO! VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA. V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA. VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,..), TESNILNI (tesnila) TER PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI: - za vsako prirobnico DN50 se naroči 4 vijake M16×80, 4 matice in 8 podložk - za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16×80, 8 matic in 16 podložk - za vsako prirobnico DN100 se nabavi 8 vijakov M16×90, 8 matic in 16 podložk - za vsako prirobnico DN150 se nabavi 8 vijakov M20×100, 8 matic in 16 podložk
znesek
3.1. | VODOVODNI MATERIAL JAVNI VODOVOD "V1" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
3.1. | Javni vodovod
3.1.1. | Tlačne cevi z obojko iz nodularne litine (NL), tlačni razred C40; min. PN16, komplet s pripadajočimi obojčnimi tesnili prilagojenimi pogojem vgradnje. Osnovni standardni spoj - npr. STD, Tyton; oz. varovani sidrni neizvlečni spoj - npr. STD-Vi, Tyton-SIT,.. - glede na pogoje vgradnje. Sidrni spoj mora prenesti tlak vsaj 16 bar. Dolžina cevi je povečana za 2 % zaradi obdelave.
| DN100 | m | 129.5
|  | kos (m/6) | 22
|  | kos | 22
| standardni spoj (NL DN100) | m | 24 |  | 0
| neizvlečni - sidrni spoj (NL DN100) | m | 108 |  | 0
3.1.30. | Fazonski kosi s prirobnico iz NL za tlačno stopnjo PN16.
| X80 | kos | 1 |  | 0
| X100 | kos | 1 |  | 0
| T100/80 | kos | 2 |  | 0
| T250/100 | kos | 1 |  | 0
| N80 | kos | 4 |  | 0
| FFR100/80 | kos | 2 |  | 0
| FFQ80(90°) | kos | 2 |  | 0
| FFK100(22,5°) | kos | 1 |  | 0
| FFK100(11,25°) | kos | 1 |  | 0
| FF80(500*) | kos | 5 |  | 0
| FF250(500) | kos | 1 |  | 0
* dolžino prilagoditi stanju na terenu
3.1.40. | Fazonski kosi iz NL na obojko za tlačno stopnjo PN16, z neizvlečnimi sidrnimi spoji (npr. STD Vi tesnilo,...).
| E100 | kos | 5 |  | 0
| MMA100/80 | kos | 1 |  | 0
| MMK100(11,25°) | kos | 1 |  | 0
| MMK100(22,5°) | kos | 1 |  | 0
| MMK100(30°) | kos | 1 |  | 0
| MMK100(45°) | kos | 5 |  | 0
3.1.50. | Univerzalna enojna spojka s prirobnico; PN≥15 bar. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov. npr. Hawle Synoflex, +GF+ MULTIJOINT serija 3057,....
| DN250/d280 (prirob. NL DN250 za PVC d280) | kos | 2 |  | 0
3.1.51. | Reparaturna objemka za cev PE d110
| d110 | kos | 1 |  | 0
3.1.70. | EV zasun kratke izvedbe, PN16. V ceni upoštevana nastavljiva vgradbena garnitura, betonska podložka cestne kape in cestna kapa s pokrovom iz NL za vgradnjo v povozno površino skladna z DIN 4056.
H = 0,75 - 1,3 m
| DN80 | kos | 2 |  | 0
| DN100 | kos | 1 |  | 0
H = 1,2 - 2,1 m
| DN80 | kos | 1 |  | 0
3.1.100. | Nadzemni hidrant lomne izvedbe (npr. IMP art. 2005, tip C,..). PN16
| DN80 (l =1,25m) | kos | 1 |  | 0
3.1.101. | Podtalni hidrant PN 10-16 (npr. IMP armature, HAWLE,...). Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo s pokrovom iz nodularne litine skladna z DIN 4055 za vgradnjo v povozno površino.
Hvgr=1,25 m
| DN80 | kos | 2 |  | 0
3.1.102. | Podtalni hidrant PN 10-16 s prostim pretokom - uporaba kot blatnik, s pripadajočim montažnim PP drenažnim elementom (npr. Hawle 490F+Z). Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo in pokrovom iz nodularne litine skladna z DIN 4055 za vgradnjo v povozno površino.
Hvgr=1,25 m
| DN80 | kos | 1 |  | 0
3.1.110. | Odzračevalna garnitura PN10-16 (npr. ''Hawle'' Nr.9822,...). Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo z odprtino min. 300 mm in pokrovom iz nodularne litine.
| DN80 (l =1055mm) | kos | 2 |  | 0 | 48
3.1.269. | Jekleni pocinkani stebriček Ø40-63 mm dolžine 2,5-3,0 m, s plastično kapo in pritrdilnim sidrom za stebriček in drobnim ključavničarskim materialom. Možno se namesto stebričkov uporabijo kandelabri predvidene javne razsvetljave! Obračun po dejanskih stroških! | kos | 6 |  | 0
3.1.270. | Označevalne tablice za označevanje vodovodnih armatur (po DIN 4067 in SIST 1005:1996). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom - objemke Ø63 mm, vijaki, sidra,..). | kos | 2 |  | 0
3.1.271. | Označevalne tablice za označevanje hidrantov (po DIN 4066). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom - objemke Ø63mm, vijaki, sidra,..). | kos | 4 |  | 0
3.1.275. | Opozorilni trak (moder) za označevanje cevi z napisom "POZOR VODOVOD" | m | 129.5 |  | 0
3.1.289. | Dodatek za dobavo in uporabo začasnega vodovodnega materiala za izvedbo tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranja (zasuni, spojke, redukcijski kosi, gasilska oprema). Se uporabi večkrat. KOMPLET. | kos | 1 |  | 0
3.1.300. | Nepredviden vodovodni material (% materiala). | 10 |  |  | 0
3.1. | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL | (brez DDV!) |  |  | 0
A2.2. VODOVODNI PROVIZORIJ ob obnovi vodovoda "V2" in "V3"
Provizorij ni potreben!
A2.3(**) | OBNOVA CESTIŠČA pri gradnji javnega vodovoda po javni cesti
(**) | RUŠITVENA DELA SPODNJEGA IN ZGORNJEGA USTROJA CESTE
V načrtu upoštevana rušitev in ponovna vzpostavitev tangiranih javnih prometnih površin v prvotno stanje. Kjer bo vodovod potekal po cesti se upošteva obnova polovice ceste v širini 2m.
1.1.70** | Rezanje asfaltne plasti debele 6-10 cm s talno diamantno žago. | m | 179.5 |  | 0
1.1.79** | Porušitev in nakladanje na kamion asfaltne plasti v debelini 6-10 cm. Upoštevano rušenje do polovice širine vozišča ->3,5/2=1,75m | m2 | 279 |  | 0
1.1.80** | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m | 3 |  | 0
(**) | Vzpostavitev spodnjega in zgornjega ustroja povoznih površin Vzpostavitev ceste v prvotno stanje (upoštevati načrt ceste oz. navodila upravljalca, geomehanika in TS):
1.2.604** | Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane ločilne geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken - na območju povoznih površin. Minimalne zahteve: natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m, raztezek pri porušitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,5 (po SIST EN ISO 12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti.Vgradnja po navodilih geomehanika. Obračun po dejanskih stroških. | m2 | 310 |  | 0
1.2.607** | Široki izkop zemljine III. kategorije debeline do 60 cm z nakladanjem in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, s plačilom takse. Odstranitev vrhnjega dela zasipa jarka za potrebe začasne sprostitve prometa pred izdelavo končne nevezane nosilne konstrukcije javne ceste, - do polovice ceste. | m3 | 167.4 |  | 0
1.2.608** | Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne posteljice-kamnolomska stena 0-100mm v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 80 MPa! | m3 | 111.6 |  | 0
1.2.609** | Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 25 cm) do potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km).
| - drobljenec GW 0/31 (nevezana nosilna plast) s strojnim utrjevanjem po slojih do 15-20 cm - 98% po standardnem Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.200:2003; nosilnost Evd>45 MN/m2 oz. po navodilih upravljalca ceste in TSC. | m3 | 69.75 |  | 0
1.2.601** | PLANUM TAL Ureditev,fino planiranje, profiliranje in valjanje planuma s točnostjo +- 1,00 cm. Na območju javne ceste | m2 | 279 |  | 0
1.2.610** | Izvedba (nabava, dobava in vgrajevanje) nosilne plasti bitumenizirane zmesi za vzpostavitev v prvotno stanje. npr: Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 (AC 22 base B50/70, A3) mm v debelini 6 cm. Upoštevati mačrt ceste in navodila upravljavca ceste | m2 | 279 |  | 0
1.2.611** | Izvedba (nabava, dobava in vgrajevanje) obrabne in zaporne plasti bitumenizirane zmesi za vzpostavitev vprvotno stanje. nprIzdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona (AC 11 surf B50/70, A3) iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm. | m2 | 279 |  | 0
1.2.639** | Izdelava zaščite okrog stikov cestnih kap in pokrovov s finim asfaltom. | kos | 10 |  | 0
1.2.651** | Hladni obrizg asfalta na stiku obstoječega in novega, do 0,31 - 0,5 kg/m2 - strojno. | m | 179.5 |  | 0
1.2.660** | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m | 3 |  | 0
1.2.662** | Izdelava vtočnega jaška iz cementnega betona z neprepustnim dnom, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,5 m z rešetko iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom, po detajlu. | kos | 1 |  | 0
1.2.900**. | Nepredvidena dela na zg. ustroju cestišča (% del). | 10 |  |  | 0
A2.3.(**) | SKUPAJ OBNOVA CESTIŠČA - brez DDV! |  |  |  | 0

## PRIKLJUČKI
C. VODOVODNI PRIKLJUČKI (SKUPAJ 20 kos - OCENA)
C.1 VODOVODNI PRIKLJUČKI - (OBNOVA 20 kos - OCENA)
1.1. | PREDDELA IN GRADBENA DELA PRIKLJUČKI (OBNOVA) |  |  |  | 0
2.1. | MONTAŽNA DELA PRIKLJUČKI (OBNOVA) |  |  |  | 0 | 0
3.1. | VODOVODNI MATERIAL PRIKLJUČKI (OBNOVA) |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1.1.+2.1.+3.1. (brez DDV) |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| PRIKLJUČKI OBNOVA (z DDV) |  |  |  | 0
C.1 OBNOVA OBSTOJEČIH PRIKLJUČKOV NA OBMOČJU OBNOVE VODOVODA (OCENA - obračun po dejanskih stroških)
OPOMBA: ker vodovodni priključki niso predmet načrta - OCENA. Na nov sekundarni vodovod se prevežejo vsi obstoječi porabniki na tangiranem območju (20 HVP), ki so upoštevani v popisu. Porabniki, ki še nimajo samostojnih priključkov morajo pred izvedbo priključka pridobiti soglasje za priključitev JP VO-KA SNAGA d.o.o. na podlagi načrta priključka. Profili priključnih cevi in količine so ocenjeni na podlagi razpoložljivih podatkov. Profile se po ob obnovi prilagodi načrtom priključkov, oz. dejanskemu stanju in potrebam porabnikov! Obnova vodovodnih priključkov se izvede skladno z veljavno zakonodajo, navodili izvajalca javne službe in pravili stroke. Obst. vodovodne priključke mora pred obnovo obvezno pregledati strokovna služba izvajalca javne službe, ki določi obseg obnove. Uporabnik mora poskrbeti za ustreznost merilnega mesta skladno z zahtevami izvajalca javne službe! Vsi morebitni novi priključki se zgradijo na osnovi samostojnega načrta in soglasja JP VO-KA SNAGA d.o.o. V primeru prekomerne porabe vode predlagamo uskladitev dimenzije priključnega cevovoda in vodomera dejanskim potrebam! Obnova obstoječega vodovoda tangira 20 obstoječih porabnikov vode. Vsi tangirani priključki se obnovijo skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami izvajalca javne službe. Pri gradnji upoštevati tudi načrte priključkov za nove porabnike).
1. - PREDDELA IN GRADBENA DELA (hišni priključki) |  |  |  |  | 0
Opombe: Vse količine so ocenjene! Obračun se izvede na podlagi količin vpisanih v gradbeno knjigo in dejanskih stroškov pri obnovi priključkov! Zunanje ureditve dvorišč,. dovozi,... se vzpostavijo v prvotno stanje zato je pred izdelavo ponudbe obvezen ogled na terenu. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. V popisu je upoštevano, da so obstoječa vodomerna mesta (last uporabnika) dobro ohranjena in primerno opremljena.
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1.1. | PREDDELA - priključki
1.1.1. | Priprava in ureditev gradbišča z odstranitvijo vseh ovir na trasi. Ograditev in zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom. Odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja,.... Z vzpostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih. KOMPLET
| za vodovodne priključke upoštevano 20 vodomernih mest, da se: - 90% (18 kos)priključkov obnovi s prekopom - 10% (2 kos) pa s podbijanjem, SKUPAJ 20 kos HVP | m | 347 |  | 0
| za prevezavo internih vodovodov | m | 45 |  | 0
1.1.5. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na javni cevovod. | m | 347 |  | 0
1.1.98. | Odstranitev in ponovna vzpostavitev zunanje ureditve (tlakovci, asfalt,…) po koncu gradnje hišnega priključka. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena. Upoštevano, da se 50% priključkov obnovi s prekopom, 10% pa s podbijanjem. Vključno z nakladanjem ruševin na kamion in transport na trajno deponijo s plačilom takse ter nabavo, dobavo in vgradnjo novega materiala (tlakovcev, plošč, asfalta,...) - zamenjava novih in poškodovanih. Sočasna gradnja s kanalizacijskimi priključki. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena!
| za vodovodne priključke | m2 | 499.68 |  | 0
| za prevezavo internih vodovodov | m2 | 81 |  | 0
1.1.125. | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Polaganje zaščitnih cevi, podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , z vzpostavitvijo v prvotno stanje v primeru poškodb po navodilih upravljalca
| - vod elektronskih komunikacij | kos | 5 |  | 0
1.1.127. | Nabava, dobava in vgradnja dodatne zaščitne cevi d125 (npr Stigmaflex) za zaščito obstoječih komunalnih vodov na mestu križanj ali vzporednega poteka z vodovodom. | m | 20 |  | 0
1.1.140. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 40 |  | 0
1.1.200. | Stroški vzdrževanja prekopanih površin v času gradnje vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom. | m2 | 499.68 |  | 0
1.1.300. | Nepredvidena dela (% preddel). | 10 |  |  | 0
1.1. | PREDDELA (SKUPAJ) |  |  |  | 0
1.2. | GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA
1.2.8. | Širok (60-65°) strojno - ročni (do 10%) izkop jarka (III. kat) med ovirami globine do 1,5 m, z odlaganjem ob rob jarka. Širina dna izkopa 60 cm. Brez rušenja zg. ustroja. Upoštevan tudi izkop na mestu priključka za potrebe podbijanja (2 m3/kos). Obračun po m3. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! |  | 653.188
| -za priključke Upoštevana gradnja v dolžini 98% trase zaščitne cevi. Upoštevan tudi izkop na mestu priključka za potrebe podbijanja (2* 2m3/kos). | m3 | 563.188 |  | 0
| - za prevezavo internih vodovodov | m3 | 81 |  | 0
1.2.9. | Dodaten širok (65°) strojno - ročni izkop jarka med ovirami globine do 1,5 m, z odlaganjem ob rob jarka Izkop za montažo vodomernega jaška, cca. 3 m3/kos Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! | m3 | 9 |  | 0
1.2.10. | Izvedba podbijanja s klasično pnevmatsko iglo brez usmerjanja. Zaščitna cev PEh d75. Upoštevana tudi nabava in dobava zaščitne cevi d75, transport mehanizacije in postavitev na pripravljen plato.
| d75, povprečna dolžina podbijanja 15m | kos | 2 |  | 0
1.2.50. | Ročno planiranje dna jarka z odstranitvijo večjih kamnov.
| - za priključke | m2 | 155.16 |  | 0
| - za prevezavo internih vodovodov | m2 | 27 |  | 0
1.2.160. | Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km).
| - pesek 0-4 mm za zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), ročna vgradnja. | m3 | 3.2 |  | 0
| - kamniti material 0-16 mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi (po DVGW-W 400-2), ter obsip jaškov vključno s strojnim utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku) na območju utrjenih površin | m3 | 87.152 |  | 0
| - nasipni kamniti material 0-125 mm za zasip jarka s strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku) na območju utrjenih povoznih površin | m3 | 117.2088 |  | 0
1.2.189 | Vgradnja dobrega izkopanega materiala odloženega ob robu jarka (dober kamnit material, zasip v raščenem terenu) z utrjevanjem v plasteh. (Ocena 2/3 od izkopa) | m2 | 435.4587 |  | 0
1.2.195 | Nakladanje in transport (prevoz) slabega izkopanega in viška materiala na razdalji do 25 km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo. | m3 | 217.7293 |  | 0
1.2.250. | Nabava, dobava in polaganje opozorilnega signalnega traka nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm in nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev.. | m | 347 |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1.2.349. | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kos | 20 |  | 0
DRUGA DELA
1.2.800. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | m2 | 580.68 |  | 0
1.2.812. | Čiščenje vodomernega mesta po koncu gradnje. | kos | 20 |  | 0
1.2.900. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del). | 10 |  |  | 0
1.2. | SKUPAJ GRADBENA DELA (priključki) - brez DDV! |  |  |  | 0
2. - MONTAŽNA DELA - obnova priključkov (OCENA)
OPOMBE: Upoštevati načrte priključkov in dejansko stanje priključka. Predstavnik JP Vodovod-Kanalizacija Snaga d.o.o. pregleda vsak priključek!
2.1. | MONTAŽNA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
2.1.20. | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža PE cevi na kolutih na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
| d75 (zaščitne cevi pri prekopu) | m | 317 |  | 0
2.1.22. | Prenos, spuščanje, montaža PE cevi na kolutih v položene zaščitne cevi. Vključno z rezanjem cevi in obdelavo roba, ter montažo tesnil
| d32-d40 | m | 352 |  | 0
2.1.23. | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža PE cevi na kolutih na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
| d32 - interni cevovodi | m | 45 |  | 0
2.1.370 | Prenos po gradbišču, polaganje v jarek in montaža navrtnih zasunov s priključnim vrtljivim kolenom, vgradno garnituro, cestno kapo in montažnih betonskih podložk. Montaža na NL ali PE cev. Vključno z izvedbo izvrtine in povezavo vodovodne cevi na koleno. KOMPLET
| d32 na NL DN80 | kos | 1 |  | 0
| d32 na NL DN100 | kos | 13 |  | 0
| d32 na NL DN150 | kos | 6 |  | 0
2.1.375 | Demontaža ter ponovna montaža novih armatur, fitingov, spojk,... na obstoječih vodomernih mestih. Vključno z nakladanjem demontiranih kosov na kamion in odvozom na trajno deponijo (do 25 km), s plačilom takse. (ocena za 62 priključkov) | kos | 20 |  | 0
2.1.377 | Prevezava obstoječih internih vodovodov na nove interne vodovode. Prerez obstoječe cevi, priprava robov in obdelava prereza. KOMPLET | kos | 7 |  | 0
2.1.651 | Tlačni preizkus položenih hišnih vodovodnih priključkov po standardu SIST EN 805 z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o. in z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo) | kos | 20 |  | 0
2.1.661 | Izpiranje in dezinfekcija položenih hišnih vodovodnih in skupnih priključnih cevi z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo) | kos | 20 |  | 0
2.1.900. | Nepredviden montažna dela (% montažnih del). | 10 |  |  | 0
2.1. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA (priključki) | (brez DDV!) |  |  | 0
3. - VODOVODNI MATERIAL za obst. priključke pri obnovi vodovoda
OCENA - veljavno le skupaj z OBRAZCEM 1
OPOMBE: PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM UPRAVLJALCA JAVNEGA VODOVODA! VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA. *Vodomerno mesto in interna vodovodna inštalacija od stavbe do vodomera, vključno z ventilom za vodomerom je v lasti uporabnika. In ju je lastnik objekta dolžan v skladu z Uredbo, Odlokom o pitni vodi v MOL in navodili izvajalca javne službe zgraditi na lastne stroške, ter po skrbeti za njih ustreznost. V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA. VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,..), TESNILNI (tesnila) TER PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI. Število in dimenzije materiala so podani kot ocena. Upoštevati dejansko stanje in načrt priključka. Fazonski kosi v merilnem mestu se zamenjajo po navodilih predstavnika upravljalca. Upoštevati navodila izvajalca javne službe, ki mora pred obnovo priključek pregledati in določiti obseg obnove glede na obstoječe stanje priključka! V primeru prekomerne porabe predlagamo prilagoditev dimenzije priključka in vodomera.
znesek
3.1. | VODOVODNI MATERIAL VODVODNI PRIKLJUČKI OBNOVA - OCENA (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
3.1. | VODOVODNI PRIKLJUČKI
3.1.10. | Tlačne polietilenske vodovodne cevi po SIST EN12201. Cevi morajo imeti certifikat za PE cevi za distribucijo pitne vode.
| PE100d32 (vodovodne cevi priključkov); SDR11, PN16 | m | 347 |  | 0
| PE100d32 (prevezave internih vodovodov); OCENA | m | 45 |  | 0
| PE100d32 (vodovodne cevi priključkov); SDR11, PN16 | m | 5 |  | 0
| PE100 RC d75 (zaščitne cevi za polaganje v jarek, za podbijanje v postavki 1.2.50); TIP 1; SDR17, PN10 | m | 317 |  | 0
3.1.55. | Hitra dvojna spojka PN16 iz polipropilena (PP), s tesnilom iz NBR za spajanje dveh tlačnih PE cevi. Skladna s SIST EN 12201, SIST EN 10226 in SIST EN 1092-1. (npr. +GF+ iJOINT dvojna spojka ali podobno).
| d75/d75 - prevezava obst. zaščitne cevi | kos | 1 |  | 0
| d32/d32 - prevezava obst. internega vodovoda | kos | 7 |  | 0
3.1.73. | *Univerzalni navrtni zasun za NL cevi z integriranim ploščatim zapornim ventilom - za pitno vodo; PN10; telo zasuna iz nodularne litine zunaj in znotraj zaščiteno z epoksi premazom (skladno s SIST EN14901:2006) in stremenom iz nerjavečega jekla zaščitenim z gumo in elastomernimi (EPDM) tesnili primernimi za pitno vodo. Zasun preizkušen skladno s SIST EN 12266-1:2012 in SIST EN 12266-2:2012. Vključno s cestno kapo za hišni priključek za vgradnjo v povozno površino kvalitetne izvedbe skladno z DIN 4057 - z napisom na kapi v dogovoru z upravljalcem (npr. VODA, V,..). Dobava vključno s teleskopsko prilagodljivo vgradno garnituro za navrtni zasun (telo vgr. garniture z zunanjo PE ali PVC zaščito), komplet z nosilno podložno ploščo in priključnim vrtljivim bajonetnim kolenom. Bajonetno koleno(90°), ki ima na izhodu možen obrat 360°, za spajanje PE cevi in navrtalnega oklepa, bajonetni priključek kot hitra - ISO spojka. Prilagoditi obstoječemu stanju. Komplet.
| **za NL DN80, Priključno koleno d32 | kos | 1 |  | 0
| **za NL DN100, Priključno koleno d32 | kos | 13 |  | 0
| **za NL DN150, Priključno koleno d32 | kos | 6 |  | 0
** natančna specifikacija materiala in način vgradnje je del tehničnega opisa PZI načrta
3.1.115. | Nabava, transport fitingov in vodovodne armature za merilna mesta - OCENA: spojke za PE cevi, kolena, redukcijski kosi, vložek nepovratnega ventila,holandci, tesnila, pipe,…., material se nabavi za vsako mesto posebej glede na načrt priključka in v dogovoru z upravljalcem. Skupno 39 priključkov z 39 vodomeri. Predvidoma za en vodomer (kroglična pipa R1" - 3/4'', kroglična pipa 1''-3/4" z izpustom, 2× zmanjševalni kos, 2× holandec, spojka za PE cev,...). KOMPLET! | kos | 20 |  | 0
3.1.281 | Tesnilo - zaključna gumijasta manšeta za prehod cevi v/iz zaščitne cevi.
| d75/d32 (nove zaščitne cevi) | kos | 30 |  | 0
| d63/d32 (obst. zaščitne cevi) | kos | 4 |  | 0
3.1.289 | Nabava, dobava in postavitev tipskega vodotesnega vodomernega jaška iz poliestra na pripravljeno posteljico, premer jaška 1000mmm globina min 1,7m. Jašek z LTŽ pokrovom (nosilnost glede na mesto vgradnje) in s termo izolacijo pod pokrovom. Jašek mora biti obvezno opremljen z nerjavečo vstopno lestvijo.Vključno z vodotesnimi manšetami za prehod cevi skozi steno (2x). Jašek mora pred vgradjo potrditi predstavnik upravljalca. OCENA za objekte, ki so trenutno priključeni preko skupinskih priključkov, oziroma je zaradi poteka obst. priključka smiselno njegovo skrajšanje in postavitev novega jaška na parceli porabnika v bližini javnega vodovoda Komplet brez gradbenih del! | kos | 3 |  | 0
3.1.300. | Nepredviden vodovodni material (% materiala). | 10 |  |  | 0
3.1. | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL (priključki) | (brez DDV!) |  |  | 0