## Skupna rekapitulacija
| objekt: | OBNOVA VODOVODA IN KANALIZACIJE NA OBMOČJU POLJAN
| lokacija : | STROSSMAYERJEVA - med Ul. talcev in Streliško
Ulica stare pravde - del
| investitor: | JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana
SKUPNA REKAPITULACIJA
Vodovod; DN 100 | l= | 155.2 | 0 | € | E32003
Vodovodni priključki | kos | 7 | 0 | € | HP
Kanalizacija; DN 500-600 | l= | 171 | 0 | € | F32003
SKUPAJ brez DDV |  |  | 0 | €
DDV (22%) |  |  | 0 | €
SKUPAJ |  |  | 0 | €

## PRVA STRAN (hidden)
OBJEKT: | Obnova kanalizacije na območju Poljan
STROSSMAYERJEVA - med Ul. talcev in Streliško
Ulica stare pravde - del
INVESTITOR: | JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.,
Vodovodna cesta 90,
1000 Ljubljana
VRSTA DOKUMENTACIJE: | PZI
ŠTEVILKA NAČRTA: | 1411K/10-2-2019
DATUM in KRAJ: | 2020-01-24

## Uvodne opombe
UVODNE OPOMBE POPISA
PONUDBA JE VELJAVNA OB IZPOLNJEVANJU VSEH MINIMALNIH ZAHTEV IZ OBRAZCA 1 O KARAKTERISTIKAH PONUJENEGA MATERIALA IZ PRILOGE POPISA!
1. Splošne opombe:
V popisu del je upoštevana sočasna obnova vodovoda z - ureditvijo ceste - obnovo javnega vodovoda
Gradnja in obnova hišnih vodovodnih priključkov NI predmet tega načrta javnega vodovoda. Za potrebe ocene investicije je v načrtu javnega vodovoda upoštevana OCENA obnove priključkov za potrebe obstoječih porabnikov, ki se ohranjajo!
Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmeten objekt izvajal skladno s predmetno projektno dokumentacijo.
Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji navedenih projektov, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati vse veljavne predpise (graditev, varnost okolja, varnost in zdravje pri delu in drugo zakonodajo), standarde veljavne v Republiki Sloveniji, tehnične zahteve upravljalca na dan razpisa del in najnovejša pravila stroke! Pri gradnji na območju javnih cest obvezno upoštevati zahteve iz veljavnih tehničnih specifikacij za ceste (TS) v RS.
Pred izdelavo ponudbe si mora ponudnik ogledati območje predvidene gradnje in obstoječe stanje, zaradi vzpostavitve v prvotno stanje in morebitnih zaščit bližnjih objektov, kar je treba upoštevati pri pripravi ponudbe (cena na enoto)!
Izvajalec del mora med gradnjo dokumentirati izvedbo del s fotodokumentacijo, ki jo mora ob izstavitvi začasnih situacij posredovati naročniku v digitalni obliki.
Pri gradbenih delih v bližini objektov, mora izvajalec evidentirati stanje obstoječih objektov in infrastrukture, ga zapisniško dokumentirati z lastniki objektov (tudi fotodokumentacija) in to vkalkulirati v cene.
Vse naprave, elemente in opremo se mora dobaviti z vsemi ustreznimi listinami, certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
Vse vgrajene nove mineralne surovine morajo biti pridobljene v legalnem kopu.
Pri popisih je upoštevano, da se dela opravljajo v suhem vremenu! Če iz razpisne dokumentacije sledi, da dela ne bo mogoče opraviti le v suhem vremenu, se to upošteva v ceni na enoto!
Navedbe proizvajalcev in nazivi opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti naj ima vgrajena oprema! Ponudba je veljavna le ob izpolnjevanju vseh zahtev iz OBRAZCA 1, ki je sestavni del popisa. Vso opremo mora pred vgradnjo potrditi upravljalec!
Vse cene so brez DDV!
2. Pomembne opombe
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnimi poročili in ostalimi sestavinami projekta (elaborati,...).
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomanjkljiva.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.
PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
Popolna ponudba za izvedbo del mora v ceni na enoto vsebovati tudi stroške:
- transportni stroški v območju gradbišča,
- črpanje vode iz gradbene jame
- splošni stroški pristojbin, zavarovanj in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanju raznih dovoljenj, soglasij,….
- obratovalni stroški gradbišča, kot do poraba električne energije, vode, odvoz odpadkov,….., tudi stroški povezani z dobavo in delovanjem prevoznih dizel agregatov na gradbišču.
- pridobivanje vseh (tudi internih) potrebnih soglasij in mnenj, vse (tudi interne) meritve kvalitete vgrajenih materialov (kontrola asfaltov, tampona, betonov,....) s potrdili in poročili, vsa atestna dokumentacija, garancije, obratovalna navodila,… vseh vgrajenih naprav.
- predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika),
- stroški, ki izhajajo in pogojev o zaporah cest, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, če ti ne omogočajo poteka (faznosti) gradnje, ki je predvidena v načrtu!
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
- izdelavo delavniških načrtov za izvedbo posameznih elementov
- stroški vseh drobnih instalacijskih del.

## Rekapitulacija-VODOVOD
SKUPNA REKAPITULACIJA OBNOVE VODOVODA PO STROSSMAYERJEVI
JUŽNI DEL
A.+C.+D.OBNOVA javnega vodovoda s splošnimi stroški in obnovo priključkov (brez DDV): |  | 0 | 0
| 22% DDV | 0
A.+C.+D. OBNOVA javnega vodovoda s splošnimi stroški in obnovo priključkov (z DDV) |  | 0 | 0
A. OBNOVA javnega vodovoda - SKUPAJ 155m ; brez DDV |  | 0 | 0
A1. SKUPAJ VODOVOD "Ib" po Strossmayerjevi (skupaj 136,5m) in "Iva" po Ulici stare pravde (skupaj 18,7m) oba NL DN100 |  | 0 |  | 155.2
A1.1 JAVNI VODOVOD NL DN100 dolžine 155,2m |  | 0
A1.2 VODOVODNI PROVIZORIJ |  | 0
C. HIŠNI PRIKLJUČKI, SKUPAJ 7 kos (OCENA!) |  | 0 | 0
C.1 Obnova in prevezava obstoječih priključkov (7 kos - OCENA) |  | 0
D. SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE za vodovod; |  | 0

## Obrazec
VODOVODNI MATERIAL - OBRAZEC 1
Pomembno!: 1. V tem seznamu OBRAZEC 1 je naveden seznam ključnih materialov in opreme z minimalnimi zahtevanimi karakteristikami, ki jih ponujen material poleg zahtev, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje mora izpolnjevati. Ves ponujen material in oprema mora obvezno izpolnjevati minimalne zahtevane karakteristike. Izpolnjevanje ustreznosti materiala in opreme pred vgradnjo obvezno preverita predstavnik nadzora in upravljalca. Ponudnik / izvajalec del skladnost z zahtevami obvezno dokazuje z ustreznimi certifikati, soglasji,..... 2. Izdelki morajo biti primerni za uporabo v sistemih s pitno vodo in izdelani v skladu z veljavnimi standardi SIST / EN ter imeti ustrezne certifikate / tehnična soglasja (skladno z veljavno zakonodajo - ZGPro ter ZGO-1 (s sprem. in dopol.)).
Minimalne zahtevane karakteristike
A. STROJNA OPREMA
1. CEVOVODI
Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom, preferiranega tlačnega razreda najmanj C40, dolžina posamezne cevi je 6 m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar oz. 25 bar (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji). Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011. Na zunanji strani morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85% in ostalo Al) in modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s SIST EN 545:2011. Druga zunanja zaščita cevi možna le ob izrecni zahtevi v popisu vodovodnega materiala - te cevi morajo biti izdelane skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 in ISO 4633. Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat).
Fazonski kosi iz nodularne litine na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom. Obojčni fazonski kosi morajo imeti isti spoj kot cevi. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Glede na zahteve iz popisa upoštevati drugo zunanjo zaščito cevi primerno za vgradnjo v zemljine s prisotnostjo talne vode in z večjo verjetnostjo pojava korozije (skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 in ISO 4633. Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s fazoni (certifikat).
Fazonski kosi iz nodularne litine s prirobnico morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno.
Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Vse v skladu s standardom SIST EN 1514-1.
Tlačne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s standardom po SIST EN 12201-1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST ISO 4427. Za delovne tlake 10-16 bar (glej popis). Material za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifičnimi pogoji in pod prometno obtežbo, tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez poškodb ali okvar. Če ni drugače določeno, morajo vse cevi prenesti prometno obtežbo.
2. ARMATURE (s prirobnicami)
Univerzalne spojke: Spojka s telesom iz nodularne litine za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom in obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov ali Rilsan Nylon 11. Obojčno tesnilo oz. spoj mora omogočati lom na spoju min 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
EV zasuni kratke izvedbe (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14): EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-40, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida. Ustrezati morajo zahtevam standardov SIST EN1074 in SIST EN12266. Npr. PAM EURO20, IMP art.735 ali enakovredno
Podtalni hidrant: s prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Skladen s standardi SIST EN 14339:2005 in SIST EN1074-6:2008. Material hidranta NL ali INOX, pretočna karakteristika Kv > 120 m3/h pri ΔP=1 bar. NL deli zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov. Hidrant opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in drenažnim sistemom - izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008.
Nadzemni hidrant: s telesom iz NL ali INOX, prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Hidrant skladen s standardi SIST EN14384:2005 in SIST EN 1074-6:2008. S tremi stabilnimi spojkami: 2 × tip C in 1 × tip B za DN80 ter 2 × tip B in 1 × tip A za DN100. - min. pretočne karakteristike (Kv) po SIST EN 14348:2005. Omogočeno obračanje glave za 360°. Material hidranta je NL ali INOX, notranji deli iz nerjavnega materiala, NL deli hidranta zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008
Zračniki (avtomatski): vgradnja v zemljino: kompaktne izvedbe, z zaščitno konstrukcijo iz nerjavnega materiala in vgrajenim zračnim ventilom s funkcijo odvajanja in dovajanja ≥ 180 m3/h zraka v/iz cevovoda in avtomatskim zapornim ventilom, ki omogoča vgradnjo pod tlakom. Zračnik mora biti opremljen z drenažnim izpustom iz telesa zračnika. S prirobnico, EPDM tesnilom in deli iz NL z obojestransko epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov. Zračnik opremljen z drenažnim sistemom. Delovno območje od 1 do 16 bar. Ustrezati mora zahtevam standarda SIST EN 1074-4. Vgradnja v jašku: Avtomatski zračni izpustno sesalni ventil za vodovodne sisteme s tremi funkcijami (I. odvajanje zraka med polnjenjem cevovoda; II. dovajanje zraka med praznjenjem cevovoda in odv/dovajanje zraka med normalnim delovanjem). Zračniki ≥ DN80 obvezno s telesom nodularne litine in plovcem iz nerjeveče litine, tesnilo iz EPDM gume. Deli iz nodularne litine z obojestranskim epoksi premazom min. debeline 250 mikronov. Telo zračnika <DN80 lahko iz drugih nerjavnih materialov. S prirobničnim priključkom (PN16) skladnim s SIST EN 1092-2:2008. Vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Zračnik mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 1074-4.
3. CESTNE KAPE, POKROVI IN DRUGO
Cestne kape za zasune in hidrante: Teleskopska cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne (težke) izvedbe, ki omogoča enostavno prilagoditev pokrova vozni površini brez dodatnih gradbenih del. S sistemom zapiranja, ki otežuje odstranitev pokrova in minimizira hrup. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca, npr.: VODA, VODOVOD, Z, HIDRANT,... Za vgradnjo v povozno površino. Ustrezati mora zahtevam standarda DIN 4055, DIN 4056 in DIN 4057 odvisno od namena uporabe.
Cestne kape za podtalni zračnik: Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z okroglim pokrovom in pritrdilnim sistemom pokrova iz nerjavečega materiala, ki preprečuje ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni zatiči iz nerjavečega jekla. Za vgradnjo v povozno površino.
Teleskopske vgradbene garniture: Nastavljiv teleskopski komplet za rokovanje podzemnih armatur z zunanjo PEh/PVC zaščito. Kovinskim nasadni element, spojka in vodilo zaščiteni pred korozijo. Dobava skupaj z zaporno armaturo!
Vsi spojni elementi – vijaki (skladni s SIST EN ISO 4016:2011) in matice (skladne s SIST EN ISO 4034:2002) morajo biti standardne izvedbe in zaščiteni proti rjavenju – galvanizirani ali INOX minimalne natezne trdnosti vsaj 6.8. Podložke morajo ustrezati standardu SIST EN ISO 7091:2002. Vse vgradne dolžine ventilov s prirobnicami morajo ustrezati SIST EN 558:2008+A1:2008. Vse prirobnice morajo biti skladne s SIST EN 1092-2:2008, prirobnična tesnila pa s SIST EN 1514-1:1998. Vsa zunanja in notranja epoxy zaščita mora biti izvedena po SIST EN14901:2006.
Ponujeni materiali in oprema mora biti najmanj enake kvalitete kot je zahtevana na tem obrazcu. Za vse elemente, ki so v stiku s pitno vodo je potrebno upoštevati veljaven pravilnik o pitni vodi, ki v poglavju V. predpisuje zagotavljanje kakovosti priprave vode, opreme in materialov (priložiti poročila o preizkušanju).

## SPL-TUJE-VODOVOD
D. SPL. - SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE PRI OBNOVI VODOVODA |  |  |  |  | opombe
Pri izdelavi ponudbe upoštevati sočasno obnovo infrastrukture na območju obdelave in delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!
znesek
SPL. | SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE (ZA JAVNI VODOVOD ) |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | znesek
SPL.1 | Izdelava geodetskega posnetka v papirnati (4x) in elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP Vodovod -Kanalizacija Snaga d.o.o. in vris v kataster GJI. Ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster.
| - javni vodovod m - KOMPLET | m | 155 | 0
SPL.2 | Izmera, obdelava in priprava digitalnih podatkov (atributiranje, digitalna skica,…) priključkov, skladno z internimi tehničnimi normativi upravljalca vodovodnega omrežja. (skupaj 7 kos) KOMPLET (vodovodni priključki za obstoječe stavbe - OCENA). Obračun po dejanskem številu priključkov.
| - priključki na obnovljen vodovod | kos | 7 | 0
SPL.3 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji; za vodovod. Upoštevati delilnik stroškov med investitorji! | kpl | 1 | 0
SPL.4 | Izdelava dokumentacije izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET | kpl | 1 | 0
SPL.5 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET | kpl | 1 | 0
SPL.6 | Obveščanje o prekinitvah oskrbe z vodo prizadetih porabnikov v času gradnje. KOMPLET | kpl | 1 | 0
SPL.7 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. (KANALIZACIJA, VODOVOD, TELEKOMUNIKACIJE, ELEKTRIKA do 110kV , TOPLOVOD,.......) posebej za vsako skupino komunalnih vodov.
| - VODOVOD | kpl | 1 | 0
| - KANALIZACIJA | kpl | 1 | 0
| - VROČEVOD | kpl | 1 | 0
| - PLINOVOD | kpl | 1 | 0
| - ELEKTRIKA do 110kV | kpl | 1 | 0
| - JAVNA RAZSVETLJAVA | kpl | 1 | 0
| - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, T2) | kpl | 2 | 0
SPL.8 | Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi posega v varovalni pas komunalnega voda in nadzor upravljalcev tangiranih komunalnih vodov v času gradnje. Glej zbirno karto komunalnih vodov in vzdolžni profil vodovoda. Obračun po dejanskih stroških.
| - VODOVOD (tudi nadzor kvalitete upravljalca vodovoda) | kpl | 0 | 0 | ni tega stroška
| - KANALIZACIJA | kpl | 0 | 0 | ni tega stroška
| - VROČEVOD | kpl | 1 | 0
| - PLINOVOD | kpl | 1 | 0
| - ELEKTRIKA do 110kV | kpl | 1 | 0
| - JAVNA RAZSVETLJAVA | kpl | 1 | 0
| - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, T2) | kpl | 2 | 0
SPL.10 | Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi posega v varovano območje. Obračun po dejanskih stroških.
| - nadzor v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem - arheološko konzervatorski nadzor (ZVKDS). Skladno z naročilom št. 4500011472 (22.12.2010) bo dela opravljal Muzej in galerije mesta Ljubljane! Po naročilu ŠT.:4500011472, ki ga je leta 2010 že izvedel naročnik! | kpl | 0 | 0
| - občinska cesta | kpl | 0 | 0 | ni tega stroška
SPL.11 | Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe. KOMPLET (javni vodovod) | ur | 20 | 0
SPL.12 | Geološki ogled terena pred pričetkom gradnje in izdelava poročila z ukrepi, ki so potrebni med in po gradnji, da se zmanjša vpliv gradnje:
| - pri gradnji vodovoda | kpl | 1 | 0
SPL.13 | Geološko geomehanski nadzor s strani geomehanika v času gradnje. Vključno z vsemi potrebnimi meritvami, nosilnosti, trdnosti,….. Obračun po dejanskih stroških.
| - pri gradnji vodovoda | ur | 4 | 0
SPL. 14 | Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču skladno s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.list RS št. 83/05 in spremembe) in drugi ukrepi za VZD, ki sledijo iz ZVZD-1. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!
| - ZA VODOVOD | kpl | 0 | 0 | ni tega stroška (VF!)
SPL. 15 | Označitev gradbišča z izdelavo in postavitvijo obvestilne table na gradbišču (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, Pravilnikom o gradbiščih ter navodili Ministrstva), vključno z odstranitvijo. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kos | 1 | 0
SPL. 16 | Stroški izdelave elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih oziroma drugimi predpisi za to področje. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!
| - ZA VODOVOD | kpl | 1 | 0
SPL. 17 | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige ukrepov. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 0 | 0 | ni tega stroška (VF!)
SPL. 19 | Načrt organizacije gradbišča (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, ter Pravilnikom o gradbiščih) in prijava gradbišča. KOMPLET Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 | 0
SPL. 21 | Izdelava elaborata in pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, postavitev prom. signalizacije v času gradnje, ureditev obvoza, manipulativni stroški,... Po končanih delih odstranitev in vzpostavitev prometnega režima. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 | 0 | še dogovor z MOL in ostalimi
| SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI (vodovod): |  |  | 0

## VODOVOD Stross+Ul. stare pravde
A1.1 JAVNI VODOVOD po Strossmayerjevi med Ul. Talcev in Streliško
ter delu Ul. Stare pravde (skupaj 155,2m)
"Ib" NL DN100 - 136,5m in "IV" NL DN150 - 18,7m
1.1. | PREDDELA VODOVOD (SKUPAJ) |  |  | 0
1.2. | GRADBENA DELA VODOVOD (SKUPAJ) |  |  | 0
2.1. | MONTAŽNA DELA VODOVOD (SKUPAJ) |  |  | 0
3.1. | VODOVODNI MATERIAL VODOVOD (SKUPAJ) |  |  | 0
| SKUPAJ 1.1.+1.2.+2.1.+3.1. (brez DDV) |  |  | 0 |  | 0
A1.2 | VODOVODNI PROVIZORIJ ob obnovi vodovoda po Strossmayerjevi med Ul. Talcev in Streliško ter delu Ulice stare pravde |  |  | 0
SKUPAJ VODOVOD po Strossmayerjevi med Ul. Talcev in Streliško
ter delu Ul. stare pravde (javni del)
| A1.1. + A1.2. (brez DDV) |  |  | 0 |  | 0
| 22% DDV |  |  | 0
| A1.1 + A1.2. (z DDV) |  |  | 0
A1.1. JAVNI VODOVOD Strossmayerjevi med Ul. Talcev in Streliško ter delu Ul. stare pravde
Opombe: PRI VSEH DELIH UPOŠTEVATI NAVODILA KOORDINATORJA ZA ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU TER VARNOSTNI NAČRT.
1. - PREDDELA IN GRADBENA DELA
V NAČRTU VODOVODA UPOŠTEVANI IZKOPI OD NIVELETE TERENA po odstranitvi asfalta (-0,12cm) in zasip do kote -50cm od končne ureditve. Zasip med 0 in -50 cm z ureditvijo zgornjega ustroja upoštevan v načrtu ceste. Rušenje asfalta upoštevano v načrtu kanalizacije. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI LE PO ODOBRITVI GEOTEHNIČNEGA NADZORA! PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
1. | PREDDELA IN GRADBENA DELA |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | znesek
1.1. | PREDDELA za javni vodovod po Strossmayerjevi in delu Ul. stare pravde
1.1.1. | Priprava, ograditev, zavarovanje in ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom.Vključno s postavitvijo začasnih gradbiščnih objektov in opreme, gradbiščne ograje in zagotovitvijo dostopa do javne ceste in začasnih priključkov gradbišča za preskrbo z vodo in elektriko. Komplet za gradnjo vodovoda | kos | 1 | 0
1.1.4. | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanih delih. Odstranitev začasnih objektov, signalizacije, začasne deponije,… Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov,… Komplet za gradnjo vodovoda po Strossmayerjevi | kos | 1 | 0
1.1.5. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m | 155.2 | 0
1.1.7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kos | 11 | 0
1.1.125. | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , po navodilih upravljalca kom voda, ki ga vodovod prečka.
| - plinovodni priključek jeklena cev DN<80 | kos | 4 | 0
| - plinovod jeklena cev DN100-200 | kos | 2 | 0
| - obstoječ vod el. komunikacij (v kabelski kanalizaciji) | kos | 6 | 0
| - obstoječ vod el. komunikacij - kabel | kos | 5 | 0
| - obstoječ vod JR | kos | 1 | 0
| - obstoječ NN elektro vod - kabel v zemlji | kos | 1 | 0
| - obstoječ NN elektro vod v KK | kos | 1 | 0
| - obstoječ vročevod - kineta | kos | 1 | 0
| - obstoječ vročevod - TI cevovod | kos | 1 | 0
| - obstoječ vodovod LŽ DN80 | kos | 2 | 0
1.1.127. | Nabava, dobava in vgradnja dodatne zaščitne cevi d160 (npr Stigmaflex) za zaščito obstoječih komunalnih vodov na mestu križanj ali vzporednega poteka z vodovodom. | m | 18 | 0
1.1.155. | Dobava materiala in zaščita ter razpiranje gradbene jame z lesenimi plohi in deskami, globina jarka do 2,5m. 2 × 2,2m × 28,75m + 2 x 1,5 x 20m= cca. 190m2 | m2 | 190 | 0
1.1.190. | Izdelava provizornih dostopov do stavb preko izkopanih jarkov, iz plohov debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi), ki se lahko na gradbišču uporabijo večkrat. Za gradnjo vodovoda po po tem PZI | kos | 2 | 0
1.1.200. | Stroški vzdrževanja prekopanih javnih površin v času gradnje vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom. Za gradnjo vodovoda po Strossmayerjevi in delu Ul. stare pravde | m2 | 931.2 | 0
1.1.300. | Nepredvidena dela (% preddel). | 10 |  | 0
1.1. | PREDDELA za javni vodovod po Strossmayerjevi in delu Ul. stare pravde (SKUPAJ) |  |  | 0
1.2. | GRADBENA DELA za javni vodovod
ZEMELJSKA DELA
Upoštevano, da se na cca. 2/3 trase izvaja širok izkop pod kotom 63°, na 1/3 pa izkop pod kotom 80° z varovanjem brežin z lesenimi plohi in deskami. Upoštevano, da se izkopanega materiala ne da uporabiti za zasip jarka. OCENA, vgradnja le ob potrditvi geomehanskega nadzora
302.73
1.2.5. | Širok (63°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 2,0 m z nakladanjem na kamion. Širina dna izkopa je DN+40 cm oz. min 60 cm.
| - III. Kategorija kamnine | m3 | 245.13 | 0
1.2.7. | Varovan (80°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 2,2 m z nakladanjem na kamion. Varovanje z lesenimi deskami in plohi. Širina dna izkopa je DN+40 cm oz. min 60 cm.
| - III. Kategorija kamnine | m3 | 57.6 | 0
1.2.25. | Dodatni strojno - ročni širok izkop v kamnini III. kat. na mestih izvedbe prevezav po izvedbi dezinfekcije, odkopov zaradi postavitve novih armatur na končno niveleto, blindiranj, odstranitev obst. armatur,..... Z odlaganjem ob robu jarka, ter zasipom jame z utrjevanjem po plasteh in vzpostavitvijo v prvotno stanje po demontaži. | m3 | 20 | 0
1.2.40. | Doplačilo za ročni izkop jarka (ocena %) globine do 1,5 m v kamnini III. kategorije z odmetavanjem izkopanega materiala ob rob jarka. | 5%
| - III. Kategorija kamnine | m3 | 12.2565 | 0
1.2.50. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 93.12 | 0
1.2.150. | Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane ločilne geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken - ovoj posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m, raztezek pri porušitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,5 (po SIST EN ISO 12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. 3-4 m2/m' Vgradnja po navodilih geomehanika. Obračun po dejanskih stroških. | m2 | 620 | 0
1.2.156. | Nabava, dobava in vgraditev filtrske geotekstilije za ovoj drenaže odzračevalnih garnitur in hidrantov po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnosti prečno/vzdolžno > 8 kN/m, raztezek pri porušitvi min. 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 1500 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,2 (po SIST EN ISO 12956), indeks hitrosti 0,003 m/s in koeficient prepustnosti pri 20kPA > 10kzemljine Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Obračun za m2. 6 m2/kos | m2 | 12 | 0
1.2.160. | Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km). |  | 202.68
| - pesek 0-4 mm za zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), ročna vgradnja. | m3 | 21.6 | 0
| - kamniti material 0-16 mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi (po DVGW-W 400-2) vključno s strojnim utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku). Na območju javne ceste | m3 | 55.66 | 0
| - drobljenec 5/32 za obsip hidrantov in zračnikov (2m3/kos - s strojnim utrjevanjem po plasteh do 30 cm (95 - 98 %, odvisno od globine po Proctorjevem postopku). | m3 | 4 | 0
| - nov nasipni kamniti material 0-125 mm za zasip jarka s strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); do kote -50cm od končne ureditve terena; nosilnost planuma po projektu ureditve ceste. | m3 | 121.42 | 0
1.2.195. | Transport (prevoz) viška materiala na razdalji do 25 km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča/začasne deponije do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo.
| - izkopana kamnina III. Kategorija | m3 | 302.73 | 0
| - železove litine in jeklo | t | 1 | 0
| - mešani gradbeni odpadki | t | 0.5 | 0
1.2.250. | Polaganje opozorilnega traka nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm. | m | 155.2 | 0
1.2.255. | Nabava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev. | m | 66 | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1.2.348. | Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 za podbetoniranje vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki), obbetoniranje krivin, odcepov podbetoniranje ter armatur po DVGW Arbeitsblatt GW310 (januar 2008). | m3 | 1.5 | 0
1.2.349. | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kos | 8 | 0
1.2.500. | Postavitev novih cestnih kap na niveleto terena (zasuni, hidranti, zračniki, navrtni zasuni). | kos | 14 | 0
(**) | Vzpostavitev zgornjega ustroja povoznih površin upoštevano v načrtu gradnje kanalizacije oz. ureditve cest.
DRUGA DELA
1.2.800. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | m2 | 931.2 | 0
1.2.900. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del). | 10 |  | 0
1.2. | SKUPAJ GRADBENA DELA za javni vodovod- brez DDV! |  |  | 0
2.1. - MONTAŽNA DELA za javni vodovod
Opombe: V CENI MONTAŽE SO UPOŠTEVANI VSI MANIPULATIVNI STROŠKI, TER VES DROBNI POTROŠNI IN POMOŽNI MATERIAL!
znesek
2.1. | MONTAŽNA DELA za j.vodovod (SKUPAJ) |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | znesek
2.1. | Javni vodovod
2.1.1. | Zavarovanje deponije vodovodnega materiala na gradbišču. KOMPLET Skupaj za vodovod po Strossmayerjevi in delu Ul. stare pravde | kos | 1 | 0
2.1.5. | Vzpostavitev začasne oskrbe z vodo v času gradnje - zapiranje zasunov, začasne prekinitve dobave,…. pod nadzorom upravljalca. Brez provizorijev. KOMPLET Skupaj za vodovod po Strossmayerjevi in delu Ul. stare pravde | kos | 1 | 0
2.1.10. | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Vključno z rezanjem NL cevi, obdelavo robov, montažo ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev.
| DN100-DN150 | m | 155.2 | 0
2.1.100. | Prenos po gradbišču, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v pripravljen jarek oz. jašek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| teža posameznega kosa do 25 kg | kos | 31 | 0
| teža posameznega kosa od 26 do 50 kg | kos | 4 | 0
| teža posameznega kosa nad 100 kg | kos | 1 | 0
2.1.120. | Montaža prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN 40 - 100 | kos | 12 | 0
| DN 200 | kos | 1 | 0
2.1.130. | Montaža fazonskih kosov na obojko in spojk po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| DN 40 -100 | kos | 13 | 0
| DN 200 | kos | 4 | 0
2.1.220. | Montaža zasunov v jarek z vgradbeno garnituro in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN ≤ 100 | kos | 3 | 0
2.1.265. | Montaža odcepov z vgrajenimi tremi zasuni (COMBI III) z vgradbenimi garniturami in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN200/200 | kos | 1 | 0
2.1.400. | Montaža podtalnega hidranta s prirobnico DN80-DN100 in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. | kos | 1 | 0
2.1.450. | Montaža odzračevalne armature podzemne izvedbe s prirobnico DN50-DN80 in cestno kapo po navodilih proizvajalca. Vključno z rezanjem jeklenega telesa zračnika (odzračevalna cev in nosilna zaščitna cev) za prilagoditev po višini. | kos | 1 | 0
2.1.500. | Dodatna montažna dela na armaturah ob postavitvi na končno niveleto terena (podaljšanja, krajšanja hidrantov, zračnikov,..). | kos | 6 | 0
2.1.550. | Priprava in montaža označevalnih tablic armatur in hidrantov na stebre ali obstoječe objekte) | kos | 8 | 0
2.1.560. | Priprava in montaža stebričkov iz cevi Ø63 dolžine 2,5 - 3 m v temeljna tla s pritrdilnim sidrom. S sanacijo prizadetih utrjenih površin. Obračun po dejanskih stroških, glede na število vgrajenih stebričkov! | kos | 4 | 0
2.1.650. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo ter faznost gradnje in morebitni tlačni preizkus v večih delih! | m | 155.2 | 0
2.1.660. | Dezinfekcija in izpiranje položenega vodovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo. | m | 155.2 | 0
2.1.670. | Dodatek za montažna dela pri izvedbi tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranju. Komplet. | kos | 1 | 0
2.1.680. | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo ustreznega potrdila (po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežjih z dopolnitvami upravljalca vodovoda). | kos | 1 | 0
2.1.780. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 3 | 0
2.1.790. | Demontaža vseh armatur (hidranti, zasuni,.. s cestnimi kapami in drugo opremo) s pripadajočimi fazoni (DN<100) na delu obstoječega vodovoda, ki se ukinja po tem načrtu, ter strojno / ročno nalaganje na kamion: - cca. 10 kos armatur (zasuni, hidranti) s cestnimi kapami in fazonskih kosov, 10m LŽ DN80 KOMPLET brez izkopa. | kpl | 1 | 0
2.1.900. | Nepredviden montažna dela (% montažnih del). | 10 |  | 0
2.1. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA za j. vodovod | (brez DDV!) |  | 0
3.1. - VODOVODNI MATERIAL za javni vodovod
OPOMBE: PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA MINIMALNIM ZAHTEVANIM KARAKTERISTIKAM IZ OBRAZCA 1, KI JE SESTAVNI DEL POPISA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM, KI IZHAJAJO IZ TEHNIČNIH PRAVIL ZA VODOVOD IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE OSKRBE Z VODO! VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA. V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA. VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,..), TESNILNI (tesnila) TER PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI: - za vsako prirobnico DN50 se nabavi 4 vijake M16×70, 4 matice in 8 podložk, - za vsako prirobnico DN80 se nabavi 8 vijakov M16×85, 8 matic in 16 podložk - za vsako prirobnico DN100 se nabavi 8 vijakov M16×90, 8 matic in 16 podložk
znesek
3.1. | VODOVODNI MATERIAL JAVNI VODOVOD "Ib" in "IVa"(SKUPAJ) |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | znesek
3.1. | Javni vodovod
3.1.1. | Tlačne cevi z obojko iz nodularne litine (NL), tlačni razred C40; min. PN16, komplet s pripadajočimi obojčnimi tesnili prilagojenimi pogojem vgradnje. Osnovni standardni spoj - npr. STD, Tyton; oz. varovani sidrni neizvlečni spoj - npr. STD-Vi, Tyton-SIT,.. - glede na pogoje vgradnje. Sidrni spoj mora prenesti tlak vsaj 16 bar. Dolžina cevi je povečana za 2 % zaradi obdelave. | proizvajalec / tip
| DN100 | m | 155.2
|  | kos (m/6) | 27
|  | kos | 27
| standardni spoj (NL DN100) | m | 42 | 0
| neizvlečni - sidrni spoj (NL DN100) | m | 120 | 0
| DN200 | m | 4
|  | kos (m/6) | 1
|  | kos | 1
| standardni spoj (NL DN200) | m | 6 | 0
3.1.30. | Fazonski kosi s prirobnico iz NL za tlačno stopnjo PN16.
| N80 | kos | 1 | 0
| Q80 | kos | 1 | 0
| T100/50 | kos | 1 | 0
| T100/80 | kos | 1 | 0
| FFR100/80 | kos | 1 | 0
| FFR200/100 | kos | 1 | 0
| FFK100(11,25°) | kos | 1 | 0
| FFK100(22,25°) | kos | 3 | 0
| FF80(500) | kos | 2 | 0
| F100 | kos | 1 | 0
* dolžino prilagoditi stanju na terenu
3.1.40. | Fazonski kosi iz NL na obojko za tlačno stopnjo PN16, z neizvlečnimi sidrnimi spoji (npr. STD Vi tesnilo,...). | proizvajalec / tip
| E100 | kos | 9 | 0
| E200 | kos | 2 | 0
| MMA100/100 | kos | 1 | 0
| MMA100/80 | kos | 1 | 0
3.1.50. | Univerzalna enojna spojka s prirobnico; PN≥15 bar. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov. npr. Hawle Synoflex, +GF+ MULTIJOINT serija 3057,.... |  | Proizvajalec / tip
| DN80/DN80 (prirob. DN80 za LŽ DN80) | kos | 1 | 0
| DN100/DN100 (prirob. DN100 za NL DN100) | kos | 1 | 0
| DN200/DN200 (prirob. DN200 za TE DN200) | kos | 2 | 0
3.1.70. | EV zasun kratke izvedbe, PN16. V ceni upoštevana nastavljiva vgradbena garnitura, betonska podložka cestne kape in cestna kapa s pokrovom iz NL za vgradnjo v povozno površino skladna z DIN 4056.
H = 0,75 - 1,3 m
| DN100 | kos | 1 | 0
H = 1,2 - 2,1 m
| DN50 | kos | 1 | 0
| DN80 | kos | 1 | 0
3.1.83. | Odcep T z vgrajenimi tremi zapornimi ventili tip E2 z mehkim tesnenjem s prirobnicami DN200 - COMBI III/3, PN10/16 (npr. HAWLE,..). V ceni upoštevane nastavljive vgradbene garniture, betonska podložka cestne kape, cestna kapa s pokrovom iz NL za vgradnjo v povozno površino. | proizvajalec / tip
Hvgr = 0,75-1,2 m
| DN200/DN200 | kos | 1 | 0
3.1.100. | Podtalni hidrant PN 10-16 (npr. IMP armature, HAWLE,...). Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo s pokrovom iz nodularne litine skladna z DIN 4055 za vgradnjo v povozno površino. | proizvajalec / tip
Hvgr=1,25 m
| DN80 | kos | 1 | 0 | 1
3.1.110. | Odzračevalna garnitura PN10-16 (npr. ''Hawle'' Nr.9822,...). Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo z odprtino min. 300 mm in pokrovom iz nodularne litine. | proizvajalec / tip
| DN80 (l =1055m) | kos | 1 | 0
3.1.269. | Jekleni pocinkani stebriček Ø40-63 mm dolžine 2,5-3,0 m, s plastično kapo in pritrdilnim sidrom za stebriček in drobnim ključavničarskim materialom. Možno se namesto stebričkov uporabijo kandelabri predvidene javne razsvetljave! Obračun po dejanskih stroških! | kos | 4 | 0
3.1.270. | Označevalne tablice za označevanje vodovodnih armatur (po DIN 4067 in SIST 1005:1996). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom - objemke Ø63 mm, vijaki, sidra,..). | kos | 7 | 0
3.1.271. | Označevalne tablice za označevanje hidrantov (po DIN 4066). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom - objemke Ø63mm, vijaki, sidra,..). | kos | 1 | 0
3.1.275. | Opozorilni trak (moder) za označevanje cevi z napisom "POZOR VODOVOD" | m | 155.2 | 0
3.1.289. | Dodatek za dobavo in uporabo začasnega vodovodnega materiala za izvedbo tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranja (zasuni, spojke, redukcijski kosi, gasilska oprema). Se uporabi večkrat. KOMPLET. | kos | 1 | 0
3.1.300. | Nepredviden vodovodni material (% materiala). | 10 |  | 0
3.1. | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL "Ib" in "IVa" | (brez DDV!) |  | 0
A1.2. VODOVODNI PROVIZORIJ ob obnovi vodovoda po Strossmayerjevi med Ul. Talcev in Streliško
in delu Ulice stare pravde NI POTREBEN
| SKUPAJ A1.2 (brez DDV) |  |  | 0

## Priključki
C. VODOVODNI PRIKLJUČKI (SKUPAJ 7 kos - OCENA)
C.1 VODOVODNI PRIKLJUČKI - (OBNOVA 7 kos - OCENA)
1.1. | PREDDELA IN GRADBENA DELA PRIKLJUČKI (OBNOVA) |  |  | 0
2.1. | MONTAŽNA DELA PRIKLJUČKI (OBNOVA) |  |  | 0 | 0
3.1. | VODOVODNI MATERIAL PRIKLJUČKI (OBNOVA) |  |  | 0
| SKUPAJ 1.1.+2.1.+3.1. (brez DDV) |  |  | 0
| 22% DDV |  |  | 0
| PRIKLJUČKI OBNOVA (z DDV) |  |  | 0
C.1 OBNOVA OBSTOJEČIH PRIKLJUČKOV NA OBMOČJU OBNOVE VODOVODA (OCENA - obračun po dejanskih stroških)
OPOMBA: ker vodovodni priključki niso predmet načrta - OCENA. Na nov sekundarni vodovod se prevežejo vsi obstoječi porabniki na tangiranem območju (7 kos), ki so upoštevani v popisu. Porabniki, ki še nimajo samostojnih priključkov morajo pred izvedbo priključka pridobiti soglasje za priključitev JP VO-KA SNAGA d.o.o. na podlagi načrta priključka. Profili priključnih cevi in količine so ocenjeni na podlagi razpoložljivih podatkov. Profile se po ob obnovi prilagodi načrtom priključkov, oz. dejanskemu stanju in potrebam porabnikov! Obnova vodovodnih priključkov se izvede skladno z veljavno zakonodajo, navodili izvajalca javne službe in pravili stroke. Obst. vodovodne priključke mora pred obnovo obvezno pregledati strokovna služba izvajalca javne službe, ki določi obseg obnove. Uporabnik mora poskrbeti za ustreznost merilnega mesta skladno z zahtevami izvajalca javne službe! Vsi morebitni novi priključki se zgradijo na osnovi samostojnega načrta in soglasja JP VO-KA SNAGA d.o.o. V primeru prekomerne porabe vode predlagamo uskladitev dimenzije priključnega cevovoda in vodomera dejanskim potrebam! Obnova obstoječega vodovoda tangira 7 obstoječih porabnikov vode. Vsi tangirani priključki se obnovijo skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami izvajalca javne službe. Pri gradnji upoštevati tudi načrte priključkov za nove porabnike).
1. - PREDDELA IN GRADBENA DELA (hišni priključki) |  |  |  | 0
Opombe: Vse količine so ocenjene! Obračun se izvede na podlagi količin vpisanih v gradbeno knjigo in dejanskih stroškov pri obnovi priključkov! Zunanje ureditve dvorišč,. dovozi,... se vzpostavijo v prvotno stanje zato je pred izdelavo ponudbe obvezen ogled na terenu. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. V popisu je upoštevano, da so obstoječa vodomerna mesta (last uporabnika) dobro ohranjena in primerno opremljena.
| Opis postavke: | enota | količina | znesek
1.1. | PREDDELA - priključki
1.1.1. | Priprava in ureditev gradbišča z odstranitvijo vseh ovir na trasi. Ograditev in zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom. Odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja,.... Z vzpostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih. KOMPLET
| za vodovodne priključke upoštevano, da so 4 že položeni v zaščitni cevi | m | 30 | 0
1.1.5. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na javni cevovod. | m | 60 | 0
1.1.98. | Odstranitev in ponovna vzpostavitev zunanje ureditve (tlakovci, asfalt,…) po koncu gradnje hišnega priključka. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena. Vključno z nakladanjem ruševin na kamion in transport na trajno deponijo s plačilom takse. Sočasna gradnja s kanalizacijskimi priključki. Obračun na m2 po dejanskih stroških. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena!
| za vodovodne priključke | m2 | 60 | 0
1.1.125. | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Polaganje zaščitnih cevi, podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , z vzpostavitvijo v prvotno stanje v primeru poškodb po navodilih upravljalca
| - interna kanalizacija, cevi do DN200 | kos | 2 | 0
| - plinovod JE DN100 | kos | 3 | 0
| - NN - kabel v zemlji | kos | 3 | 0
| - vod JR | kos | 1 | 0
| - vod elektronskih komunikacij - kebel v zemlji | kos | 1 | 0
| - vod elektronskih komunikacij v cevi | kos | 4 | 0
1.1.127. | Nabava, dobava in vgradnja dodatne zaščitne cevi d160 (npr Stigmaflex) za zaščito obstoječih komunalnih vodov na mestu križanj ali vzporednega poteka z vodovodom. | m | 12 | 0
1.1.140. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 6 | 0
1.1.200. | Stroški vzdrževanja prekopanih površin v času gradnje vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom. | m2 | 60 | 0
1.1.300. | Nepredvidena dela (% preddel). | 10 |  | 0
1.1. | PREDDELA (SKUPAJ) |  |  | 0
1.2. | GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA
1.2.8. | Širok (60-65°) strojno - ročni (do 10%) izkop jarka (III. kat) med ovirami globine do 1,5 m, z odlaganjem ob rob jarka. Širina dna izkopa 60 cm. Brez rušenja zg. ustroja. Obračun po m3. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena!
| -za priključke | m3 | 54 | 0
1.2.50. | Ročno planiranje dna jarka z odstranitvijo večjih kamnov.
| - za priključke | m2 | 18 | 0
1.2.160. | Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km).
| - pesek 0-4 mm za zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), ročna vgradnja. | m3 | 10.24 | 0
| - kamniti material 0-16 mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi (po DVGW-W 400-2), ter obsip jaškov vključno s strojnim utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku) na območju utrjenih površin | m3 | 9.6 | 0
| - nasipni kamniti material 0-125 mm za zasip jarka s strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku) na območju utrjenih povoznih površin | m3 | 33.6301 | 0
1.2.195 | Nakladanje in transport (prevoz) slabega izkopanega in viška materiala na razdalji do 25 km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo. | m3 | 54 | 0
1.2.250. | Nabava, dobava in polaganje opozorilnega signalnega traka nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm in nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev.. | m | 55 | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1.2.349. | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kos | 6 | 0
1.2.400 | Povečanje preboja stene stavbe za montažo zaščitne cevi PE d75-d110 in sanacija odkopane stene objekta (vodomerno mesto) -> vzpostavitev v prvotno stanje. - vodotesna zatesnitev preboja stene - premaz zunanjih betonskih sten s policementno vodotesno maso - Izdelava zaščitne plasti iz čepaste folije Obračun po dejanskih stroških | kos | 3 | 0
DRUGA DELA
1.2.800. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | m2 | 60 | 0
1.2.812. | Čiščenje vodomernega mesta po koncu gradnje. | kos | 6 | 0
1.2.900. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del). | 10 |  | 0
1.2. | SKUPAJ GRADBENA DELA (priključki) - brez DDV! |  |  | 0
2. - MONTAŽNA DELA - obnova priključkov (OCENA)
OPOMBE: Upoštevati načrte priključkov in dejansko stanje priključka. Predstavnik JP Vodovod-Kanalizacija Snaga d.o.o. pregleda vsak priključek!
2.1. | MONTAŽNA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI (SKUPAJ) |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | znesek
2.1.20. | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža PE cevi na kolutih na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
| d63-d75 (zaščitne cevi pri prekopu) | m | 30 | 0
2.1.22. | Prenos, spuščanje, montaža PE cevi na kolutih v položene zaščitne cevi. Vključno z rezanjem cevi in obdelavo roba, ter montažo tesnil
| d32-d40 | m | 53 | 0
| d50-d63 | m | 7 | 0
2.1.100. | Prenos po gradbišču, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v pripravljen jarek oz. jašek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| teža posameznega kosa do 25 kg | kos | 3 | 0
2.1.120. | Montaža prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN 40 - 100 | kos | 1 | 0
| DN 200 | kos | 1 | 0
2.1.130. | Montaža fazonskih kosov na obojko in spojk po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| DN 40-80 | kos | 2 | 0
2.1.370 | Prenos po gradbišču, polaganje v jarek in montaža navrtnih zasunov s priključnim vrtljivim kolenom, vgradno garnituro, cestno kapo in montažnih betonskih podložk. Montaža na NL cev. Vključno z izvedbo izvrtine in povezavo vodovodne cevi na koleno. KOMPLET
| d32 na NL DN100 | kos | 2 | 0
| d40 na NL DN100 | kos | 4 | 0
2.1.375 | Demontaža ter ponovna montaža novih armatur, fitingov, spojk,... na obstoječih vodomernih mestih. Vključno z nakladanjem demontiranih kosov na kamion in odvozom na trajno deponijo (do 25 km), s plačilom takse. (ocena za 7 priključkov) | kos | 7 | 0
2.1.651 | Tlačni preizkus položenih hišnih vodovodnih priključkov po standardu SIST EN 805 z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o. in z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo) | kos | 7 | 0
2.1.661 | Izpiranje in dezinfekcija položenih hišnih vodovodnih in skupnih priključnih cevi z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo) | kos | 7 | 0
2.1.900. | Nepredviden montažna dela (% montažnih del). | 10 |  | 0
2.1. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA (priključki) | (brez DDV!) |  | 0
3. - VODOVODNI MATERIAL za obst. priključke pri obnovi vodovoda
OCENA - veljavno le skupaj z OBRAZCEM 1
OPOMBE: PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM UPRAVLJALCA JAVNEGA VODOVODA! VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA. *Vodomerno mesto in interna vodovodna inštalacija od stavbe do vodomera, vključno z ventilom za vodomerom je v lasti uporabnika. In ju je lastnik objekta dolžan v skladu z Uredbo, Odlokom o pitni vodi v MOL in navodili izvajalca javne službe zgraditi na lastne stroške, ter po skrbeti za njih ustreznost. V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA. VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,..), TESNILNI (tesnila) TER PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI. Število in dimenzije materiala so podani kot ocena. Upoštevati dejansko stanje in načrt priključka. Fazonski kosi v merilnem mestu se zamenjajo po navodilih predstavnika upravljalca. Upoštevati navodila izvajalca javne službe, ki mora pred obnovo priključek pregledati in določiti obseg obnove glede na obstoječe stanje priključka! V primeru prekomerne porabe predlagamo prilagoditev dimenzije priključka in vodomera.
znesek
3.1. | VODOVODNI MATERIAL VODVODNI PRIKLJUČKI OBNOVA - OCENA (SKUPAJ) |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | znesek
3.1. | VODOVODNI PRIKLJUČKI
3.1.10. | Tlačne polietilenske vodovodne cevi po SIST EN12201. Cevi morajo imeti certifikat za PE cevi za distribucijo pitne vode.
| PE100d32 (vodovodne cevi priključkov); SDR11, PN16 | m | 13 | 0
| PE100d40 (vodovodne cevi priključkov); SDR11, PN16 | m | 40 | 0
| PE100d63 (vodovodne cevi priključkov); SDR11, PN16 | m | 7 | 0
| PE100 RC d75 (zaščitne cevi za polaganje v jarek); TIP 1; SDR17, PN10 | m | 23 | 0
| PE100 RC d110 (zaščitne cevi za polaganje v jarek); TIP 1; SDR17, PN10 | m | 7 | 0
3.1.30. | Fazonski kosi s prirobnico iz NL za tlačno stopnjo PN16.
| FF50 (1000mm) - prehod skozi steno objekta | kos | 1 | 0
3.1.50. | Univerzalna enojna spojka s prirobnico; PN≥15 bar. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov. npr. Hawle Synoflex, +GF+ MULTIJOINT serija 3057,....
| DN50/d630 (prirob. DN50 za PEh d63) | kos | 2 | 0
3.1.73. | *Univerzalni navrtni zasun za NL cevi z integriranim ploščatim zapornim ventilom - za pitno vodo; PN10; telo zasuna iz nodularne litine zunaj in znotraj zaščiteno z epoksi premazom (skladno s SIST EN14901:2006) in stremenom iz nerjavečega jekla zaščitenim z gumo in elastomernimi (EPDM) tesnili primernimi za pitno vodo. Zasun preizkušen skladno s SIST EN 12266-1:2012 in SIST EN 12266-2:2012. Vključno s cestno kapo za hišni priključek za vgradnjo v povozno površino kvalitetne izvedbe skladno z DIN 4057 - z napisom na kapi v dogovoru z upravljalcem (npr. VODA, V,..). Dobava vključno s teleskopsko prilagodljivo vgradno garnituro za navrtni zasun (telo vgr. garniture z zunanjo PE ali PVC zaščito), komplet z nosilno podložno ploščo in priključnim vrtljivim bajonetnim kolenom. Bajonetno koleno(90°), ki ima na izhodu možen obrat 360°, za spajanje PE cevi in navrtalnega oklepa, bajonetni priključek kot hitra - ISO spojka. Prilagoditi obstoječemu stanju. Komplet.
| **za NL DN100, Priključno koleno d32 | kos | 2 | 0
| **za NL DN100, Priključno koleno d40 | kos | 4 | 0
** natančna specifikacija materiala in način vgradnje je del tehničnega opisa PZI načrta
3.1.115. | Nabava, transport fitingov in vodovodne armature za merilna mesta z vodomeri d40 ali manjši - OCENA: spojke za PE cevi, kolena, redukcijski kosi, vložek nepovratnega ventila,holandci, tesnila, pipe,…., material se nabavi za vsako mesto posebej glede na načrt priključka in v dogovoru z upravljalcem. Skupno 7 priključkov s 7 vodomeri. Predvidoma za eno meriono mesto (kroglična pipa R6/4" - 1'', kroglična pipa 6/4''-1" z izpustom, 2× zmanjševalni kos, 2× holandec, spojka za PE cev,...). KOMPLET! | kos | 6 | 0
3.1.116. | Nabava, transport fitingov in vodovodne armature za merilna mesta z vodomeri > d40 OCENA: material se nabavi za vsako mesto posebej glede na načrt priključka in v dogovoru z upravljalcem. Predvidoma za eno meriono mesto (čistilni kos s prirobnicami, 2x zasun s prirobnicami, MDK s prirobnicami, ravni kos cevi s prirobnicami pred in za vodomerom, prevezava na interno inštalacijo). KOMPLET! | kos | 1 | 0
3.1.281 | Tesnilo - zaključna gumijasta manšeta za prehod cevi v/iz zaščitne cevi.
| d75/d32 (nove zaščitne cevi) | kos | 2 | 0
| d75/d40 (nove zaščitne cevi) | kos | 1 | 0
| d63/d40 (obst. zaščitne cevi) | kos | 3 | 0
| d110/d63 (obst. zaščitne cevi) | kos | 1 | 0
3.1.300. | Nepredviden vodovodni material (% materiala). | 10 |  | 0
3.1. | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL (priključki) | (brez DDV!) |  | 0

## Rekapitulacija - KANALIZACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA OBNOVE KANALIZACIJE PO STROSSMAYERJEVI
(med Ul. talcev in Streliško s prevezavami)
A.+C. Obnova kanalizacije - Strossmayerjeva južni del (brez DDV): |  | 0
| 22% DDV | 0
A.+C. Obnova kanalizacije - Strossmayerjeva južni del (z DDV) |  | 0
A. Obnova kanalizacije Strossmayerjeva južni del, skupaj 170,7m; SKUPAJ (brez DDV) |  | 0
A.1.1. Kanala "1a-2" po Strossmayerjevi ulici med Ul. talcev in Steliško, del kanala "4" po Ulici stare pravde in prevezava DN300 po Streliški |  | 0
A.1.1.1a Glavni vod GRP DN500-600 po Strossmayerjevi ulici - jug (skupaj 146m), DN300 po delu Ulice stare pravde (skupaj 16,5m) in prevezava DN300 po Streliški (skupaj 8,26m) |  | 0
A.1.1.2 Odcepi hišnih priključkov |  | 0
A.1.1.3 Zveze cestnih požiralnikov - upoštevano v načrtu ceste |  | 0
C. SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE za kanalizacijo |  | 0

## SPL-TUJE - KANALIZACIJA
C. SPL. - SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE
OPOMBA: Pri splošnih stroških in tujih storitvah upoštevana istočasna gradnja vodovoda in kanalizacije!
znesek
SPL. | SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE (za javno kanalizacijo) |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | znesek | OPOMBA
SPL.1 | Izdelava geodetskega posnetka v papirnati (4x) in elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP Vodovod -Kanalizacija Snaga d.o.o. in vris v kataster GJI. Ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster.
| - kanalizacija 171 m - KOMPLET | kpl | 1 | 0
| - priključki (15 kos - ocena) | kos | 15 | 0
SPL.3 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji; za kanalizacijo. Upoštevati delilnik stroškov med investitorji! | kpl | 1 | 0
SPL.4 | Izdelava dokumentacije izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET | kpl | 1 | 0
SPL.5 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET | kpl | 1 | 0
SPL.6 | Obveščanje o gradnji prizadetih lastnikov priključkov v času gradnje. KOMPLET | kpl | 1 | 0
SPL.7 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. (KANALIZACIJA, VODOVOD, TELEKOMUNIKACIJE, ELEKTRIKA do 110kV , TOPLOVOD,.......) posebej za vsako skupino komunalnih vodov.
| - VODOVOD | kpl | 1 | 0
| - KANALIZACIJA | kpl | 1 | 0
| - PLINOVOD (distribucijski) | kpl | 1 | 0
| - TOPLOVOD | kpl | 1 | 0
| - ELEKTRIKA do 110kV | kpl | 1 | 0
| - JAVNA RAZSVETLJAVA | kpl | 1 | 0
| - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, T2) | kpl | 2 | 0
SPL.8 | Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi posega v varovalni pas komunalnega voda in nadzor upravljalcev tangiranih komunalnih vodov v času gradnje. Glej zbirno karto komunalnih vodov in vzdolžni profil vodovoda. Obračun po dejanskih stroških.
| - KANALIZACIJA (tudi nadzor kvalitete upravljalca kanalizacije) | kpl | 0 | 0
| - VODOVOD | kpl | 0 | 0
| - PLINOVOD (distribucijski) | kpl | 1 | 0
| - TOPLOVOD | kpl | 1 | 0
| - ELEKTRIKA do 110kV | kpl | 1 | 0
| - JAVNA RAZSVETLJAVA | kpl | 1 | 0
| - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, T2) | kpl | 2 | 0
SPL.10 | Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi posega v varovano območje.
| - nadzor v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem - arheološko konzervatorski nadzor (ZVKDS). Skladno z naročilom št. 4500011472 (22.12.2010) bo dela opravljal Muzej in galerije mesta Ljubljane! Po naročilu ŠT.:4500011472, ki ga je leta 2010 že izvedel naročnik! | kpl | 0 | 0
| - občinska cesta | kpl | 1 | 0
SPL.11 | Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe. KOMPLET (kanalizacija) | ur | 24 | 0
SPL.12 | Geološki ogled terena pred pričetkom gradnje in izdelava poročila z ukrepi, ki so potrebni med in po gradnji, da se zmanjša vpliv gradnje:
| - pri gradnji kanalizacije KOMPLET | kpl | 1 | 0
SPL.13a | Geološko geomehanski nadzor s strani geomehanika v času gradnje. Vključno z vsemi potrebnimi meritvami, nosilnosti, trdnosti,….. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 5 | 0
SPL.13b | Geotehnično opazovanje bližnjih objektov v času gradnje. Zavarovanje bližnjih objektov dogovoru z lastniki in izdelavo poročila po koncu gradnje. Obvezen ogled terena. KOMPLET | kpl | 1 | 0
SPL. 14 | Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču skladno s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.list RS št. 83/05 in spremembe) in drugi ukrepi za VZD, ki sledijo iz ZVZD-1. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!
| - ZA KANALIZACIJO | kpl | 1 | 0
SPL. 15 | Označitev gradbišča z izdelavo in postavitvijo obvestilne table na gradbišču (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, Pravilnikom o gradbiščih ter navodili Ministrstva), vključno z odstranitvijo. Upoštevano v načrtu rekonstrukcije ceste. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kos | 1 | 0
SPL. 16 | Stroški izdelave elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih oziroma drugimi predpisi za to področje. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!
| - ZA KANALIZACIJO | kpl | 1 | 0
SPL. 17 | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige ukrepov. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 | 0
SPL. 19 | Načrt organizacije gradbišča (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, ter Pravilnikom o gradbiščih) in prijava gradbišča. KOMPLET Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 | 0
SPL. 21 | Izdelava elaborata in pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, postavitev prom. signalizacije v času gradnje, ureditev obvoza, manipulativni stroški,... Po končanih delih odstranitev in vzpostavitev prometnega režima. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI: |  |  | 0

## Stross -Kanal 2 del
Kanalizacija mešanega sistema
(Strossmayerjeva ulica med Ul. talcev in Streliško s prevezavami)
Investitor: JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.
A.1.1. | REKAPITULACIJA Kanal po Strossmayerjevi ulici - južni del s prevezavami |  |  | 0
A.1.1.1a | Glavni vod |  |  | 0 | 0
A.1.1.2 | Odcepi hišnih priključkov |  |  | 0 | 0
A.1.1.3 | Obnova odvodnjavanja ceste - upoštevano v načrtu ceste |  |  | 0
A.1.1. | Kanal "1a-2" po Strossmayerjevi ulici med Ul. talcev in Steliško, del kanala "4" po Ulici stare pravde in prevezava DN300 po Streliški
OPOZORILO: V NAČRTU KANALIZACIJE UPOŠTEVANI IZKOPI OD NIVELETE TERENA Z ODSTRANITVIJO ZG. USTROJA in zasip do kote -50cm od končne ureditve. Zasip med 0 in -50 cm z ureditvijo zgornjega ustroja upoštevan v načrtu ceste. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI LE PO ODOBRITVI GEOTEHNIČNEGA NADZORA! PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO! Obnova kanalizacije za odvodnjavanje ceste ni predmet tega načrta - upoštevano v načrtu ceste!
A.1.1.1a | Glavni vod
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Vrednost
mere
1. | Priprava in ureditev gradbišča s postavitvijo začasnih gradbiščnih objektov in opreme, zagotovitvijo dostopa do javne ceste in začasnih priključkov za preskrbo z vodo in elektriko (za kanalizacijo). | kom | 1 | 0
2. | Ograditev in zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, ...v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom. Vključno z gradbiščno ograjo. Odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja,.... KOMPLET za kanalizacijo | kom | 1 | 0
3. | Urejanje in stroški začasne deponije (premetavanje, vzdrževanje,…..) v času gradnje kanalizacije. | kom | 1 | 0
4. | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanih delih. Odstranitev začasnih objektov, signalizacije, začasne deponije,… Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov,… (za kanalizacijo) | kom | 1 | 0
5. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov | m1 | 170.7 | 0
6. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 8 | 0
11. | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Polaganje zaščitnih cevi, podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , po navodilih upravljalca
| - plinovod priključek <DN80 | kos | 4 | 0
| - plinovod jeklena cev DN100-200 | kos | 3 | 0
| - vod JR | kos | 1 | 0
| - TK vod v cevi | kos | 5 | 0
| - TK vod - kabel v zemlji | kos | 7 | 0
| - elektro vod NN, SN v KK | kos | 1 | 0
| - elektro vod NN - kebel v zemlji | kos | 1 | 0
| - vodovod LŽ DN80 | kos | 2 | 0
| - vodovodni priključed d<63 | kos | 2 | 0
| - vročevod TI cev DN50 | kos | 1 | 0
| - vročevod v kineti 64 x 42cm | kos | 1 | 0
12. | Nabava, dobava in vgradnja dodatne PVC zaščitne cevi d160 za zaščito obstoječih komunalnih vodov na mestu križanj s kanalizacijo. | m | 40 | 0
14. | Rušenje z nakladanjem na kamion obstoječih betonskih cevi profila do 20 cm zvez cestnih požiralnikov na območju prekopa. | m | 40 | 0
15. | Izdelava provizornih dostopov do stavb preko izkopanih jarkov, iz plohov debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi), ki se lahko na gradbišču uporabijo večkrat. | kos | 2 | 0
16. | Stroški vzdrževanja prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje vključno z dobavo materiala in delom | m2 | 1020 | 0
17. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka med ovirami, v terenu III. ktg., z nakladanjem materiala na kamion. Naklon brežin 63°
| globina 0-2 m | m3 | 1423.96 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 722.784 | 0
| globina 4-6 m | m3 | 61.335 | 0
18. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka med ovirami, v terenu IV. ktg., z nakladanjem materiala na kamion. Naklon brežin 60°
| globina 2-4 m | m3 | 180.696 | 0
| globina 4-6 m | m3 | 61.335 | 0
19. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka med ovirami, v terenu III. ktg., z nakladanjem materiala na kamion. Naklon brežin 90°
| globina 0-2 m | m3 | 71.198 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 42.244 | 0
| globina 4-6 m | m3 | 6.3195 | 0
20a. | Dobava materiala in zaščita ter razpiranje gradbene jame s sistemskimi opaži. npr. po sistemu KRINGS KS100, širina izkopa za DN600: 1,85cm Na območju zaščite platane; l=20m | m2 | 148 | 0
20b. | Zavarovanje, zaščita in razpiranje jarka z lesenimi deskami in plohi (za izkop z varovanjem brežin). Vključno z nabavo in dobavo materiala in opreme. Dolžina × višina × 2 | m2 | 1200 | 0
20a. | Dodaten izkop za potrebe rušitve obstoječega kanala na delih, kjer trasa nove kanalizacije ne poteka tik ob obstoječem kanalu (cca. 75m). Komplet z nakladanjem na kamion. | m3 | 300 | 0
20b. | Doplačilo za ročni izkop jarka na območju križanj z obstoječimi komunalnimi vodi (ocena 10%) globine do 2,0 m v kamnini III. kategorije z odmetavanjem izkopanega materiala ob rob jarka. | m3 | 142.396 | 0
21. | Dodatni izkop in izdelava tamponske blazine pod revizijskimi jaški v primeru slabih nosilnih tal pod jaški in v primeru pojava talne vode v dnu gradbene jame. Izvedba po navodilih geomehanskega nadzora. Kompletno z vsemi potrebnimi deli in materialom za izvedbo:
- dodatni izkop, z nakladanjem na kamion, globina 0,35m; V=1,4m3
- odvoz izkopanega materiala na stalno gradbeno deponijo z razkladanjem in stroški deponiranja, faktor razrahljivosti upoštevan v ceni; V=1,4m3
-nabava, dobava in vgradnja tamponskega materiala; V=1,4m3
- planiranje in utrjevanje tamponske blazine pod jaški; A=4,0m2
|  | kos | 4 | 0
23. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu
| 20*1,85 | = | 37
| 92,5*1,25 | = | 115.625
| 53,5*1,15 | = | 61.525
| (8,26+16,5)*0,85 | = | 21.046
|  | m2 | 235.196 | 0
24. | Dobava in polaganje stabilizirane ločilne geotekstilije iz neskončnih vlaken - ovoj posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve:natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m, raztezek pri porušitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236),karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,5 (po SIST EN ISO 12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti.
| 20*6,5 | = | 130
| 126*7,0 | = | 882
| (8,26+16,5)*5,5 | = | 136.18
|  | m2 | 1148.18 | 0
25a. | Nabava, dobava gramoznega materiala - peska fi 0/4mm in obsip in zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj, s planiranjem in utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 28.16 | 0
25b. | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 16/32 mm in izdelava posteljice cevi debeline 15-17 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 61.24 | 0
26. | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 16/32 mm in izdelava obsipa/nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 196.41 | 0
27. | Nabava, dobava novega zasipnega materiala 0-100mm z zasipom jarka z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku z upoštevanjem Tehničnih smernic za ceste; vključno z vsemi prevozi zasipnega materiala.
| celoten izkop : |  | 3012.2675
odbiti vgrajen material:
| - tampon in zg. ustroj ceste do -50 cm upoštevano pri cesti |  | 285.76
| - zasip z izkopanim materialom |  | 716
| - cev f 600 mm |  | 26.1538
| - cev f 500 mm |  | 10.5047
| - cev f 300 mm |  | 1.7671
| - revizijski jaški |  | 14.1764
| - pesek za obsip odkopanih kom. vodov |  | 28.16
| - posteljica |  | 61.24
| - obsip |  | 196.41
| Skupaj odbitki | m3 | 1340.172
| Nov gramozni material za zasip jarka 0-100mm (po navodilih geomehanskega nadzora): | m3 | 1672.0955 | 0
28. | Nabava, dobava novega zasipnega materiala 0-100mm z zasipom jarka z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku z upoštevanjem Tehničnih smernic za ceste; vključno z vsemi prevozi zasipnega materiala. Zasip na mestih porušenega obstoječega kanala in jaškov | m3 | 38.7 | 0
28a. | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom iz začasne deponije. | m3 | 716 | 0
29. | Transport viška izkopanega materiala III.-IV. ktg. na stalno gradbeno deponijo / v predelavo do 25 km, z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem; vključno s stroški deponije in predložitvijo ustreznih dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto. | m3 | 2296.2675 | 0
30. | Nabava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev. | m | 88 | 0
32. | Prečrpavanje odpadnih vod v času gradnje zaradi pogojev tehnologije gradnje kanala. KOMPLET Ocena 150ur - obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 | 0
33. | Pregled s TV kamero obstoječih priključkov / odcepov (do DN 250) z neznano namembnostjo. | kos | 4 | 0
101. | Nabava, dobava in vgradnja gravitacijskih kanalizacijskih cevi dolžine 6m iz armiranega poliestra, nazivne togosti SN 10000 N/m2 in nazivnega tlaka PN 1 bar. Cevi morajo ustrezati SIST EN 14364. Cev mora biti obvezno opremljena s pripadajočo spojko z EPDM tesnilom za vgradnjo v kanalizacijske sisteme s komunalno odpadno vodo. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat) | proizvajalec / tip
| DN300 | m1 | 25 | 0
| DN500 | m1 | 53.5 | 0
| DN600 | m1 | 92.5 | 0
102a. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz armiranega poliestra fi 100cm po SIST EN14364, min. SN 5.000 N/m2, z izdelano muldo in priključnimi cevmi na kanalu iz poliestra DN600 (vtok in iztok DN600 ter stranski vtok DN300). Vključno s kanalskim duktilnim (LTŽ) pokrovom fi 60cm (vključno z okvirjem) po standardu SIST EN124, nosilnosti 400kN, pokrov z zaklepom, odprtinami za zračenje, protihrupnim vložkom in napisom KANALIZACIJA na pokrovu, ter AB vencem C30/37 in AB razbremenilnim obročem C30/37. Vgradnja po detajlu. Vključno z betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom C16/20. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 12 mm; (oznaka RJ5 na kanalu 1a-2) V ceni upoštevane vse potrebne spojke za navezavo cevi na nastavek jaška. KOMPLET
| gl. 3,5 do 4,0 m | kom | 1 | 0
102b. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz armiranega poliestra fi 100cm po SIST EN14364, min. SN 5.000 N/m2, z izdelano muldo in priključnimi cevmi na kanalu iz poliestra DN600 (iztok DN600, vtok DN500 ter stranski vtok DN300). Vključno s kanalskim duktilnim (LTŽ) pokrovom fi 60cm (vključno z okvirjem) po standardu SIST EN124, nosilnosti 400kN, pokrov z zaklepom, odprtinami za zračenje, protihrupnim vložkom in napisom KANALIZACIJA na pokrovu, ter AB vencem C30/37 in AB razbremenilnim obročem C30/37. Vgradnja po detajlu. Vključno z betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom C16/20. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 12 mm; (oznaka RJ6 na kanalu 1a-2) V ceni upoštevane vse potrebne spojke za navezavo cevi na nastavek jaška. KOMPLET
| gl. 4,0 do 4,5 m | kom | 1 | 0
104. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz armiranega poliestra fi 100cm po SIST EN14364, min. SN 5.000 N/m2, z izdelano muldo in priključnimi cevmi na kanalu iz poliestra DN500 (vtok in iztok DN500). Vključno s kanalskim duktilnim (LTŽ) pokrovom fi 60cm (vključno z okvirjem) po standardu SIST EN124, nosilnosti 400kN, pokrov z zaklepom, odprtinami za zračenje, protihrupnim vložkom in napisom KANALIZACIJA na pokrovu, ter AB vencem C30/37 in AB razbremenilnim obročem C30/37. Vgradnja po detajlu. Vključno z betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom C16/20. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 12 mm; (oznaka RJ8 na kanalu 1a-2) V ceni upoštevane vse potrebne spojke za navezavo cevi na nastavek jaška. KOMPLET
| gl. 4,5 do 5,0 m | kom | 1 | 0
106. | Nabava, dobava in vgradnja kaskadnega revizijskega jaška iz armiranega poliestra fi 100cm po SIST EN14364, min. SN 5.000 N/m2, z izdelano muldo in priključnimi cevmi na kanalu iz poliestra DN500 (vtok in iztok DN500, ter stranski vtok DN300 s sušnim vtokom - v ceni upoštevana kaskada). Vključno s kanalskim duktilnim (LTŽ) pokrovom fi 60cm (vključno z okvirjem) po standardu SIST EN124, nosilnosti 400kN, pokrov z zaklepom, odprtinami za zračenje, protihrupnim vložkom in napisom KANALIZACIJA na pokrovu, ter AB vencem C30/37 in AB razbremenilnim obročem C30/37. Vgradnja po detajlu. Vključno z betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom C16/20. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 12 mm; (oznaka pRJ7 na kanalu 1a-2) V ceni upoštevane vse potrebne spojke za navezavo cevi na nastavek jaška. KOMPLET
| gl. 4,5 do 5,0 m | kom | 1 | 0
107. | Izvedba povezave kanala 1a iz GRP cevi DN 500 mm na obstoječo betonsko cev DN500/750 na meji obdelave v Streliški, z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 1 | 0
108. | Izvedba povezave kanala iz GRP cevi DN 300 mm na obstoječ betonski jašek na mestu obstoječe betonske cev DN300, ki se ukine. Z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 1 | 0
108. | Izvedba povezave kanala GRP cevi DN600 mm na obstoječo leta 2019 vgrajeno cev GRP DN600, vključno s prerezom obstoječe cevi in nabavo spojke. Z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 1 | 0
110. | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na javnem kanalu GRP fi 600 mm, z odcepnim PVC komadom fi 600/(160-250)-45° in lokom PVC fi 160-250 (45°), polno obbetonirano z betonom C16/20; po detajlu. Z nabavo in dobavo materiala. OPOMBA: Profil priključne cevi se določi na terenu oz. glede na načrt priključka. | kom | 7 | 0
111. | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na javnem kanalu GRP fi 500 mm, z odcepnim PVC komadom fi 500/(160-250)-45° in lokom PVC fi 160-250 (45°), polno obbetonirano z betonom C16/20; po detajlu. Z nabavo in dobavo materiala. OPOMBA: Profil priključne cevi se določi na terenu oz. glede na načrt priključka. | kom | 2 | 0
112. | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na javnem kanalu GRP fi 300 mm, z odcepnim PVC komadom fi 300/(160-250)-45° in lokom PVC fi 160-250 (45°), polno obbetonirano z betonom C16/20; po detajlu. Z nabavo in dobavo materiala. OPOMBA: Profil priključne cevi se določi na terenu oz. glede na načrt priključka. | kom | 2 | 0
112. | Izdelava priključka vpadnega jaška na kanal iz poliestrske cevi DN600 mm, priključna cev PVC DN 250 mm, polno obbetonirano, po detajlu
| - za hišne priključke | kom | 5 | 0
| - za cestne požiralnike - upoštevano v načrtu ceste | kom | 8 | 0
113. | Izdelava priključka vpadnega jaška na kanal iz poliestrske cevi DN500 mm, priključna cev PVC DN 250 mm, polno obbetonirano, po detajlu
| - za hišne priključke | kom | 0 | 0
| - za cestne požiralnike - upoštevano v načrtu ceste | kom | 3 | 0
114. | Izdelava priključka vpadnega jaška na kanal iz poliestrske cevi DN300 mm, priključna cev PVC DN 250 mm, polno obbetonirano, po detajlu
| - za hišne priključke | kom | 0 | 0
| - za cestne požiralnike - upoštevano v načrtu ceste | kom | 3 | 0
115. | Izdelava vpadnega jaška iz PVC cevi DN 250 mm in priključnim kosom PVC-R 250/160-87° in pokrovom DN250, obbetonirano, po detajlu
| - za priključke padavinske vode | m1 | 15.8 | 0
| - za cestne požiralnike - upoštevano v načrtu ceste | m1 | 42.08 | 0
116. | Nabava, dobava in vgraditev podložnega betona C12/15. Po priloženih detajlih. | m3 | 2 | 0
117. | Prevoz in prenos kanalizacijskega materiala z deponije do mesta vgradnje. | m1 | 170.7 | 0
201. | Strojno čiščenje kanala in pregled s TV kamero po končanih delih | m1 | 171 | 0
202. | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610 in navodili upravljalca
| DN 600 | m1 | 92.5 | 0
| DN 500 | m1 | 53.5 | 0
| DN 300 | m1 | 25 | 0
301. | Rušenje obstoječega kanala iz betonskih cevi in jaškov ter odstranitev ruševin vključno z armaturnim železom v betonu, z odvozom na trajno odpadno deponijo z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na odpadno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| B500/750 (pribl. 0,45m3/m') | m1 | 146 | 0
| BC DN300 | m1 | 25 | 0
Vzpostavitev ceste v prvotno stanje (upoštevati načrt ceste oz. navodila upravljalca, geomehanika in TS):
UPOŠTEVANO V NAČRTU CESTE
501. | Čiščenje po končani gradnji ter ureditev okolice | m2 | 1020 | 0
601. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  | 0
| Skupaj kanal Strossmayerjeva jug |  |  | 0
A.1.1.2 | Odcepi hišnih priključkov
OCENA STROŠKOV. Obnova priključkov ni predmet tega projekta. Priključki se obnovijo na podlagi načrtov priključkov! Vse količine, dimenzije in št. priključkov so ocenjene, upoštevati načrte priključkov in dejansko stanje na terenu. Obnova kanalizacije za odvodnjavanje ceste ni predmet tega načrta - upoštevano v načrtu ceste!
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov | m1 | 121 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 30 | 0
3. | Rušenje obstoječih utrjenih površin izven območja obnove javne ceste, z nakladanjem na kamion, odvozom na trajno deponijo, z razkladanjem ter plačilom stroškov deponije. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto. | m2 | 480 | 0
5. | Sanacija poškodb na obstoječih objektih v času gradnje - prevezave priključkov ob stenah objektov. Po dejanskih stroških! | kpl | 1 | 0
6. | Varovanje in zaščita obstoječih betonskih jaškov v času gradnje. | kos | 10 | 0
8. | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Polaganje zaščitnih cevi, podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , po navodilih upravljalca
| - plinovod DN100 | kos | 4 | 0
| - TK vod | kos | 11 | 0
| - TK vod - kabel v zemlji | kos | 5 | 0
| - elektro vod NN, SN | kos | 17 | 0
| - vod javne razsvetljave | kos | 7 | 0
| - vodovod LŽ DN80 | kos | 7 | 0
9. | Nabava, dobava in vgradnja dodatne PVC zaščitne cevi za zaščito obstoječih komunalnih vodov na mestu križanj s kanalizacijo. | m | 12.5 | 0
10. | Stroški vzdrževanja prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje vključno z dobavo materiala in delom | m2 | 363 | 0
11. | Rušenje z nakladanjem na kamion obstoječih betonskih cevi profila do 30 cm. | m | 121 | 0
12a. | Strojno-ročni izkop (60°) kanalizacijskega jarka, v terenu III ktg. z odlaganjem materiala ob rob izkopa
| globine 2,0-3,0 m | m3 | 151.25 | 0
| globine 1,0-2,0 m | m3 | 423.5 | 0
12b. | Zasip jarka z dobrim izkopanim materialom odloženim ob jarku z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku (nepovozne površine) | m3 | 57.475 | 0
13. | Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala z zasipom jarka z utrjevanjem v slojih do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku; vključno z vsemi prevozi zasipnega materiala. (povozne površine) | m3 | 496.2941 | 0
14. | Nakladanje na kamion in odvoz viška izkopanega materiala na stalno gradbeno deponijo do 10 km, z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem; vključno s stroški deponije in predložitvijo ustreznih dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto. | m3 | 517.275 | 0
15. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 72.6 | 0
16. | Dobava in polaganje stabilizirane ločilne geotekstilije iz neskončnih vlaken - ovoj posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve:natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. | m2 | 423.5 | 0
18. | Čiščenje obstoječih peskolovov. | kos | 4 | 0
101. | Nabava, dobava in montaža gravitacijskih kanalizacijske cevi iz polivinilklorida (PVC) SN4 - SDR41, barve RAL 8023, skupaj z gumi tesnilom primernim za vgradnjo v kanalizacijske sisteme s komunalno odpadno vodo. Cev mora ustrezati SIST EN 1401-1. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat) Cevi se polno obbetonira z betonom C16/20. Polaganje po detajlu. OCENA dimenzij, upoštevati načrte priključkov!
| d250 | m1 | 33 | 0
| d200 | m1 | 33 | 0
| d160 | m1 | 33 | 0
101. | Nabava, dobava in vgradnja gravitacijskih kanalizacijskih cevi dolžine 6m iz centrifugiranega armiranega poliestra, nazivne togosti SN 10000 N/m2 in nazivnega tlaka PN 1 bar. Cevi morajo ustrezati SIST EN 14364. Cev mora biti obvezno opremljena s pripadajočo spojko z EPDM tesnilom za vgradnjo v kanalizacijske sisteme s komunalno odpadno vodo. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat)
| DN300 | m1 | 12 | 0
104a. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz armiranega poliestra fi100cm po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2 za hišne priključke (glede na načrt priključka) z izdelano muldo in priključnimi cevmi. Vključno s kanalskim duktilnim (LTŽ) pokrovom fi 60cm (vključno z okvirjem) po standardu SIST EN124, nosilnosti glede na mesto vgradnje, pokrov z zaklepom, odprtinami za zračenje, protihrupnim vložkom in napisom KANALIZACIJA na pokrovu, ter AB vencem C30/37 in AB razbremenilnim obročem C30/37. Vgradnja po detajlu. Vključno z dodatnim izkopom in zasipom, ter betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom C16/20. Iztok iz jaška min. 10 cm nad dnom jaška. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 12 mm. V ceni upoštevane vse potrebne spojke za navezavo cevi na nastavek jaška. OPREMA JAŠKA PO NAČRTU PRIKLJUČKA!
| gl. 2,00 do 2,50 m (prilagoditi dejanskemu stanju) | kom | 5 | 0
104b. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz armiranega poliestra fi100cm po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2 za hišne priključke (glede na načrt priključka) z izdelano muldo in priključnimi cevmi. Vključno s kanalskim duktilnim (LTŽ) pokrovom fi 60cm (vključno z okvirjem) po standardu SIST EN124, nosilnosti glede na mesto vgradnje, pokrov z zaklepom, odprtinami za zračenje, protihrupnim vložkom in napisom KANALIZACIJA na pokrovu, ter AB vencem C30/37 in AB razbremenilnim obročem C30/37. Vgradnja po detajlu. Vključno z dodatnim izkopom in zasipom, ter betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom C16/20. Iztok iz jaška min. 10 cm nad dnom jaška. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 12 mm. V ceni upoštevane vse potrebne spojke za navezavo cevi na nastavek jaška. OPREMA JAŠKA PO NAČRTU PRIKLJUČKA!
| gl. 2,5 do 3,0 m ( prilagoditi dejanskemu stanju) | kom | 5 | 0
105. | Nabava, dobava in vgradnja peskolova iz betonskih cevi fi 50cm globine 120cm. Vključno z AB okvirjem in duktilnim (LTŽ) pokrovom nosilnosti B125 (vgradnja v pločnik) in betonsko peto jaška. Vgradnja po detajlu | kom | 2 | 0
106. | Nabava, dobava in vgraditev podložnega betona C12/15. Po priloženih detajlih. | m3 | 2.2 | 0
107. | Povezava obstoječih betonskih cevi na nov poliesterski jašek. Priključek betonske cevi se izvede na pripravljen poliesterski nastavek na jašku z laminiranjem; polno obbetonirano. Z vsemi potrebnimi deli in materialom; po detajlu. | kom | 10 | 0
108. | Povezava novih PVC cevi na obstoječ betonski jašek. Z vsemi potrebnimi deli in materialom; po detajlu. | kom | 1 | 0
109. | Povezava nove GRP cevi DN300 z obstoječo betonsko cevjo DN300 betonskimi cevmi. Z vsemi potrebnimi deli in materialom; po detajlu. ZA HPK-6 na meji obdelave | kom | 1 | 0
110. | Povezava nove PVC cevi DN200 z obstoječo PVC cevjo. Z vsemi potrebnimi deli in materialom; po detajlu. ZA HPK-12b na meji obdelave | kom | 1 | 0
201. | Pregled in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 121 | 0
401. | Vzpostavitev tangiranih površin izven območja obnove ceste v prvotno stanje stanje po končanih delih; cca. 120m*3,5m (obračun po dejanskem stanju) | en | 1 | 0
501. | Čiščenje terena po končani gradnji | m2 | 423.5 | 0
601. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  | 0
| Skupaj odcepi hišnih priključkov |  |  | 0