## Skupaj rekapitukacija
| REKAPITULACIJA VODOVOD |  | CENA (EUR brez DDV)
I. | SPLOŠNI STROŠKI |  | 0
II. | VODOVOD |  | 0
II. | PROVIZORIJ |  | 0
III. | HIŠNI PRIKLJUČKI |  | 0
| OBNOVA JAVNEGA VODOVODA |  | 0
| REKAPITULACIJA KANALIZACIJA |  | CENA (EUR brez DDV)
I. | SPLOŠNI STROŠKI |  | 0
II. | KANAL - K1 |  | 0
III. | KANAL - K2 |  | 0
IV. | KANAL - K3 |  | 0
V. | KANAL - K4 |  | 0
VI. | KANAL - K5 |  | 0
VII. | KANAL - K6 |  | 0
VIII. | KANAL - K7 |  | 0
IX. | KANAL - K8 |  | 0
| OBNOVA JAVNE KANALIZACIJE |  | 0
| SKUPNA REKAPITULACIJA (V MURGLAH) |  | CENA (EUR brez DDV)
| JAVNI VODOVOD | 481 m1 | 0
| HIŠNI PRIKLJUČKI | 32 kos | 0
| JAVNA KANALIZACIJA | 558 m1 | 0
| SKUPAJ OBNOVA VODOVODA IN KANALIZACIJE |  | 0

## Rekapitukacija vodovod
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | CENA (EUR)
| Gradnja javnega vodovoda |  | 0
|  | 22% DDV | 0
| GRADNJA JAVNEGA VODOVODA |  | 0
I. | SPLOŠNI STROŠKI |  | 0
II. | VODOVOD | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | GRADBENA DELA | 0
|  | MONTAŽNA DELA | 0
|  | VODOVODNI MATERIAL | 0
|  | SKUPAJ VODOVOD | 0
II. | HIŠNI PRIKLJUČKI | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | GRADBENA DELA | 0
|  | MONTAŽNA DELA | 0
|  | VODOVODNI MATERIAL | 0
|  | SKUPAJ HIŠNI PRIKLJUČKI | 0
III. | PROVIZORIJ | PRIPRAVLJALNA IN GRADBENA DELA | 0
|  | MONTAŽNA DELA | 0
|  | VODOVODNI MATERIAL | 0
|  | SKUPAJ PROVIZORIJ | 0

## Splošni stroški VO
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
SPLOŠNI STROŠKI
1 | Izdelava Elaborata izmere zgrajenega vodovoda v dolžini 481 m skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP VO-KA v papirnati in elektronski obliki. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava geodetskega načrta kot ga predpisuje ZGO-1 (UL RS št. 120/04 z dopolnitvami). | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču skladno s predpisi, ki obravnavajo to področje (Ur.l. št. 83/05, 43/11-ZVZD-1) in drugi ukrepi za VZD, ki sledijo iz ZVZD-1 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava projekta izvedenih del-PID skladno z ZGO-1 in dopolnitvami ter zahtevami bodočega upravljalca vodovodnega sistema (2x v projektni obliki, 2x v elektronski obliki) | kos | 1 | 0 | 0 | 5
5 | Geološko geomehanski nadzor na gradbišču v času izvedbe | ur | 10 | 0 | 0
6 | Izdelava načrta zapore ceste. Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa…Po končanih delih se signalizacija odstrani. (obračun po dejanskih stroških - polovica stroškov obračunana pri kanalizaciji) | kpl | 0.5 | 0 | 0
7 | Izdelava vodilne mape (2x) z zbiranjem certifikatov in dokazil o zaneslljivosti objekta skladno z ZGO-1 in dopolnitvami | kpl | 0.5 | 0 | 0
8 | Stroški izdelave načrta o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi za tovrstno področje. | kpl | 0.5 | 0 | 0
9 | Stroški posnetka obstoječega stanja… | kpl | 0.5 | 0 | 0
Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij (obračun po dejanskih stroških - polovica stroškov obračunana pri kanalizaciji).
10 | - kanalizacija | kos | 10 | 0 | 0
11 | - plinovod | kos | 15 | 0 | 0
12 | - električni vod | kos | 5 | 0 | 0
13 | - kabelska kanalizacija | kos | 5 | 0 | 0
14 | - elektronske komunikacije | kos | 3 | 0 | 0
15 | - javna razsvetljava | kos | 3 | 0 | 0
Nadzor predstavnikov komunalnih organizacij pri križanju njihovih vodov z novo predvidenim vodovodom. (vodovod, kanalizacija, TK vod, elektrovod, javna razsvetljava, plinovod) (obračun po dejanskih stroških - polovica stroškov obračunana pri kanalizaciji).
16 | - kanalizacija | kos | 1 | 0 | 0
17 | - plinovod | kos | 1 | 0 | 0
18 | - električni vod | kos | 1 | 0 | 0
19 | - kabelska kanalizacija | kos | 1 | 0 | 0
20 | - elektronske komunikacije | kos | 1 | 0 | 0
21 | - javna razsvetljava | kos | 1 | 0 | 0
22 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču (napisi s podatki o naročniku, izvajalcu, odg. vodji projekta, odgov. projektantu, nadzorniku…), odstranitev table po zaključku del je vključena v ceno | kos | 0.5 | 0 | 0
23 | Projektantski nadzor.. | ur | 50 | 0 | 0
| SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0

## Vodovod
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
REKAPITULACIJA VODOVOD
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0 | 0
II. | GRADBENA DELA |  |  | 0 | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0 | 0
IV. | VODOVODNI MATERIAL |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ VODOVOD |  |  | 0 | 0
I. PRIPRAVLJALNA DELA
Priprava gradbišča v dolžini l=481 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
1 | priprava 100% | kos | 2 |  | 0
2 | vzpostavitev 100% | kos | 2 |  | 0
3 | Zavarovanje gradbišča z gradbiščno ograjo. Večkratna uporaba iste ograje. | m1 | 170 |  | 0
4 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 481 |  | 0
5 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 19 |  | 0
0
Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Polaganje zaščitnih cevi, podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , po navodilih upravljalca
7 | - kanalizacija | kos | 10 |  | 0
8 | - plinovod | kos | 15 |  | 0
9 | - električni vod | kos | 5 |  | 0
10 | - kabelska kanalizacija | kos | 5 |  | 0
11 | - elektronske komunikacije | kos | 3 |  | 0
12 | - javna razsvetljava | kos | 3 |  | 0
0
13 | Nabava, dobava in vgradnja dodatne PEh (npr. MAPITEL,..) d110-160 zaščitne cevi za zaščito obstoječih komunalnih vodov na mestu križanj z vodovodom.Vključno z nabavo tesnil in izvedbo zaključka zaščitne cevi. Ves material v ceni na m'. Izvedba po navodilih in pod nadzorom upravljalca. Obračun po dejanskih stroških! | m | 80 |  | 0
14 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov, iz plohov deb. 5 cm, z ograjo - prenosljivi, na gradbišču se po potrebi večkrat uporabijo. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
15 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 25 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
1 | Rušenje in drobljenje asfaltnega cestišča debeline do 10 cm, s pravilnim odrezom robov z odlaganjem izkopanega materiala na rob izopa. | m2 | 50 |  | 0
2 | Strojni izkop jarka globine do 0,30 m, v obstoječem tamponu in naklonom 70° z odlaganjem izkopanega materiala na rob izopa. | m3 | 216 |  | 0
3 | Strojni izkop jarka globine od 0,30 do 2,40 m, v terenu III-IV kategorije in naklonom 70° z nakladanjem na kamion. Odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno deponijo do 10km. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | m3 | 685 |  | 0
4 | Delno ročni izkop jarka globine do 2,40 m, v terenu III-IV kategorije in naklonom 70°, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno deponijo do 10 km. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | m3 | 79 |  | 0
5 | Strojno prebiranje nekoherentnega materiala od izkopa na začasni deponiji za zasip izkopanega jarka (20:80). | m3 | 235 |  | 0
6 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala iz začasne na trajno gradbeno deponijo do 10 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. | m3 | 863 |  | 0
7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 233 |  | 0
8 | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 31 |  | 0
9 | Nabava, dobava in izdelava obsipa do 30 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2x sejanega peska fr. 0-16 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 124 |  | 0
10 | Nabava in dobava kamnitega drobljenca GW/GP 0/100 in zasip jarka do nivoja tampona, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm - upoštevano 80% novega zasipnega materiala | m3 | 552 |  | 0
11 | Nakladanje, prevoz iz začasne grabiščne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z ustreznim materialom z začasne deponije do nivoja tampona s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku - upoštevano 20% obstoječega zasipnega materiala. | m3 | 119 |  | 0
12 | Zasip vodovodnega jarka od nivoja tampona do nivoja terena s prvotno izkopanim materialom deponiranim ob robu izkopa s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 235 |  | 0
13 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidranta. Obsip hidranta s primernim gramoznim materialom fr. 0-16 mm (cca 2 m3/ kos). Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
14 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 31 |  | 0
15 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 43 |  | 0
16 | Križanje projektiranega vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 40 |  | 0
17 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin (ceste, poti) v času rušitve zgornjega ustroja (asfalt, makadam) do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala . Obračun za m1. | m1 | 481 |  | 0
18 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. | 10 | 1% |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. MONTAŽNA DELA
1 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 481 |  | 0
2 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kom | 2 |  | 0
3 | Izpraznitev obstoječega cevovoda in odrez cevi. | kom | 7 | 0 | 0
4 | Demontaža obstoječega cevovoda, kjer posega v izkopani jarek, vključno s fazonskimi kosi, armaturami, vgradnimi garniturami, cestnimi kapami, vključno z odvozom in stroški deponije | kos | 25 | 0 | 0
5 |  |  | 0
6 | Prenos spuščanje in polaganje zaščitnih cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. |  | 0
7 | Zaščitna cev PVC d 225, PN 8 (NL DN 100) | m1 | 18 | 0 | 0
8 |  |  | 0
9 | Prenos spuščanje in polaganje vodovodnih cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. |  | 0
10 | - NL DN 100 | m1 | 280 | 0 | 0
11 | - PE d 63 | m1 | 202 | 0 | 0
12 |  |  | 0
13 | Montaža vodovodnih cevi v zaščitno cev, vklučno z izvedbo tesnjenja na obeh koncih. Obračun za m1. |  | 0
14 | Vodovodna cev NL DN 100 v zaščitno cev PVC d 225 | m1 | 18 | 0 | 0
15 |  |  | 0
16 | Montaža vodovodnih cevi na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. |  | 0
17 | - NL DN 100 | m1 | 280 | 0 | 0
18 | - PE d 63 | m1 | 202 | 0 | 0
19 |  |  | 0
20 | Montaža zaščitnih cevi za vodovodne cevi. Obračun za 1 m1. |  | 0
21 | Zaščitna cev PVC d 225, PN 8 (NL DN 100) | m1 | 18 | 0 | 0
22 |  |  | 0
23 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 62 | 0 | 0
24 | Montaža NL fazonskih kosov na prirobnico ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Obračun za 1 kos. | kos | 14 | 0 | 0
25 | Montaža univerzalnih spojnih kosov. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
26 | Montaža zobatih spojk PE d 63. Obračun za 1 kos. | kos | 8 | 0 | 0
27 | Montaža slepih prirobnic DN 50 . Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0 | 0
28 |  |  | 0
29 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, na prirobnico. Obračun za 1 kos. |  | 0
30 | - Z100 | kos | 4 | 0 | 0
31 | - Z80 | kos | 4 | 0 | 0
32 | - Z50 | kos | 11 | 0 | 0
33 | Montaža hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0 | 0
34 | Montaža zračnika s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
35 | Nabava, dobava, polaganje opozorilnega signalnega traku (moder) za označevanje cevi z napisom "POZOR VODOVOD" nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm in nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev. | m1 | 481 | 0 | 0
36 | Prevezava novozgrajenega cevovoda NL DN 100 na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 4 | 0 | 0
37 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805:2000 skladno z zahtevami JP VO-KA, možna izvedba v več fazah, po odsekih. | m1 | 481 | 0 | 0
38 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | kos | 6 | 0 | 0
39 | Priprava in montaža označevalnih tablic armatur in hidrantov na stebre ali obstoječe objekte) | kos | 24 | 0 | 0
40 | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo ustreznega potrdila (po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežjih z dopolnitvami upravljalca vodovoda). | kos | 4 | 0 | 0
41 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV.VODOVODNI MATERIAL
cevi
1 | cevi NL DN 100 , razred C40. Dolžina cevi je povečana za 2 % zaradi obdelave. | m1 | 285 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala:
2 | cevi PE d 63, razred P16. Dolžina cevi je povečana za 2 % zaradi obdelave. | m1 | 206 |  | 0
3 | Vmesni kos, NL DN 100, l=500 mm | kos | 2 |  | 0
4 | Vmesni kos, NL DN 100, l=1000 mm | kos | 18 |  | 0
Vsi fazonski kosi so v izvedbi z Vi spojem. Prav tako so z Vi spojem vse cevi 2 spoja od fazonskih kosov. V ceni fazonskih kosov so upoštevana vsa potrebna tesnila in vijačni materila iz nerjavečega jekla.
NL fazonski kosi, prirobnični spoj, tlačna stopnja PN 10-16
5 | F kos, l= 350, DN100 | kos | 1 |  | 0
6 | FF kos, l=500 mm, DN80 | kos | 3 |  | 0
7 | FF kos, l=1000 mm, DN80 | kos | 2 |  | 0
8 | FFR kos, DN 100/80 | kos | 1 |  | 0
9 | FFK kos, 45º, DN100/100 | kos | 3 |  | 0
10 | FFK kos, 90º, DN80/80 | kos | 4 |  | 0
11 | N kos, DN80 | kos | 4 |  | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj, tlačna stopnja PN 10-16
12 | MMA kos, DN100/50 | kos | 12 |  | 0
13 | MMA kos, DN100/80 | kos | 3 |  | 0
14 | MMA kos, DN100/100 | kos | 3 |  | 0
15 | MMK kos, 45º, DN100/100 | kos | 4 |  | 0
16 | E kos, DN100 | kos | 7 |  | 0
NL spojni kosi, tlačna stopnja PN 10-16
17 | Univerzalna EU spojka, UNI100 | kos | 2 |  | 0
18 | Zobata spojka d63 | kos | 8 |  | 0
19 | Slepa prirobnica; X kos DN 50 | kos | 4 |  | 0
NL vodovodne armature, tlačna stopnja PN 10-16
Zasun, z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50.
20 | - vgradna armatura, hvgr=1,0-1,5 m | kos | 8 |  | 0
21 | - vgradna armatura, hvgr=1,5-2 m | kos | 1 |  | 0
22 | - vgradna armatura, hvgr=2-2,5 m | kos | 2 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala:
Zasun, z vgradno garnituro, cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80.
23 | - vgradna armatura, hvgr=1,0-1,5 m | kos | 2 |  | 0
24 | - vgradna armatura, hvgr=2-2,5 m | kos | 2 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala:
Zasun, z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100.
25 | - vgradna armatura, hvgr=1,0-1,5 m | kos | 3 |  | 0
26 | - vgradna armatura, hvgr=1,5-2 m | kos | 1 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala:
27 | Hidrant podzemna izvedba s cestno kapo in betonsko podložko,DN 80, hvgr= 1 m. | kos | 2 |  | 0
28 | Hidrant - blatnik podzemna izvedba s cestno kapo in betonsko podložko,DN 80, hvgr= 1 m. | kos | 1 |  | 0
29 | Nadtalni hidrant, DN 80, hvgr= 1 m. | kos | 1 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala:
30 | Zračnik podzemna izvedba s cestno kapo in betonsko podložko,DN 50, hvgr= 1 m. | kos | 1 |  | 0
31 | Zaščitna cev PVC d 225, PN 8 | m1 | 18 |  | 0
32 | Distančni obroč d190-d225 | kos | 9 |  | 0
33 | Gumi manšeta d190-d225 | kos | 12 |  | 0
34 | Jekleni pocinkani stebriček Ø40-63 mm dolžine 2,5-3,0 m, s plastično kapo in pritrdilnim sidrom za stebriček in drobnim ključavničarskim materialom. | kos | 10 |  | 0
35 | Označevalne tablice za označevanje vodovodnih armatur (po DIN 4067 in SIST 1005:1996). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom, vijaki, sidra,..) | kos | 24 |  | 0
36 | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 |  | 0
37 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
Note on B37: planiranje
Note on B38: posteljica
Note on B39: obsip
Note on B40: zasip
Note on B42: tampon

## Vodovod-priključki
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
REKAPITULACIJA HIŠNI PRIKLJUČKI
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV. | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
| SKUPAJ HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Varovanje in zaščita obst. objektov v času gradnje, ter sanacija morebitnih poškodb na obstoječih objektih v času gradnje. (ocena) | kpl | 2 |  | 0
2 | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Polaganje zaščitnih cevi, podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , po navodilih upravljalca | kos | 147 |  | 0
3 | Nabava, dobava in vgradnja dodatne PEh (npr. MAPITEL,..) d110-160 zaščitne cevi za zaščito obstoječih komunalnih vodov na mestu križanj z vodovodom.Vključno z nabavo tesnil in izvedbo zaključka zaščitne cevi. Ves material v ceni na m'. Izvedba po navodilih in pod nadzorom upravljalca. Obračun po dejanskih stroških! | m | 82 |  | 0
4 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 15 |  | 0
5 | Stroški vzdrževanja prekopanih površin v času gradnje vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom. | m2 | 330 |  | 0
6 | Nepredvidena dela (% preddel). | 10 |  |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA
1 | Utrjen teren - dvorišča. (60-70°) strojno - ročni izkop jarka med ovirami globine do 2,0 m, z odlaganjem ob rob jame, vključno s čiščenjem obstoječih tlakovcev, betonskih plošč... in deponiranjem le-teh za ponovno vgradnjo po izgradnji vodovoda. Širina dna izkopa 50 cm. Vključno z rušenjem zgornjega ustroja (tudi rušenje in rezanje cca. 10m2 asfaltirane javne ceste), pripravo jarka za polaganje cevi, nabavo, dobavo in vgradnjo novega gramoznega materiala za izdelavo posteljice in obsipa cevi, ter zasip jarka z izkopanim materialom in nakladanjem in odvozom na trajno deponijo odvečnega materiala (z plačilom takse). Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Nabava, dobava, polaganje zaščitnih cevi, vključno z nabavo tesnil in izvedbo zaključka zaščitne cevi. Ppodpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov. Izvedba po navodilih in pod nadzorom upravljalca. Obračun po dejanskih stroških!Obračun po m'. Pri izbiri zasipnega materiala upoštevati navodila geomehanika. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! | m1 | 466 |  | 0
2 | Utrjen teren - cesta. (60-70°) strojno - ročni izkop jarka med ovirami globine do 2,0 m. Širina dna izkopa 50 cm. Pripravo jarka za polaganje cevi, nabavo, dobavo in vgradnjo novega gramoznega materiala za izdelavo posteljice in obsipa cevi, ter zasip jarka z izkopanim materialom in nakladanjem in odvozom na trajno deponijo odvečnega materiala (z plačilom takse). Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Nabava, dobava, polaganje zaščitnih cevi, vključno z nabavo tesnil in izvedbo zaključka zaščitne cevi. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov. Izvedba po navodilih in pod nadzorom upravljalca. Obračun po dejanskih stroških! Obračun po m'. Pri izbiri zasipnega materiala upoštevati navodila geomehanika. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! | m1 | 60 |  | 0
3 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala na trajno deponijo vključno s stroški deponije. | m3 | 393 |  | 0
5 | Kompletna izdelava vodotesnih prebojev sten kleti objektov (notranje, zunanje) in tlakov v kletnih prostorih do vodomernega mesta z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | kom | 30 |  | 0
6 | Kompletna izdelava vodotesnega preboja stene zunanjega vodomernega jaška. | kom | 2 |  | 0
8 | Vzpostavitev dvorišč v prvotno stanje in po potrebi nabava poškodovanih plošč, tlakovcev,.. – vključno s pripravo tamponskega sloja in uvaljanjem planuma (upoštevati vse potrebne stroške) | m2 | 510 |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
10 | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kos | 32 |  | 0
| DRUGA DELA |  | 0
12 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | m2 | 530 |  | 0
13 | Čiščenje vodomernega mesta po koncu gradnje. | kos | 32 |  | 0
14 | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del). | 10 |  |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. MONTAŽNA DELA
1 | Demontaža in ponovna montaža novih vodomerov, fitingov, itd. v obstoječih vodomernih mestih skladno z navodili upravljavca, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 10 km ter stroški deponije. | kos | 32 |  | 0
2 | Montaža cevi PE d32, PN 10 za hišne priključke v zaščitno cev PE d63, PN 8, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za m1. | m1 | 526 |  | 0
3 | Montaža zaščitne cevi PEd63, PN 8 za hišne priključke. Obračun za m1. | m1 | 526 |  | 0
4 | Montaža novih nosilcev vodomera v vodomernih mestih | kos | 32 |  | 0
5 | Montaža betonskih plošč pod vodomerom | kos | 32 |  | 0
6 | Montaža navrtnih zasunov za NL DN100 z montažo vgradbene garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d32. | kos | 32 |  | 0
7 | Tlačni preizkus položenih hišnih vodovodnih priključkov po standardu SIST EN 805 z dopolnitvami VO-KA in z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo) | kos | 32 |  | 0
8 | Izpiranje in dezinfekcija položenih hišnih vodovodnih in skupnih priključnih cevi z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo) | kos | 32 |  | 0
9 | Nabava, dobava, polaganje opozorilnega signalnega traku (moder) za označevanje cevi z napisom "POZOR VODOVOD" nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm in nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev. | m | 526 |  | 0
10 | Nepredvidena montažna dela (% motažnih del del) | 10 |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV.VODOVODNI MATERIAL
Tlačne polietilenske vodovodne cevi
1 | PE100 d32 PN12,5 | m | 536 |  | 0
2 | PE100 d63, PN8 | m | 537 |  | 0
Nabava in dobava navrtnih zasunov z vsemi potrebnimi tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9) in vijaki V ceno je všteta cestna kapa in betonska podloška ter teleskopska vgradna garnitura
3 | NL DN100-PE d32 | kos | 32 |  | 0
4 |  |  | 0
5 | Konzola za vodomer | kos | 32 |  | 0
6 | Betonska plošča za vodomer 40x40 | kos | 32 |  | 0
7 |  |  | 0
8 | Nabava, transport fitingov in vodovodne armature za merilna mesta: spojke za PE cevi, kolena, redukcijski kosi, vložek nepovratnega ventila,holandci, tesnila, pipe,…., material se nabavi za vsako mesto posebej glede na načrt priključka in v dogovoru z upravljalcem. Skupno 15 priključkov. Predvidoma (kroglična pipa R1 - 3/4'', kroglična pipa R1-3/4'' z izpustom, 2× zmanjševalni kos, 2× holandec, spojka za PE cevi, 2x tesnilo za prehod cevi v zaščitno cev). Nabava fitingov in vodovodnih armatur odvisna od dimenzij priključnih cevi in vodomerov. | kpl | 32 |  | 0
9 | Nepredviden vodovodni material (% materiala). | 10 | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0

## Vodovod-provizorij
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
REKAPITULACIJA PROVIZORIJ
I. | PRIPRAVLJALNA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
III. | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
| SKUPAJ PROVIZORIJ |  |  |  | 0
I. PRIPRAVLJALNA IN GRADBENA DELA
1 | Priprava gradbišča za provizorij, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega mesta. | kos | 2 |  | 0
2 | Dodatni strojno - ročni širok izkop v kamnini III. kat. na mestih izvedbe prevezav na obstoječe cevi. Z odlaganjem ob robu jarka, ter zasipom jame z utrjevanjem po plasteh po demontaži. Ocena - obračun po dejanskih stroških | m3 | 135 |  | 0
3 | Nepredvidena dela (% del). | 10 | 0 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN GRADBENA DELA |  | 0 |  | 0
0
III. MONTAŽNA DELA |  |  | 0
1 | Vzpostavitev začasne oskrbe z vodo v času gradnje - provizorij. KOMPLET | kpl | 2 |  | 0
2 | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža PE cevi, fazonskih kosov in armatur za potrebe provizorija. | kpl | 2 |  | 0
3 | Prerez obstoječih skupinskih hišnih priključkov d32, d40, d50 ter povezava provizorija na obstoječ cevovod AC DN 100. | kos | 25 |  | 0
4 | Dezinfekcija in izpiranje položenega provizorija vključno s pridobivanjem potrdil o minimalni sanitarni ustreznosti. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo. | m | 420 |  | 0
5 | Demontaža provizorija po koncu gradnje, z vsemi potrebnimi prevezavami in odstranitvijo provizorija. KOMPLET | kos | 2 |  | 0
6 | Nepredvidena dela (% del). | 10 | 0 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  | 0 |  | 0
0
IV.VODOVODNI MATERIAL |  |  | 0
1 | Tlačne polietilenske vodovodne cevi;Cevi PE100d63/PN16 | m | 330 |  | 0
2 | Začasni navrtni zasuni (s stremenom in ločno spojko) za čas izvedbe provizorija. d 63. | kos | 18 |  | 0
3 | Nepredviden vodovodni material (% materiala). | 10 |  |  | 0
4 | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala). | 5 |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0

## Rekapitukacija kanalizacija
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | CENA (EUR)
| Obnova javne kanalizacije |  | 0
|  | 22% DDV | 0
| Obnova javne kanalizacije (z DDV) |  | 0
I. | SPLOŠNI STROŠKI |  | 0
II. | KANAL - K1 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | ZEMELJSKA DELA | 0
|  | KANALIZACIJSKA DELA | 0
|  | OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | SKUPAJ KANAL K1 | 0
III. | KANAL - K2 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | ZEMELJSKA DELA | 0
|  | KANALIZACIJSKA DELA | 0
|  | OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | SKUPAJ KANAL K2 | 0
IV. | KANAL - K3 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | ZEMELJSKA DELA | 0
|  | KANALIZACIJSKA DELA | 0
|  | OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | SKUPAJ KANAL K3 | 0
V. | KANAL - K4 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | ZEMELJSKA DELA | 0
|  | KANALIZACIJSKA DELA | 0
|  | OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | SKUPAJ KANAL K4 | 0
VI. | KANAL - K5 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | ZEMELJSKA DELA | 0
|  | KANALIZACIJSKA DELA | 0
|  | OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | SKUPAJ KANAL K5 | 0
VII. | KANAL - K6 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | ZEMELJSKA DELA | 0
|  | KANALIZACIJSKA DELA | 0
|  | OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | SKUPAJ KANAL K6 | 0
VIII. | KANAL - K7 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | ZEMELJSKA DELA | 0
|  | KANALIZACIJSKA DELA | 0
|  | OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | SKUPAJ KANAL K7 | 0
IX. | KANAL - K8 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
|  | ZEMELJSKA DELA | 0
|  | KANALIZACIJSKA DELA | 0
|  | OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | SKUPAJ KANAL K8 | 0

## Splošni stroški KA
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
V. SPLOŠNI STROŠKI
1 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču (napisi s podatki o naročniku, izvajalcu, odg. vodji projekta, odgov. projektantu, nadzorniku…), odstranitev table po zaključku del je vključena v ceno | kom | 0.5 |  | 0
2 | Izdelava geodetskega posnetka v papirnati in elektroski obliki, vris v kataster in pridobitev potrdila o vrisu v kataster. | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava geodetskega načrta kot ga predpisuje ZGO-1 (UL RS št. 120/04 z dopolnitvami). | kpl | 0.5 |  | 0
4 | Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču skladno s predpisi, ki obravnavajo to področje (4. člen Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na premičnih gradbiščih (Ur.list RS št. 3/02)) | kpl | 0.5 |  | 0
5 | Izdelava projekta izvedenih del-PID skladno z ZGO-1 in dopolnitvami in zahtevami bodočega upravljalca kanalizacijskega sistema (3x v projektni obliki, 1x v elektronski obliki) | kpl | 1 |  | 0
6 | Izdelava Vodilne mape (2x) z zbiranjem certifikatov in dokazil o zanesljivosti objekta. Dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda in prevzema objekta (skladno z ZGO-1 in dopolnitcami) brez izdelave PID in geodetskega načrta. KOMPLET (kanalizacija) | kpl | 1 |  | 0
7 | Kordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige ukrepov. | kpl | 0.5 |  | 0
8 | Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev in upravljalcev tangiranih komunalnih vodov v času gradnje.
| - vodovod | kpl | 1 |  | 0
| - kanalizacija | kpl | 1 |  | 0
| - plinovod (Energetika) | kpl | 1 |  | 0
| - elekrika | kpl | 1 |  | 0
| - TK vod | kpl | 1 |  | 0
| - javna razsvetljava | kpl | 1 |  | 0
| - občinska cesta | kpl | 1 |  | 0
9 | Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe | kpl | 1 |  | 0
10 | Geološko geomehanski nadzor na gradbišču v času izvedbe | ur | 5 |  | 0
SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  |  | 0

## Kanal K1
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
REKAPITULACIJA KANAL K1
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV | OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ KANAL K1 |  |  |  | 0
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov. | m1 | 189 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 6 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij ter nadzor predstavnikov komunalnih organizacij pri križanju njihovih vodov z novo predvidenim vodovodom. (vodovod, kanalizacija, TK vod, Elektro vod, Javna razsvetljava, plinovod) | kos | 6 |  | 0
4 | Priprava gradbišča, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | m1 | 189 |  | 0
5 | Črpanje talne vode v času gradnje kanala | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka med ovirami, v terenu III. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Naklon brežin 60°
| - globina 0-2 m | m3 | 599.63 |  | 0
2 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III. ktg z odmetavanjem izkopanega materiala ob robu izkopa. Izkop v območju križanja komunalnih vodov. (ocena 2% od celotnega izkopa)
| - ocena | m3 | 11.9926 |  | 0
3 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu
| 37*0,9 | = | 33.3
| 152*1,0 | = | 152
|  | m2 | 185.3 |  | 0
4 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8/16 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 13-14 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 38.99 |  | 0
6 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8/16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 173.89 |  | 0
7 | Zasipni material 0-125mm za zasip jarka z vgradnjo in utrjevanjem v plasteh (do 95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku, upoštevati TSC 06.100:2003; nosilnost planuma po TSC 06.100:2003 oz. po projektu ureditve ceste). Pri vgradnji upoštevati geomehanski nadzor.
| skupni izkop: | m3 | 599.63
odbiti vgrajen material:
| - cev DN 300 mm | m3 | 2.6141
| - cev DN 400 mm | m3 | 19.0912
| - revizijski jaški | m3 | 7.85
| - posteljica | m3 | 38.99
| - obsip | m3 | 173.89
| - tampon | m3 | 148.62
| Skupaj odbiti vgrajeni material | m3 | 391.0553
| Zasipavanje jarka: | m3 | 208.5747
| - z izkopanim materialom 20 % | m3 | 41.715 |  | 0
| - z novim materialom 80 % | m3 | 166.8598 |  | 0
8 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca TD 0/32 mm v deb. 25 cm | m3 | 189 |  | 0
9 | Odvoz viška izkopanega materiala iz začasne na stalno gradbeno deponijo do 10 km, z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem; vključno s stroški deponije in predložitvijo ustreznih dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto. | m3 | 62 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. KANALIZACIJSKA DELA
1 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 in DN 400 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje.
| - DN 300 | m1 | 37 |  | 0
| - DN 400 | m1 | 152 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala za cevi:
2 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz armiranega poliestra DN 1000 (po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok)) na kanalu iz poliestra DN300 in stranskim vtokom DN 300 vključno z AB vencem in razbremenilnim AB obročem, s poliestrsko koritnico v dnu jaška, s kanalskim pokrovom LTŽ DN 600 po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom, odprtinami za zračenje in protihrupnim vložkom, z betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 15 mm. Jašek se postavi na AB temeljno ploščo debeline 20 cm iz betona C25/30. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu.
| - gl. 2,0 do 2,5 m | kom | 1 |  | 0
3 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz armiranega poliestra DN 1000 (po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok)) na kanalu iz poliestra DN300 - 400 z vtokom in iztokom ter stranskim vtokom DN 300 vključno z AB vencem in razbremenilnim AB obročem, jašek ima poliestrsko koritnico v dnu jaška, s kanalskim pokrovom LTŽ DN 600 po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom, odprtinami za zračenje in protihrupnim vložkom, z betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 15 mm. Jašek se postavi na AB temeljno ploščo debeline 20 cm iz betona C25/30. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu.
| - gl. 2,0 do 2,5 m | kom | 1 |  | 0
4 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz armiranega poliestra DN 1000 (po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok)) na kanalu iz poliestra DN400 in stranskim vtokoma DN 300 vključno z AB vencem in razbremenilnim AB obročem, jašek ima poliestrsko koritnico v dnu jaška, s kanalskim pokrovom LTŽ DN 600 po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom, odprtinami za zračenje in protihrupnim vložkom, z betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 15 mm. Jašek se postavi na AB temeljno ploščo debeline 20 cm iz betona C25/30. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu.
| - gl. 2,0 do 2,5 m | kom | 3 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala za jaške:
5 | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na javnem kanalu GRP DN 300 mm, z odcepnim PVC komadom DN 300/160-45° in lokom PVCd 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20; po detajlu | kom | 2 |  | 0
6 | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na javnem kanalu GRP DN 400 mm, z odcepnim PVC komadom DN 400/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20; po detajlu | kom | 1 |  | 0
7 | Izdelava priključka vpadnega jaška za odvod padavinake odpadne vode iz ceste na javnem kanalu GRP DN 300 in DN 400, priključna cev PVC DN 250 mm, polno obbetonirana - obvezno mora biti usklajeno s projektom ceste | kom | 9 |  | 0
8 | Izvedba križanja obstoječega vodovoda AC DN 80 z vsemi potrebnimi deli in materialom; zavarovanje vodovodne cevi v območju križanja s kanalizacijo | kom | 1 |  | 0
9 | Polaganje kanalizacije pod elektrovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita cevi se izvede na dolžini 3m. Izvedba križanja obstoječega elektrovoda z vsemi potrebnimi deli in materialom in vzpostavitev v prvotno stanje. | kom | 3 |  | 0
10 | Polaganje kanalizacije pod TK vodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita cevi se izvede na dolžini 3m. Izvedba križanja obstoječega TK voda z vsemi potrebnimi deli in materialom in vzpostavitev v prvotno stanje. | kom | 1 |  | 0
11 | Polaganje kanalizacije pod obstoječim plinovodom PE 110 - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita cevi se izvede na dolžini 3m. Izvedba križanja obstoječega plinovoda z vsemi potrebnimi deli in materialom in vzpostavitev v prvotno stanje. Polaganje opozorilnega traku 40cm nad temenom plinovoda v območju posega. | kom | 1 |  | 0
12 | Strojno čiščenje kanala in pregled s TV kamero po končanih delih | m1 | 189 |  | 0
13 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610
| DN 300 mm | m1 | 37 |  | 0
| DN 400 mm | m1 | 152 |  | 0
14 | Rušenje obstoječega kanala DN 300 - DN 400 in revizijskih jaškov z nakladanjem ruševin na kamionom in odvozom na odpadno deponijo. | m1 | 189 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 3 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 2 |  | 0
3 | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času izvajanja del in vzpostavitev v prvotno stanje:izvedba podpore iz lesenih gred, zaščitenega opaža iz plohov debeline 5 cm in obbetoniranja | kom | 3 |  | 0
4 | Strojno-ročni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2 m1, v terenu III ktg. z odlaganjem materiala ob rob izkopa |  |  |  | 0
| 3*3,4 | m3 | 10.2 |  | 0
| strojni izkop 85% | m3 | 8.67 |  | 0
| ročnoi izkop 15% | m3 | 1.53 |  | 0
5 | Zasip jarka z materialom deponiranim ob robu izkopa z utrjevanjem v slojih po 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 8 |  | 0
6 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 9.9 |  | 0
7 | Nabava, dobava in montaža PVC kanalskih cevi d 160 mm SN8, stiki so tesnjeni z gumi tesnili, polno obbetoniranih z betonom C16/20 | m1 | 15 |  | 0
8 | Nabava, dobava, montaža in končna obdelava poliesterskih revizijskih jaškov DN 1000, globina do 2m, kompletno s PVC muldo, LTŽ pokrovom DN 600 mm ter dodatnim izkopom in zasipom | kom | 3 |  | 0
9 | Pregled in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 15 |  | 0
11 | Vzpostavitev dvorišč v prvotno stanje | objekt | 3 |  | 0
12 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0

## Kanal K2
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
REKAPITULACIJA KANAL K2
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV | OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ KANAL K2 |  |  |  | 0
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov. | m1 | 32 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 3 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij ter nadzor predstavnikov komunalnih organizacij pri križanju njihovih vodov z novo predvidenim vodovodom. (vodovod, kanalizacija, TK vod, Elektro vod, Javna razsvetljava, plinovod) | kos | 6 |  | 0
4 | Priprava gradbišča, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | m1 | 32 |  | 0
5 | Črpanje talne vode v času gradnje kanala | ur | 5 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka med ovirami, v terenu III. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Naklon brežin 60°
| - globina 0-2 m | m3 | 184.23 |  | 0
2 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III. ktg z odmetavanjem izkopanega materiala ob robu izkopa. Izkop v območju križanja komunalnih vodov. (ocena 2% od celotnega izkopa)
| - ocena | m3 | 3.6846 |  | 0
3 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu
| 32*1,6 | = | 51.2
|  | m2 | 51.2 |  | 0
4 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8/16 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 13-14 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 12.73 |  | 0
6 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8/16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 57.69 |  | 0
7 | Zasipni material 0-125mm za zasip jarka z vgradnjo in utrjevanjem v plasteh (do 95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku, upoštevati TSC 06.100:2003; nosilnost planuma po TSC 06.100:2003 oz. po projektu ureditve ceste). Pri vgradnji upoštevati geomehanski nadzor.
| skupni izkop: | m3 | 184.23
odbiti vgrajen material:
| - cev DN 800 mm | m3 | 16.0768
| - revizijski jaški | m3 | 3.14
| - posteljica | m3 | 12.73
| - obsip | m3 | 57.69
| - tampon | m3 | 16.52
| Skupaj odbiti vgrajeni material | m3 | 106.1568
| Zasipavanje jarka: | m3 | 78.0732
| - z izkopanim materialom 20 % | m3 | 15.6146 |  | 0
| - z novim materialom 80 % | m3 | 62.4586 |  | 0
8 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca TD 0/32 mm v deb. 25 cm | m3 | 29 |  | 0
9 | Odvoz viška izkopanega materiala iz začasne na stalno gradbeno deponijo do 10 km, z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem; vključno s stroški deponije in predložitvijo ustreznih dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto. | m3 | 8 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. KANALIZACIJSKA DELA
1 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 800 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje.
| - DN 800 | m1 | 32 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala za cevi:
2 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz armiranega poliestra DN 1000 (po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok))na kanalu iz poliestra DN800 in stranskim vtokom DN 800 in DN 400 in iztokom DN 800 vključno z AB vencem in razbremenilnim AB obročem, s poliestrsko koritnico v dnu jaška, s kanalskim pokrovom LTŽ DN 600 po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom, odprtinami za zračenje in protihrupnim vložkom, z betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 15 mm. Jašek se postavi na AB temeljno ploščo debeline 20 cm iz betona C25/30. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu.
| - gl. 2,0 do 2,5 m | kom | 1 |  | 0
3 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz armiranega poliestra DN 1000 (po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok))na kanalu iz poliestra DN 800 z vtokom in iztokom ter stranskim vtokom DN 300 vključno z AB vencem in razbremenilnim AB obročem, jašek ima poliestrsko koritnico v dnu jaška, s kanalskim pokrovom LTŽ DN 600 po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom, odprtinami za zračenje in protihrupnim vložkom, z betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 15 mm. Jašek se postavi na AB temeljno ploščo debeline 20 cm iz betona C25/30. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu.
| - gl. 2,0 do 2,5 m | kom | 1 |  | 0
4 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz armiranega poliestra DN 1000 (po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok))na kanalu iz poliestra DN 800 z vtokom in iztokom ter stranskim vtokom DN 800 vključno z AB vencem in razbremenilnim AB obročem, jašek ima poliestrsko koritnico v dnu jaška, s kanalskim pokrovom LTŽ DN 600 po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom, odprtinami za zračenje in protihrupnim vložkom, z betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 15 mm. Jašek se postavi na AB temeljno ploščo debeline 20 cm iz betona C25/30. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu.
| - gl. 2,0 do 2,5 m | kom | 1 | 0 | 0
5 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz armiranega poliestra DN 1000 (po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok)) na kanalu iz poliestra DN 800 z vtokom in stranskim iztokom DN 800 vključno z AB vencem in razbremenilnim AB obročem, jašek ima poliestrsko koritnico v dnu jaška, s kanalskim pokrovom LTŽ DN 600 po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom, odprtinami za zračenje in protihrupnim vložkom, z betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 15 mm. Jašek se postavi na AB temeljno ploščo debeline 20 cm iz betona C25/30. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu.
| - gl. 2,0 do 2,5 m | kom | 1 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala za jaške:
6 | Izvedba križanja obstoječega vodovoda AC DN 100 z vsemi potrebnimi deli in materialom; zavarovanje vodovodne cevi v območju križanja s kanalizacijo | kom | 1 |  | 0
7 | Polaganje kanalizacije pod TK vodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita cevi se izvede na dolžini 3m. Izvedba križanja obstoječega TK voda z vsemi potrebnimi deli in materialom in vzpostavitev v prvotno stanje. | kom | 1 |  | 0
8 | Strojno čiščenje kanala in pregled s TV kamero po končanih delih | m1 | 189 |  | 0
9 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610
| DN 800 mm | m1 | 32 |  | 0
10 | Rušenje obstoječega kanala DN 800 z nakladanjem ruševin na kamionom in odvozom na odpadno deponijo. | m1 | 28 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0

## Kanal K3
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
REKAPITULACIJA KANAL K3
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV | OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ KANAL K3 |  |  |  | 0
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov. | m1 | 42 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 2 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij ter nadzor predstavnikov komunalnih organizacij pri križanju njihovih vodov z novo predvidenim vodovodom. (vodovod, kanalizacija, TK vod, Elektro vod, Javna razsvetljava, plinovod) | kos | 6 |  | 0
4 | Priprava gradbišča, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | m1 | 42 |  | 0
5 | Črpanje talne vode v času gradnje kanala | ur | 5 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka med ovirami, v terenu III. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Naklon brežin 60°
| - globina 0-2 m | m3 | 89.65 |  | 0
2 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III. ktg z odmetavanjem izkopanega materiala ob robu izkopa. Izkop v območju križanja komunalnih vodov. (ocena 2% od celotnega izkopa)
| - ocena | m3 | 1.793 |  | 0
3 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu
| 42*0,9 | = | 37.8
|  | m2 | 37.8 |  | 0
4 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8/16 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 13-14 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 6.47 |  | 0
5 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8/16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 24.26 |  | 0
6 | Zasipni material 0-125mm za zasip jarka z vgradnjo in utrjevanjem v plasteh (do 95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku, upoštevati TSC 06.100:2003; nosilnost planuma po TSC 06.100:2003 oz. po projektu ureditve ceste). Pri vgradnji upoštevati geomehanski nadzor.
| skupni izkop: | m3 | 89.65
odbiti vgrajen material:
| - cev DN 300 mm | m3 | 0.21195
| - revizijski jaški | m3 | 3.14
| - posteljica | m3 | 6.47
| - obsip | m3 | 24.26
| - tampon | m3 | 4.18
| Skupaj odbiti vgrajeni material | m3 | 38.2619
| Zasipavanje jarka: | m3 | 51.3881
| - z izkopanim materialom 20 % | m3 | 10.2776 |  | 0
| - z novim materialom 80 % | m3 | 41.1104 |  | 0
7 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca TD 0/32 mm v deb. 25 cm | m3 | 42 |  | 0
8 | Odvoz viška izkopanega materiala iz začasne na stalno gradbeno deponijo do 10 km, z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem; vključno s stroški deponije in predložitvijo ustreznih dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto. | m3 | 20.16 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. KANALIZACIJSKA DELA
1 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje.
| - DN 300 | m1 | 42 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala za cevi:
2 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz armiranega poliestra DN 1000 (po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok)) na kanalu iz poliestra DN300 in iztokom DN 300 vključno z AB vencem in razbremenilnim AB obročem, s poliestrsko koritnico v dnu jaška, s kanalskim pokrovom LTŽ DN 600 po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom, odprtinami za zračenje in protihrupnim vložkom, z betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 15 mm. Jašek se postavi na AB temeljno ploščo debeline 20 cm iz betona C25/30. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu.
| - gl. 2,0 do 2,5 m | kom | 1 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala za jaške:
3 | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na javnem kanalu GRP DN 300 mm, z odcepnim PVC komadom DN 300/160-45° in lokom PVCd 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20; po detajlu | kom | 6 |  | 0
4 | Polaganje kanalizacije pod elektrovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita cevi se izvede na dolžini 3m. Izvedba križanja obstoječega elektrovoda z vsemi potrebnimi deli in materialom in vzpostavitev v prvotno stanje. | kom | 1 |  | 0
5 | Polaganje kanalizacije pod TK vodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita cevi se izvede na dolžini 3m. Izvedba križanja obstoječega TK voda z vsemi potrebnimi deli in materialom in vzpostavitev v prvotno stanje. | kom | 1 |  | 0
6 | Strojno čiščenje kanala in pregled s TV kamero po končanih delih | m1 | 42 |  | 0
7 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610
| DN 300 mm | m1 | 42 |  | 0
8 | Rušenje obstoječega kanala DN 300 in revizijskih jaškov z nakladanjem ruševin na kamionom in odvozom na odpadno deponijo. | m1 | 42 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 3 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 2 |  | 0
3 | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času izvajanja del in vzpostavitev v prvotno stanje:izvedba podpore iz lesenih gred, zaščitenega opaža iz plohov debeline 5 cm in obbetoniranja | kom | 1 |  | 0
4 | Strojno-ročni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2 m1, v terenu III ktg. z odlaganjem materiala ob rob izkopa |  |  |  | 0
| 6*3,4 | m3 | 20.4 |  | 0
| strojni izkop 85% | m3 | 17.34 |  | 0
| ročnoi izkop 15% | m3 | 3.06 |  | 0
5 | Zasip jarka z materialom deponiranim ob robu izkopa z utrjevanjem v slojih po 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 19.14 |  | 0
6 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 8.4 |  | 0
7 | Nabava, dobava in montaža PVC kanalskih cevi d 160 mm SN8, stiki so tesnjeni z gumi tesnili, polno obbetoniranih z betonom C16/20 | m1 | 12 |  | 0
8 | Nabava, dobava, montaža in končna obdelava poliesterskih revizijskih jaškov DN 1000, globina do 2m, kompletno s PVC muldo, LTŽ pokrovom DN 600 mm ter dodatnim izkopom in zasipom | kom | 6 |  | 0
9 | Pregled in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 6 |  | 0
10 | Vzpostavitev dvorišč v prvotno stanje | objekt | 6 |  | 0
11 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0

## Kanal K4
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
REKAPITULACIJA KANAL K4
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV | OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ KANAL K4 |  |  |  | 0
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov. | m1 | 53 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 2 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij ter nadzor predstavnikov komunalnih organizacij pri križanju njihovih vodov z novo predvidenim vodovodom. (vodovod, kanalizacija, TK vod, Elektro vod, Javna razsvetljava, plinovod) | kos | 6 |  | 0
4 | Priprava gradbišča, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | m1 | 53 |  | 0
5 | Črpanje talne vode v času gradnje kanala | ur | 5 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka med ovirami, v terenu III. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Naklon brežin 60°
| - globina 0-2 m | m3 | 124.79 |  | 0
2 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III. ktg z odmetavanjem izkopanega materiala ob robu izkopa. Izkop v območju križanja komunalnih vodov. (ocena 2% od celotnega izkopa)
| - ocena | m3 | 2.4958 |  | 0
3 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu
| 53*0,9 | = | 47.7
|  | m2 | 47.7 |  | 0
4 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8/16 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 13-14 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 8.14 |  | 0
5 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8/16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 30.53 |  | 0
6 | Zasipni material 0-125mm za zasip jarka z vgradnjo in utrjevanjem v plasteh (do 95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku, upoštevati TSC 06.100:2003; nosilnost planuma po TSC 06.100:2003 oz. po projektu ureditve ceste). Pri vgradnji upoštevati geomehanski nadzor.
| skupni izkop: | m3 | 124.79
odbiti vgrajen material:
| - cev DN 300 mm | m3 | 0.21195
| - revizijski jaški | m3 | 3.14
| - posteljica | m3 | 8.14
| - obsip | m3 | 30.53
| - tampon | m3 | 2.29
| Skupaj odbiti vgrajeni material | m3 | 44.312
| Zasipavanje jarka: | m3 | 80.478
| - z izkopanim materialom 20 % | m3 | 16.0956 |  | 0
| - z novim materialom 80 % | m3 | 64.3824 |  | 0
7 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca TD 0/32 mm v deb. 25 cm | m3 | 53 |  | 0
8 | Odvoz viška izkopanega materiala iz začasne na stalno gradbeno deponijo do 10 km, z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem; vključno s stroški deponije in predložitvijo ustreznih dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto. | m3 | 25.44 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. KANALIZACIJSKA DELA
1 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje.
| - DN 300 | m1 | 53 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala za cevi:
2 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz armiranega poliestra DN 1000 (po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok)) na kanalu iz poliestra DN300 in iztokom DN 300 vključno z AB vencem in razbremenilnim AB obročem, s poliestrsko koritnico v dnu jaška, s kanalskim pokrovom LTŽ DN 600 po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom, odprtinami za zračenje in protihrupnim vložkom, z betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 15 mm. Jašek se postavi na AB temeljno ploščo debeline 20 cm iz betona C25/30. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu.
| - gl. 2,0 do 2,5 m | kom | 1 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala za jaške:
3 | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na javnem kanalu GRP DN 300 mm, z odcepnim PVC komadom DN 300/160-45° in lokom PVCd 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20; po detajlu | kom | 5 |  | 0
4 | Polaganje kanalizacije pod obstoječim plinovodom PE 110 - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita cevi se izvede na dolžini 3m. Izvedba križanja obstoječega plinovoda z vsemi potrebnimi deli in materialom in vzpostavitev v prvotno stanje. Polaganje opozorilnega traku 40cm nad temenom plinovoda v območju posega. | kom | 1 |  | 0
5 | Polaganje kanalizacije pod elektrovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita cevi se izvede na dolžini 3m. Izvedba križanja obstoječega elektrovoda z vsemi potrebnimi deli in materialom in vzpostavitev v prvotno stanje. | kom | 1 |  | 0
6 | Polaganje kanalizacije pod TK vodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita cevi se izvede na dolžini 3m. Izvedba križanja obstoječega TK voda z vsemi potrebnimi deli in materialom in vzpostavitev v prvotno stanje. | kom | 1 |  | 0
7 | Strojno čiščenje kanala in pregled s TV kamero po končanih delih | m1 | 53 |  | 0
8 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610
| DN 300 mm | m1 | 53 |  | 0
9 | Rušenje obstoječega kanala DN 300 in revizijskih jaškov z nakladanjem ruševin na kamionom in odvozom na odpadno deponijo. | m1 | 53 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 3 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 2 |  | 0
3 | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času izvajanja del in vzpostavitev v prvotno stanje:izvedba podpore iz lesenih gred, zaščitenega opaža iz plohov debeline 5 cm in obbetoniranja | kom | 1 |  | 0
4 | Strojno-ročni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2 m1, v terenu III ktg. z odlaganjem materiala ob rob izkopa |  |  |  | 0
| 5*3,4 | m3 | 17 |  | 0
| strojni izkop 85% | m3 | 14.45 |  | 0
| ročnoi izkop 15% | m3 | 2.55 |  | 0
5 | Zasip jarka z materialom deponiranim ob robu izkopa z utrjevanjem v slojih po 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 15.95 |  | 0
6 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 7 |  | 0
7 | Nabava, dobava in montaža PVC kanalskih cevi d 160 mm SN8, stiki so tesnjeni z gumi tesnili, polno obbetoniranih z betonom C16/20 | m1 | 10 |  | 0
8 | Nabava, dobava, montaža in končna obdelava poliesterskih revizijskih jaškov DN 1000, globina do 2m, kompletno s PVC muldo, LTŽ pokrovom DN 600 mm ter dodatnim izkopom in zasipom | kom | 5 |  | 0
9 | Pregled in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 10 |  | 0
10 | Vzpostavitev dvorišč v prvotno stanje | objekt | 5 |  | 0
11 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0

## Kanal K5
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
REKAPITULACIJA KANAL K5
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV | OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ KANAL K5 |  |  |  | 0
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov. | m1 | 3 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 2 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij ter nadzor predstavnikov komunalnih organizacij pri križanju njihovih vodov z novo predvidenim vodovodom. (vodovod, kanalizacija, TK vod, Elektro vod, Javna razsvetljava, plinovod) | kos | 6 |  | 0
4 | Priprava gradbišča, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | m1 | 3 |  | 0
5 | Črpanje talne vode v času gradnje kanala | ur | 5 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka med ovirami, v terenu III. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Naklon brežin 60°
| - globina 0-2 m | m3 | 9.06 |  | 0
2 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III. ktg z odmetavanjem izkopanega materiala ob robu izkopa. Izkop v območju križanja komunalnih vodov. (ocena 2% od celotnega izkopa)
| - ocena | m3 | 0.1812 |  | 0
3 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu
| 3*0,9 | = | 2.7
|  | m2 | 2.7 |  | 0
4 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8/16 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 13-14 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 0.54 |  | 0
5 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8/16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 2.39 |  | 0
6 | Zasipni material 0-125mm za zasip jarka z vgradnjo in utrjevanjem v plasteh (do 95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku, upoštevati TSC 06.100:2003; nosilnost planuma po TSC 06.100:2003 oz. po projektu ureditve ceste). Pri vgradnji upoštevati geomehanski nadzor.
| skupni izkop: | m3 | 9.06
odbiti vgrajen material:
| - cev DN 300 mm | m3 | 0.21195
| - revizijski jaški | m3 | 3.14
| - posteljica | m3 | 0.54
| - obsip | m3 | 2.39
| - tampon | m3 | 2.29
| Skupaj odbiti vgrajeni material | m3 | 8.572
| Zasipavanje jarka: | m3 | 0.48805
| - z izkopanim materialom 20 % | m3 | 0.09761 |  | 0
| - z novim materialom 80 % | m3 | 0.39044 |  | 0
7 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca TD 0/32 mm v deb. 25 cm | m3 | 3 |  | 0
8 | Odvoz viška izkopanega materiala iz začasne na stalno gradbeno deponijo do 10 km, z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem; vključno s stroški deponije in predložitvijo ustreznih dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto. | m3 | 0.2 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. KANALIZACIJSKA DELA
1 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje.
| - DN 300 | m1 | 3 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala za cevi:
2 | Predelava mulde v obstoječem revizijskem jašku na katerega se priključi kanal K3 ter ukinitev stranskega dotoka in iztoka v obstoječi revizijski jašek | kom | 1 |  | 0
3 | Izvedba križanja obstoječega vodovoda AC DN 100 z vsemi potrebnimi deli in materialom; zavarovanje vodovodne cevi v območju križanja s kanalizacijo | kom | 1 |  | 0
4 | Strojno čiščenje kanala in pregled s TV kamero po končanih delih | m1 | 3 |  | 0
5 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610
| DN 300 mm | m1 | 3 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0

## Kanal K6
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
REKAPITULACIJA KANAL K6
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV | OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ KANAL K6 |  |  |  | 0
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov. | m1 | 47 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 2 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij ter nadzor predstavnikov komunalnih organizacij pri križanju njihovih vodov z novo predvidenim vodovodom. (vodovod, kanalizacija, TK vod, Elektro vod, Javna razsvetljava, plinovod) | kos | 6 |  | 0
4 | Priprava gradbišča, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | m1 | 47 |  | 0
5 | Črpanje talne vode v času gradnje kanala | ur | 5 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka med ovirami, v terenu III. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Naklon brežin 60°
| - globina 0-2 m | m3 | 51.55 |  | 0
2 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III. ktg z odmetavanjem izkopanega materiala ob robu izkopa. Izkop v območju križanja komunalnih vodov. (ocena 2% od celotnega izkopa)
| - ocena | m3 | 1.031 |  | 0
3 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu
| 47*0,9 | = | 42.3
|  | m2 | 42.3 |  | 0
4 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8/16 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 13-14 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 7.27 |  | 0
5 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8/16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 26.18 |  | 0
6 | Zasipni material 0-125mm za zasip jarka z vgradnjo in utrjevanjem v plasteh (do 95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku, upoštevati TSC 06.100:2003; nosilnost planuma po TSC 06.100:2003 oz. po projektu ureditve ceste). Pri vgradnji upoštevati geomehanski nadzor.
| skupni izkop: | m3 | 51.55
odbiti vgrajen material:
| - cev DN 300 mm | m3 | 0.21195
| - revizijski jaški | m3 | 3.14
| - posteljica | m3 | 7.27
| - obsip | m3 | 26.18
| - tampon | m3 | 4.18
| Skupaj odbiti vgrajeni material | m3 | 40.9819
| Zasipavanje jarka: | m3 | 10.568
| - z izkopanim materialom 20 % | m3 | 2.1136 |  | 0
| - z novim materialom 80 % | m3 | 8.4544 |  | 0
7 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca TD 0/32 mm v deb. 25 cm | m3 | 47 |  | 0
8 | Odvoz viška izkopanega materiala iz začasne na stalno gradbeno deponijo do 10 km, z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem; vključno s stroški deponije in predložitvijo ustreznih dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto. | m3 | 22.56 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. KANALIZACIJSKA DELA
1 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje.
| - DN 300 | m1 | 47 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala za cevi:
2 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz armiranega poliestra DN 1000 (po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok))na kanalu iz poliestra DN300 in iztokom DN 300 vključno z AB vencem in razbremenilnim AB obročem, s poliestrsko koritnico v dnu jaška, s kanalskim pokrovom LTŽ DN 600 po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom, odprtinami za zračenje in protihrupnim vložkom, z betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 15 mm. Jašek se postavi na AB temeljno ploščo debeline 20 cm iz betona C25/30. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu.
| - gl. 2,0 do 2,5 m | kom | 1 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala za jaške:
3 | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na javnem kanalu GRP DN 300 mm, z odcepnim PVC komadom DN 300/160-45° in lokom PVCd 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20; po detajlu | kom | 6 |  | 0
4 | Polaganje kanalizacije pod obstoječim plinovodom PE 110 - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita cevi se izvede na dolžini 3m. Izvedba križanja obstoječega plinovoda z vsemi potrebnimi deli in materialom in vzpostavitev v prvotno stanje. Polaganje opozorilnega traku 40cm nad temenom plinovoda v območju posega. | kom | 1 |  | 0
5 | Polaganje kanalizacije pod elektrovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita cevi se izvede na dolžini 3m. Izvedba križanja obstoječega elektrovoda z vsemi potrebnimi deli in materialom in vzpostavitev v prvotno stanje. | kom | 1 |  | 0
6 | Polaganje kanalizacije pod TK vodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita cevi se izvede na dolžini 3m. Izvedba križanja obstoječega TK voda z vsemi potrebnimi deli in materialom in vzpostavitev v prvotno stanje. | kom | 1 |  | 0
7 | Strojno čiščenje kanala in pregled s TV kamero po končanih delih | m1 | 47 |  | 0
8 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610
| DN 300 mm | m1 | 47 |  | 0
9 | Rušenje obstoječega kanala DN 300 in revizijskih jaškov z nakladanjem ruševin na kamionom in odvozom na odpadno deponijo. | m1 | 47 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 3 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 2 |  | 0
3 | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času izvajanja del in vzpostavitev v prvotno stanje:izvedba podpore iz lesenih gred, zaščitenega opaža iz plohov debeline 5 cm in obbetoniranja | kom | 1 |  | 0
4 | Strojno-ročni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2 m1, v terenu III ktg. z odlaganjem materiala ob rob izkopa |  |  |  | 0
| 6*3,4 | m3 | 20.4 |  | 0
| strojni izkop 85% | m3 | 17.34 |  | 0
| ročnoi izkop 15% | m3 | 3.06 |  | 0
5 | Zasip jarka z materialom deponiranim ob robu izkopa z utrjevanjem v slojih po 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 19.14 |  | 0
6 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 8.4 |  | 0
7 | Nabava, dobava in montaža PVC kanalskih cevi d 160 mm SN8, stiki so tesnjeni z gumi tesnili, polno obbetoniranih z betonom C16/20 | m1 | 12 |  | 0
8 | Nabava, dobava, montaža in končna obdelava poliesterskih revizijskih jaškov DN 1000, globina do 2m, kompletno s PVC muldo, LTŽ pokrovom DN 600 mm ter dodatnim izkopom in zasipom | kom | 6 |  | 0
9 | Pregled in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 6 |  | 0
10 | Vzpostavitev dvorišč v prvotno stanje | objekt | 6 |  | 0
11 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0

## Kanal K7
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
REKAPITULACIJA KANAL K7
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV | OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ KANAL K7 |  |  |  | 0
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov. | m1 | 3 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 2 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij ter nadzor predstavnikov komunalnih organizacij pri križanju njihovih vodov z novo predvidenim vodovodom. (vodovod, kanalizacija, TK vod, Elektro vod, Javna razsvetljava, plinovod) | kos | 6 |  | 0
4 | Priprava gradbišča, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | m1 | 3 |  | 0
5 | Črpanje talne vode v času gradnje kanala | ur | 5 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka med ovirami, v terenu III. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Naklon brežin 60°
| - globina 0-2 m | m3 | 9.06 |  | 0
2 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III. ktg z odmetavanjem izkopanega materiala ob robu izkopa. Izkop v območju križanja komunalnih vodov. (ocena 2% od celotnega izkopa)
| - ocena | m3 | 0.1812 |  | 0
3 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu
| 3*0,9 | = | 2.7
|  | m2 | 2.7 |  | 0
4 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8/16 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 13-14 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 0.54 |  | 0
5 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8/16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 2.39 |  | 0
6 | Zasipni material 0-125mm za zasip jarka z vgradnjo in utrjevanjem v plasteh (do 95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku, upoštevati TSC 06.100:2003; nosilnost planuma po TSC 06.100:2003 oz. po projektu ureditve ceste). Pri vgradnji upoštevati geomehanski nadzor.
| skupni izkop: | m3 | 9.06
odbiti vgrajen material:
| - cev DN 300 mm | m3 | 0.21195
| - revizijski jaški | m3 | 3.14
| - posteljica | m3 | 0.54
| - obsip | m3 | 2.39
| - tampon | m3 | 2.29
| Skupaj odbiti vgrajeni material | m3 | 8.572
| Zasipavanje jarka: | m3 | 0.48805
| - z izkopanim materialom 20 % | m3 | 0.09761 |  | 0
| - z novim materialom 80 % | m3 | 0.39044 |  | 0
7 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca TD 0/32 mm v deb. 25 cm | m3 | 3 |  | 0
8 | Odvoz viška izkopanega materiala iz začasne na stalno gradbeno deponijo do 10 km, z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem; vključno s stroški deponije in predložitvijo ustreznih dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto. | m3 | 0.2 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. KANALIZACIJSKA DELA
1 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje.
| - DN 300 | m1 | 3 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala za cevi:
2 | Predelava mulde v obstoječem revizijskem jašku na katerega se priključi kanal K3 ter ukinitev stranskega dotoka in iztoka v obstoječi revizijski jašek | kom | 1 |  | 0
3 | Izvedba križanja obstoječega vodovoda AC DN 100 z vsemi potrebnimi deli in materialom; zavarovanje vodovodne cevi v območju križanja s kanalizacijo | kom | 1 |  | 0
4 | Strojno čiščenje kanala in pregled s TV kamero po končanih delih | m1 | 3 |  | 0
5 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610
| DN 300 mm | m1 | 3 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0

## Kanal K8
ŠIFRA | OPIS POSTAVKE | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | VREDNOST
REKAPITULACIJA KANAL K8
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV | OBNOVA NAVEZAV NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ KANAL K8 |  |  |  | 0
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov. | m1 | 29 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 2 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij ter nadzor predstavnikov komunalnih organizacij pri križanju njihovih vodov z novo predvidenim vodovodom. (vodovod, kanalizacija, TK vod, Elektro vod, Javna razsvetljava, plinovod) | kos | 6 |  | 0
4 | Priprava gradbišča, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | m1 | 29 |  | 0
5 | Črpanje talne vode v času gradnje kanala | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka med ovirami, v terenu III. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Naklon brežin 60°
| - globina 0-2 m | m3 | 94.48 |  | 0
2 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III. ktg z odmetavanjem izkopanega materiala ob robu izkopa. Izkop v območju križanja komunalnih vodov. (ocena 2% od celotnega izkopa)
| - ocena | m3 | 1.8896 |  | 0
3 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu
| 29*0,9 | = | 26.1
|  | m2 | 26.1 |  | 0
4 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8/16 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 13-14 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 4.74 |  | 0
5 | Nabava, dobava gramoznega materiala fi 8/16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 21.05 |  | 0
6 | Zasipni material 0-125mm za zasip jarka z vgradnjo in utrjevanjem v plasteh (do 95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku, upoštevati TSC 06.100:2003; nosilnost planuma po TSC 06.100:2003 oz. po projektu ureditve ceste). Pri vgradnji upoštevati geomehanski nadzor.
| skupni izkop: | m3 | 94.48
odbiti vgrajen material:
| - cev DN 250 mm | m3 | 1.4228
| - posteljica | m3 | 4.74
| - obsip | m3 | 21.05
| - tampon | m3 | 23.08
| Skupaj odbiti vgrajeni material | m3 | 50.2928
| Zasipavanje jarka: | m3 | 44.1872
| - z izkopanim materialom 20 % | m3 | 8.8374 |  | 0
| - z novim materialom 80 % | m3 | 35.3498 |  | 0
7 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca TD 0/32 mm v deb. 25 cm | m3 | 29 |  | 0
8 | Odvoz viška izkopanega materiala iz začasne na stalno gradbeno deponijo do 10 km, z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem; vključno s stroški deponije in predložitvijo ustreznih dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo. Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto. | m3 | 13 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. KANALIZACIJSKA DELA
1 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje.
| - DN 250 | m1 | 29 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala za cevi:
2 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz armiranega poliestra DN 1000 (po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok)), na kanalu iz poliestra DN300 z vtokom in iztokom DN 300 in stranskim vtokom DN 200 vključno z AB vencem in razbremenilnim AB obročem, s poliestrsko koritnico v dnu jaška, s kanalskim pokrovom LTŽ DN 600 po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom, odprtinami za zračenje in protihrupnim vložkom, z betoniranjem pete jaška z betonom C16/20. Dno jaška pod koritnico se zapolni z betonom. Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 15 mm. Jašek se postavi na AB temeljno ploščo debeline 20 cm iz betona C25/30. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu.
| - gl. 2,0 do 2,5 m | kom | 1 |  | 0
Navedite proizvajalca in tip materiala za jaške:
3 | Polaganje kanalizacije pod TK vodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita cevi se izvede na dolžini 3m. Izvedba križanja obstoječega TK voda z vsemi potrebnimi deli in materialom in vzpostavitev v prvotno stanje. | kom | 1 |  | 0
4 | Strojno čiščenje kanala in pregled s TV kamero po končanih delih | m1 | 29 |  | 0
5 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610
| DN 250 mm | m1 | 29 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0