TEHNIČNA SPECIFIKACIJA NAROČNIKA

| Številka javnega naročila: | VKS-237/24 |
| --- | --- |

Modeliranje kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana - faza 1

Načrt za kampanjo izvajanja meritev padavin in pretokov

Št. projekta 11828656

Izdelano s strani :

DHI A/S • Agern Alle 5 • • DK-2970 Horsholm • Danska

Telefon: +45 4516 9200 • dhi@dhigroup.com • www.dhigroup.com • Reg. št. družbe.: 36466871

za: JP VOKA SNAGA

Odgovorna oseba: Maja Štajdohar

- Povzetek

JP VOKA SNAGA želi izkoristiti zmogljivosti dinamičnega modeliranja hidravličnih sistemov za podporo pri odločanju na področju razvoja, vzdrževanja in vsakodnevnega upravljanja s Centralnim kanalizacijskim sistemom mesta Ljubljana za komunalne in padavinske odpadne vode. Ta cilj je bil vključen v tristopenjski načrt, ki obsega:

- Posodobitev modela,

- Kampanjo za izvajanje meritev pretokov in padavin,

- Umerjanje modela.

Prvo stopnjo oziroma fazo tega projekta, ki nosi naslov »Posodobitev modela«, je že izdelalo podjetje DHI/AS skupaj s podizvajalcem Proning-DHI d.o.o. (HR). V okviru te faze projekta so obstoječi model MIKE+, ki ga je razvil DHI že v letih 1994/95 in ga je kasneje JP VOKA SNAGA delno posodobila, uskladilo z dejansko strukturno konfiguracijo sistema ter obremenitvami s komunalno in padavinsko odpadno vodo. Model je v tem »osnovnem« stanju še neumerjen.

Predmet javnega naročila št. VKS-237/24 je izvedba druge faze projekta z naslovom »Izvedba merilne kampanje«.

Izvedba te faze projekta je pogoj za uspešno izvedeno zadnjo fazo projekta oziroma dosego končnega cilja - funkcionalnega in umerjenega modela.

- Merilna kampanja za izvajanje meritev pretokov in padavin

Zanesljivi izmerjeni podatki so bistveni za dobro umerjanje modela

V nadaljevanju je predstavljen predhodni načrt za izvedbo kampanje izvajanja meritev pretokov in padavin na ljubljanskem kanalizacijskem sistemu. Ta načrt bo uporabljen kot osnova za pripravo razpisne dokumentacije v okviru postopka javnega naročanja.

  - Namen

Hidrološki in hidravlični model Centralnega kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana (mešani sistem in sistem za komunalno odpadno vodo) je v letih 1994/95 prvotno vzpostavil svetovalni konzorcij pod vodstvom Danskega hidravličnega inštituta (danes DHI A/S). Struktura modela je odražala tedanje strukturno in funkcionalno stanje sistema. Raven podrobnosti modeliranja je odražala stanje glede računalniških zmogljivosti, ki jih je takratna strojna oprema omogočala.

V zadnjih 30 letih sta mesto Ljubljana in ljubljansko kanalizacijsko omrežje doživela obsežen razvoj. Prav tako so se podatkovne baze, tehnologije za obdelavo podatkov in računalniška oprema razvile na povsem drugačno raven.

Zato je JP VOKA SNAGA začela s prenovo modela, da bi vanj vključila vse najnovejše podatke o kanalizacijskem omrežju, kanalizacijskih objektih in obremenitvah s komunalno in padavinsko odpadno vodo. Ta naloga je bila dodeljena podjetjema DHI A/S in PRONING-DHI d.d.

Svetovalca sta z DHI vzpostavila popolnoma nov model, ki temelji na najnovejši platformi za modeliranje MIKE+ podjetja DHI. Razviti model vključuje celotno kanalizacijsko omrežje, ki se navezuje na Centralno čistilno napravo Ljubljana (CČNL), kar predstavlja več kot 90 % kanalizacijskega omrežja na območju Ljubljane.

Kot je določeno v načrtu, je novi model potrebno umeriti. To je nujno, preden se model uporablja za kakršno koli analitično delo. Za uspešno umerjanje so potrebni zanesljivi podatki - dotoki, gladina vode, padavine, informacije o delovanju objektov. Ti podatki bodo pridobljeni v okviru Kampanje za izvajanje meritev pretokov in padavin (v nadaljevanju: kampanja) v skladu s tehničnimi specifikacijami, navedenimi v tem dokumentu.

To poglavje vključuje naslednje točke:

Opredelitev lokacij za izvajanje meritev pretokov in njihovih medsebojnih povezav,

opredelitev lokacij za izvajanje meritev pretokov,

opredelitev lokacij za izvajanje meritev padavin,

organizacijo in časovni razpored kampanje,

tehnologije in zagotavljanje kakovosti,

opredelitev glavnih parametrov kampanje.

  - Opredelitev lokacij za izvajanje meritev pretokov

    - Splošno o izbranih lokacijah

Lokacije za izvajanje meritev pretokov so bile določene že v sklopu kampanje za izvajanje meritev pretokov, ki je bila izvedena leta 1994.

Dodani sta bili dve novi lokaciji za izvajanje meritev pretokov (B1Q1 in C0Q1).

Skupno je tako določenih 16 lokacij za izvedbo meritev pretokov.

Nekatere prvotne lokacije so bile spremenjene, da bi bolje odražale spremembe v sistemu ali izboljšale rezultate.

V začetni fazi kampanje mora izvajalec pregledati in oceniti ustreznost predlaganih lokacij z vidika hidravličnih pogojev in varnega dostopa.

Če se bodo nekatere lokacije izkazale za neustrezne,  bodo določene nadomestne lokacije. Vsaka sprememba lokacije mora biti preverjena in ocenjena glede vpliva na pričakovane rezultate.

Slika 1 prikazuje pregled lokacij za izvajanje meritev pretokov v omrežju, Preglednica 1 pa vsebuje nekatere bistvene informacije, kot so koordinate, naslovi, velikosti cevi in globine jaškov. Slika 2 prikazuje razporeditev lokacij merilnikov pretokov v omrežju ter razdelitev območja sistema na 16 prispevnih območij.

V poglavjih od 2.3.1 do 2.3.16 so opisane lokacije za izvajanje meritev pretokov in skupaj s kanalizacijskim omrežjem na pripadajočem prispevnem območju prikazane tudi na ortofoto posnetku.

Slika 1 Pregled lokacij merilnikov pretokov (modri krogi) v omrežju

Preglednica 1 Pregled lokacij za izvajanje meritev pretokov, vključenih v kampanjo

| Identifikacijska oznaka lokacije merilnika pretokov | Identifikacijska oznaka zbiralnika | Koordinate (pribl.) vzhodna severna (X) (Y) |  | Identifikacijska oznaka povezave modela MIKE+ | Velikost cevi | Globina jaška (pribl.) | Lokacija / naslov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0Q1 | A0 | 470,302 | 102,571 | s116240512->s115640512 | D 1.8m | 3.70 m | Cerutova cesta |
| A0Q2 | A0 | 465,239 | 101,685 | s5640612 | D 2.1m | 3.70 m | Nove Fužine - Pot na Fužine |
| A0Q3 | A0 | 463,836 | 101,798 | s2805->s138860712 | D 2.1m | 4.70 m | Zaloška cesta |
| A0Q4 | A0 | 461,710 | 100,663 | s159490812->s159520812 | Egg 1.2m | 4.00 m | Krakovski nasip |
| A2Q1 | A2 | 463,630 | 101,775 | s34390812 | D 2.4m | 6.00 m | Grablovičeva ulica |
| A2Q2 | A2 | 460,812 | 103,711 | s161590312->s165700312 | D 1.8m | 6.20 m | Veleposlaništvo Romunije |
| A3Q1 | A3 | 462,808 | 101,319 | 2001275 | D 1.6m | 5.20 m | križišče Roške ceste in Šuštarjevega nabrežja |
| A6Q1 | A6 | 461,696 | 100,560 | s160140812->s159470812 | D 1.0m | 4.00 m | Gradaška ulica |
| A7Q1 | A7 | 461,711 | 100,537 | s55470812 | D 1.4m | 3.00 m | Eipprova ulica |
| B0Q1 | B0 | 464,037 | 101,829 | s898724->s140950712 | D 1.4m | 3.50 m | ob Ljubljanici |
| B1Q1 | B1 | 464,114 | 101,851 | s909524->s148116 | D 1.18m | 3.50 m | ob Ljubljanici - Na peči |
| B2Q1 | B2 | 466,321 | 101,151 | s122090612->s122260612 | D 2.4m | 6.25 m | Fužinski Most, južna stran |
| B2Q2 | B2 | 462,455 | 100,003 | s106230712->s103650712 | D 0.9m | 2.80 m | Ižanska cesta |
| IQ1 | ISKRA | 460,443 | 104,505 | s148170312->s148100312 | D 1.4m | 6.80 m | Korotanska ulica |
| MQ1 | MEDVODE | 457,016 | 108,576 | s115740112-->s111220212 | D 0.9m | 2.80 m | Celovška cesta |
| C0Q1 | C0 | 470,826 | 103,037 | s113770512-->s123080512 | D 1.4m | 4.70 m | Pot v Zeleni Gaj |

Slika 2 Shematski prikaz merilnikov pretokov (modri pravokotniki) in pripadajočih prispevnih območij (zeleni ovali) ter njihove medsebojne povezave v ljubljanskem kanalizacijskem omrežju

    - Sočasne ali zaporedne meritve

Kampanja se izvede sočasno za vseh 16 merilnikov pretokov. To je edini način za zagotovitev ustrezne podatkovne baze, ki omogoča kakovostno umerjanje. Prav tako to pomeni, da se kampanja lahko izvede v eni sezoni.

  - Opis lokacij za izvajanje meritev pretokov

2.3.1 A0Q1

Ta merilnik pretokov bo nameščen na glavnem zbiralniku A0, gorvodno od CČN Zalog, na Cerutovi cesti, tik ob športnem igrišču, kot je prikazano na sliki 7.

Slika 7 Predlagana lokacija merilnika pretokov

Pretok na tej lokaciji predstavlja skupni pretok v kanalih na območju celotne  Ljubljane do CČN Zalog, razen v zbiralniku C0 (slika 8).

Slika 8 Prispevno omrežje (prikazano s svetlo zeleno barvo) za merilni profil pretokov A0Q1. Položaj merilnika pretokov je označen z rdečo zvezdo. Omrežje, prikazano v sivi barvi, je deaktivirano iz dejanskega modela, saj ni povezano s CČN Zalog.

Na tej lokaciji je zbiralnik A0 okrogla cev s premerom D = 1,8 m. Parcela 290/5 KO 1770 Kašelj je v lasti MOL.

Izvajalec kampanje mora proučiti možnost prestavitve lokacije čim bolj v smeri dolvodno (ob ulici Pot na Labar), tj. dolvodno od navezave tlačnega voda PS Zalog do zbiralnika A0.

2.3.2 A0Q2

Ta merilnik pretokov bo nameščen na glavnem zbiralniku A0, na parkirišču ob ulici Pot na Fužine, kot je prikazano na sliki 9. Jašek se nahaja na parceli 1630 K.O: 1739 Moste in je v

lasti MOL (1/1)

Slika 9 Predlagana lokacija merilnika pretokov A0Q2

Odpadna voda doteka na to lokacijo po omrežju, ki je na sliki 10 prikazano z zeleno barvo.

Slika 10 Prispevno omrežje za merilni profil pretokov A0Q2

Na tej lokaciji je zbiralnik A0 okrogla cev s premerom D = 2,1 m.

Izvajalec kampanje mora preučiti možnost premestitve lokacije bolj gorvodno, na travnato površino, zahodno od ulice Pot na Fužine.

2.3.3 A0Q3

Ta merilnik pretokov bo nameščen na glavnem zbiralniku A0, ki poteka ob levem bregu Ljubljanice ob Zaloški cesti, nasproti stavbe srednje šole Gimnazija Moste, kot je prikazano na sliki 11.

Slika 11 Predlagana lokacija merilnika pretokov A0Q3

Odpadna voda doteka na to lokacijo po omrežju, ki je na sliki 12 prikazano z zeleno barvo.

Slika 12 Prispevno omrežje za merilni profil pretokov A0Q3

Na tej lokaciji je zbiralnik A0 okrogla cev s premerom D = 2,1 m.

Ponudnik kampanje lahko razmisli o premestitvi lokacije do 100 m gorvodno ali do 100 m dolvodno, če to zahtevajo pogoji glede dostopnosti merskega mesta. Lastnik pracele 454/4 k.o. 1731 Udmat je zasebnik.

2.3.4 A0Q4

Ta merilnik pretokov bo nameščen na glavnem zbiralniku A0, tik za mostom Hradeckega (Krakovski nasip), kot je prikazano na sliki 13.

Slika 13 Predlagana lokacija merilnika pretokov A0Q4

Odpadna voda doteka na to lokacijo po omrežju, ki je na sliki 14 prikazano z zeleno barvo.

Slika 14 Prispevno omrežje za merilni profil pretokov A0Q4

Na tej lokaciji je zbiralnik A0 jajčasta cev velikosti B/H = 0,8/1,2 m. Predlagani jašek za MM se nahaja v cesti, ki poteka po ulici Trnovski pristan. Parcela 1692/66 k.o. 1722 Trnovsko predmestje je v lasti MOL (1/1)

2.3.5 A2Q1

Ta merilnik pretokov bo nameščen na glavnem zbiralniku A2, tik pred njegovo priključitvijo na zbiralnik A0, na vzhodni strani Grablovičeve ulice in vzporednega železniškega tira, kot je prikazano na sliki 15.

Slika 15 Predlagana lokacija merilnika pretokov A2Q1

Odpadna voda doteka na to lokacijo po omrežju, ki je na sliki 14 prikazano z zeleno barvo.

Slika 16 Prispevno omrežje za merilni profil pretokov A2Q1

Na tej lokaciji je zbiralnik A2 okrogla cev s premerom D = 2,4 m. Jašek se nahaja na parceli 442/1 k.o. 1731 v lasti Dubočica d.o.o. (1/1).

2.3.6 A2Q2

Ta merilnik pretokov je nameščen na glavnem zbiralniku A2, tik pred stavbo Veleposlaništva Romunije (Smrekarjeva 33a), kot je prikazano na sliki 17.

Slika 17 Predlagana lokacija merilnika pretokov A2Q2

Odpadna voda doteka na to lokacijo po omrežju, ki je na sliki 18 prikazano z zeleno barvo.

Slika 18 Prispevno omrežje za merilni profil pretokov A2Q2

Na tej lokaciji je zbiralnik A2 okrogla cev s premerom D = 1,8 m. Lokacija se nahaja na parceli 708/18 k.o. 1739, lastnik je Občina Ljubljana Šiška družbena lastnina (1/1),.

Ponudnik kampanje lahko razmisli o premiku lokacije do 130 m gorvodno (do Česnikove ulice), če to zahtevajo pogoji glede dostopnosti merskega mesta.

2.3.7 A3Q1

Ta merilnik pretokov bo nameščen na glavnem zbiralniku A3, tik pred njegovo navezavo na glavni zbiralnik A0, na križišču Roške ceste in Šuštarjevega nabrežja, kot je prikazano na sliki 19.

Slika 19 Predlagana lokacija merilnika pretokov A3Q1

Odpadna voda doteka na to lokacijo po omrežju, ki je na sliki 20 prikazano z zeleno barvo.

Slika 20 Prispevno omrežje za merilni profil pretokov A3Q1

Na tej lokaciji je zbiralnik A3 okrogla cev s premerom D = 1,6 m. Na tej lokaciji ni jaška.

To je najbolj zaželena lokacija. Izvajalec kampanje lahko razmisli o premestitvi lokacije gorvodno vzdolž zbiralnika A3, če prometne razmere na lokaciji onemogočajo varen dostop.

Prvi objekt gorvodno je združitveni objekt v Roški cesti zahodno od Stomatološke klinike (Zaloška 6), parcela 3838 k.o. 1737 Tabor v lasti MOL 1/1.

2.3.8 A6Q1

Ta merilnik pretokov bo nameščen na glavnem zbiralniku A6, tik pred njegovo navezavo na glavni  zbiralnik A0, ob sotočju Gradaščice z Ljubljanico na Gradaški ulici, kot je prikazano na sliki 21.

Slika 21 Predlagana lokacija merilnika pretokov A6Q1

Odpadna voda doteka na to lokacijo po omrežju, ki je na sliki 22 prikazano z zeleno barvo.

Slika 22 Prispevno omrežje za merilni profil pretokov A6Q1

Na tej lokaciji je zbiralnik A6 okrogla cev s premerom D = 1,0 m. Jašek za MM se nahaja ob robu ceste, na parceli 81/38 k.o. 1720 Krakovsko predmestje in je v lasti MOL 1/1.

2.3.9 A7Q1

Ta merilnik pretokov bo nameščen na glavnem zbiralniku A6, tik pred njegovo navezavo na glavni zbiralnik A0, na desnem bregu Gradaščice (blizu sotočja z Ljubljanico) na Eipprovi ulici, kot je prikazano na sliki 23.

Slika 23 Predlagana lokacija merilnika pretokov A7Q1

Odpadna voda doteka na to lokacijo po omrežju, ki je na sliki 24 prikazano z zeleno barvo.

Slika 24 Prispevno omrežje za merilni profil pretokov A7Q1

Na tej lokaciji je zbiralnik A7 okrogla cev s premerom D = 1,4 m. MM se nahaja na parceli 1692/1 k.o. 1722, ki je  v lasti MOL 1/1.

2.3.10 B0Q1

Ta merilnik pretokov bo nameščen na glavnem zbiralniku B0 med ulico Ob Ljubljanici in reko Ljubljanico, kot je prikazano na sliki 25.

Slika 25 Predlagana lokacija merilnika pretokov A0Q2

Odpadna voda doteka na to lokacijo po omrežju, ki je na sliki 26 prikazano z zeleno barvo.

Slika 26 Prispevno omrežje za merilni profil pretokov B0Q1

Na tej lokaciji je zbiralnik B0 krožna cev s premerom D = 1,4 m. Jašek oziroma MM se nahaja na parceli 869/1, k.o. 1731 in je v lasti RS 1/1.

2.3.11 B1Q1

Ta merilnik pretokov bo nameščen na glavnem zbiralniku B1, tik pred njegovo navezavo na B0, na križišču ulic Ob Ljubljanici - Na Peči, kot je prikazano na sliki 27.

Slika 27 Predlagana lokacija merilnika pretokov B1Q1

Odpadna voda doteka na to lokacijo po omrežju, ki je na sliki 28 prikazano z zeleno barvo.

Slika 28 Prispevno omrežje za merilni profil pretokov B1Q1

Na tej lokaciji je zbiralnik B1 okrogla cev s premerom D = 1,18 m. ZO se nahaja na parceli 42/1, K.O. 1732, ki je v lasti MOL 1/1.

2.3.12 B2Q1

Ta merilnik pretokov bo nameščen na glavnem zbiralniku B2, tik pred prečkanjem Fužinskega mostu in gorvodno od razbremenilnika ob Ljubljanici. Ta lokacija je prikazana na sliki 29.

Slika 29 Predlagana lokacija merilnika pretokov B2Q1

Odpadna voda doteka na to lokacijo po omrežju, ki je na sliki 30 prikazano z zeleno barvo.

Slika 30 Prispevno omrežje za merilni profil pretokov B2Q1

Na tej lokaciji je zbiralnik B2 okrogla cev s premerom D = 2,40 m. Označena točka se nahaja na parceli 901/30, k.o. 1733 in je v lasti MOL.

2.3.13 B2Q2

Ta merilnik pretokov bo nameščen na glavnem zbiralniku B2, tik preden ta prečka Ižansko cesto. Ta lokacija je prikazana na sliki 31.

Slika 31 Predlagana lokacija merilnika pretokov B2Q2

Odpadna voda doteka na to lokacijo po omrežju, ki je na sliki 32 prikazano z zeleno barvo.

Slika 32 Prispevno omrežje za merilni profil pretokov B2Q2

Na tej lokaciji je zbiralnik B2 okrogla cev s premerom D = 0,90 m. Jašek primeren za MM se nahaja na parceli 164/42 k.o: 1695, katere lastnik je MOL 1/1.

2.3.14 C0Q1

Ta merilnik pretokov bo nameščen na glavnem zbiralniku C0, tik pred njegovo navezavo na glavni zbiralnik A0, na severni strani ulice Pot v Zeleni gaj (glej sliko 33).

Slika 33 Predlagana lokacija merilnika pretokov C0Q1

Odpadna voda doteka na to lokacijo po omrežju, ki se navezuje na zbiralnik C0 in je na sliki 34 prikazano z zeleno barvo.

Slika 34 Prispevno omrežje za merilni profil pretokov C0Q1

Na tej lokaciji je zbiralnik C0 okrogla cev s premerom D = 1,4 m. MM se nahaja na parceli 2732/1 k.o. 1770, ki je v lasti MOL 1/1.

2.3.15 IQ1

Ta merilnik pretokov bo nameščen na glavnem zbiralniku ISKRA, na Korotanski ulici, južno od križišča z Drabošnjakovo ulico (glej sliko 35).

Slika 35 Predlagana lokacija merilnika pretokov IQ1

Odpadna voda doteka na to lokacijo po omrežju, ki  se navezuje na zbiralnik ISKRA in je na sliki 36 prikazano z zeleno barvo.

Slika 36 Prispevno omrežje za merilni profil pretokov IQ1

Na tej lokaciji je zbiralnik ISKRA okrogla cev s premerom D = 1,4 m. Jašek se nahaja na parceli 38/14 k.o. 1739, ki je v lasti  MOL 1/1.

2.3.16 MQ1

Ta merilnik pretokov bo nameščen na glavnem zbiralniku MEDVODE, vzhodno od Celovške ceste (glej sliko 37).

Slika 37 Predlagana lokacija merilnika pretokov

Odpadna voda doteka na to lokacijo po omrežju, ki  se navezuje na zbiralnik MEDVODE in je na sliki 38 prikazano z zeleno barvo.

Slika 38 Prispevno omrežje za merilni profil pretokov MQ1

Na tej lokaciji je zbiralnik MEDVODE okrogla cev s premerom D = 0,8 m. MM se nahaja na parceli 1409 k.o. 1752, ki je v zasebni lasti.

  - Izvajanje meritev padavin

Za celotno trajanje kampanje za izvajanje meritev pretokov je treba zagotoviti zanesljive, celovite in prostorsko razporejene podatke o padavinah z zadostno časovno ločljivostjo.

Zaradi obsega kanalizacijskega sistema, vključenega v model, ki se razteza skoraj 20 km v smeri zahod-vzhod in jug-sever, je treba zagotoviti prostorsko pokritost podatkov o padavinah. Tako velik obseg območja skupaj z drugimi lokalnimi pogoji (višinske razlike in bližina visokih gora), lahko povzroči (oz. vpliva na) pomembne razlike v dinamiki, intenzivnosti in količini padavin, zlasti pri večjih dogodkih.

Območje modela  naj bo pokrito z osmimi enakomerno razporejenimi dežemeri. Slednji morajo biti nameščeni na lokacijah, ki so lahko dostopne in zaščitene pred nepooblaščenim poseganjem. Običajno so primerna mesta črpališča in čistilne naprave.

V skladu s tem je osem dežemerov nameščenih na šestih črpališčih komunalne odpadne vode in dveh čistilnih napravah (glej preglednico 2 in sliko 39).

Preglednica 2 Predlagane lokacije dežemerov za kampanjo izvajanja meritev padavin in pretokov

| LRG1 | 470,941 | 103,326 | CČN Zalog | s122590512 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LRG2 | 464,409 | 101,789 | ČP B0 (Kajuhova Ulica) | 02002092 |
| LRG3 | 459,651 | 100,411 | ČP Vič | 02000423 |
| LRG4 | 459,039 | 108,151 | ČN Brod | s109270212 |
| LRG5 | 454,717 | 111,288 | ČP Medvode | s109240112 |
| LRG6 | 464,555 | 97,018 | ČP Lavrica_1 | s718123 |
| LRG7 | 462,816 | 105,681 | ČP Mala Vas | s108200412 |
| LRG8 | 458,885 | 103,470 | ČP Koseze | s653811 |

Predlagane lokacije je treba preveriti tudi z vidika njihove primernosti za meritve padavin. Pomembno je, da lokacij ne zastirajo okoliške visoke stavbe in vegetacija.

Skladno z oceno primernosti je lokacije za namestitev dežemerov potrebno potrditi ali pa zaradi neprimernosti zavrniti. Zavrnjene lokacije je treba nadomestiti z drugimi ustreznimi lokacijami na posameznem območju.

Alternativno ali kot dopolnitev se lahko uporabijo preverjeni podatki o prostorski porazdelitvi padavin, ki jih beleži meteorološki RADAR. Dvodimenzionalni podatki RADAR-ja morajo imeti enako časovno ločljivost kot podatki dežemerov.

Prostorsko porazdeljeni podatki o padavinah bodo v simulacijskem modelu uporabljeni za vnos realnih padavin za vsako prispevno območje, pri čemer bo uporabljena interpolacija.

Lokacije dežemerov, ki beležijo te vrste podatkov o padavinah, morajo biti čim bližje geografskemu centroidu prispevnega območja ljubljanskega kanalizacijskega sistema.

Slika 39 Predlagana lokacija osmih dežemerov