## RD 3-2025
Ponudbeni predračun |  | Priloga 2/1
Ponudnik ____________________________________________________________________________________
Predračun št. ___________________________ |  | z dne ____________________
ki oddajamo ponudbo za javno naročilo št.: VKS - 3/25
PONUDBENI PONUDBENI PREDRAČUN št.
Cena rezervnih delov za opremo
Zap. št. | Naziv | Kataloška številka | EM | Okvirna | Cena /EM | Cena
Količina
SISTEM ZA ALARMIRANJE IN JAVLJANJE POŽARA
1 | Modularna centralna naprava SINTESO FC2060, za skupno 1512 adres, z integriranim modulom za 4x FDnet adresne zanke, z možnostjo širitve do 28 adresnih zank. Omogoča vgradnjo 5 dodatnih linijskih modulov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central FCnet. Spomin za 2000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x45Ah. | FC2060-AA | kos | 2 |  | 0
2 | Adresna centralna naprava SINTESO FC2020, za 2x FDnet adresni zanki, max.252 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central FCnet. Spomin za 1000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in z konfortnim ohišjem za AKU max.2x27Ah. | FC2020-AA | kos | 4 | 0 | 0
3 | Adresna centralna naprava SINTESO FC2040, za 4x FDnet adresne zanke, max.504 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central FCnet. Spomin za 1000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in konfortnem ohišjem za AKU max.2x27Ah. | FC2040-AA | kos | 3 | 0 | 0
4 | Kompaktna adresna centralna naprava CERBERUS PRO, za 1x C- NET adresno zanko, max.126 adresnih elementov. Spomin za 2000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, modul z 1x nadzorovanim izhodom in 4x progrmabilni izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/70W in ohišjem za AKU max.2x7Ah. Mizarska delavnica - čistilna naprava Brod | FC721-ZZ | kos | 1 | 0 | 0
5 | Centralna naprava za javljanje požara in krmiljenje sistema avtomatskega gašenja, za 1 cono gašenja, možnost priklopa 3 linij javljalnikov; v konfortnem ohišju za AKU baterije 2x17Ah; v skladu z standardom EN12094 in EN54 | XC1005-A | kos | 1 | 0 | 0
6 | Linijski modula za 4 FDnet adresne zanke, max.252 adresnih elementov | FCL2001-A1 | kos | 4 | 0 | 0
7 | AKU baterija 12V, 2Ah (do 2,4Ah), VDS | BAT12-2 | kos | 20 | 0 | 0
8 | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS | FA2003-A1 | kos | 2 | 0 | 0
9 | AKU baterija 12 V, 12 Ah, VDS | FA2004-A1 | kos | 1 | 0 | 0
10 | AKU baterija 12V, 18Ah, VDS | FA2005-A1 | kos | 20 | 0 | 0
11 | AKU baterija 12 V, 26 Ah, VDS | FA2006-A1 | kos | 16 | 0 | 0
12 | AKU baterija 12 V, 28 Ah, VDS | BAT12-28 | kos | 2 | 0 | 0
13 | AKU baterija 12 V, 45 Ah, VDS | FA2007-A1 | kos | 2 | 0 | 0
14 | AKU baterija 12 V, 65 Ah, VDS | FA2008-A1 | kos | 8 | 0 | 0
15 | Prazno ohišje za dodatno napajanje, dimenzij 430 x 398 x 260 mm; prostor za Aku baterije 2x65Ah in napajlnik 2x150W | FH2004-A1 | kos | 2 | 0 | 0
16 | Napajalnik 150W, za montažo v v ločeno ohišje, v skladu z EN54 | FP2004-A1 | kos | 2 | 0 | 0
17 | Napajalnik 24V/155W (5A + 0,5A) v kompletu s konektorji v kovinskem ohišju | EN54-5A17 | kos | 5 | 0 | 0
18 | Posluževalni terminal za upravljanje in nadzor posamezne centralne naprave ali celotnega sistema. Možnost povezave v mrežo FCnet. Ethernet priključek. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), in ohišjem za AKU max.2x7Ah. | FT2040-AZ | kos | 4 | 0 | 0
19 | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav FS720 v mrežo C-NET; razdalja med dvema centralami je max.1000m | FN2001-A1 | kos | 6 | 0 | 0
20 | Optični javljalnik dima z vgrajenim izolatorjem zanke; serija C-Line | FDO221 | kos | 1200 | 0 | 0
21 | Optični javljalnik dima Cerberus PRO z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku | OP720 | kos | 40 | 0 | 0
22 | Temperaturni javljalnik z vgrajenim izolatorjem zanke; serija C-Line z podnožjem FDB 221 | FDT221 | kos | 20 | 0 | 0
23 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Sinteso | FDB221 | kos | 1200 | 0 | 0
24 | Dodatno podnožje za javljalnike Sinteso | FDB291 | kos | 1200 | 0 | 0
25 | Elektronika ročnega javljalnika; direktni način proženja | FDME221 | kos | 50 | 0 | 0
26 | Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME221 | FDMH291-R | kos | 50 | 0 | 0
27 | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso; indirektni način proženja | FDME223 | kos | 50 | 0 | 0
28 | Zaščitno steklo za ročni javljalnik FDME221 | FDMG291 | kos | 5 | 0 | 0
29 | Zaščitno steklo za ročni javljalnik FDME223 | DMZ1196-AC | kos | 5 | 0 | 0
30 | Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME223 | FDMH293-R | kos | 9 | 0 | 0
31 | Ročni javljalnik Sinteso v ohišju rdeče barve in plastičnim elementom, možnost resetiranja s ključem, direktni način proženja; zaščita IP67 | FDM226-RP | kos | 40 | 0 | 0
32 | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso; indirektni način proženja RUMENA AKTIVACIJA GAŠENJA |  | kos | 2 | 0 | 0
33 | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso; indirektni način proženja MODRA ZADRŽEVANJE GAŠENJA |  | kos | 2 | 0 | 0
34 | Ročni aktivator gašenja; Elektronika kolektivnega ročnega javljalnika; v ohišju rumene barve; v skladu s standardom EN12094-3 | DM1103-L | kos | 2 | 0 | 0
35 | Tipka zadrževanja gašenja v Ex-d ohišju; v skladu s standardom EN12094-3 | STOP-EX | kos | 2 | 0 | 0
36 | Varovalna bariera za kolektivno linijo SB 3 | SB3 | kos | 4 | 0 | 0
37 | Pritrdilni set za montažo varovalne bariere SB3 v ohišje DCA1191 | Z3I410 | kos | 4 | 0 | 0
38 | Ohišje za varnostno bariero SB3 | DCA1191 | kos | 4 | 0 | 0
39 | Ločilni element za priključitev EX javljalnikov | DCA1192A | kos | 2 | 0 | 0
40 | Podnožje za vgradnjo modula DCA1192A v ohišje DCA1191 | DCB1192A | kos | 2 | 0 | 0
41 | Označevanje aktivatorja gašenja po SIST 1013 velikosti 125x125mm (rumena) | 125x125AG | kos | 2 | 0 | 0
42 | Označevanje zadrževanje gašenja po SIST 1013 velikosti 125x125mm (modra) | 125x125ZG | kos | 2 | 0 | 0
43 | Alarmna sirena rdeče barve, certificirana za požarne sisteme, 32 različnih tonov, 105 dB@24Vdc, v skladu z EN 54-3 | ROLP-SV-R | kos | 1 | 0 | 0
44 | Bliskavica rdeče barve z rdečo LED svetlobo za stensko montažo, pokritost W-2,4-7,5 (135m3), zaščita IP65 v skladu z EN 54-23 (Visual Alarm Device) | SOL-LX-W-RR | kos | 1 | 0 | 0
45 | Označevanje požarnih siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm | 125x125HUPA | kos | 2 | 0 | 0
46 | Zvočno svetlobni opozorilni talo- enostranski- 12/24VDC, 8mA/95mA- piezzo 95dB/m- IP40- delovanje od -15°C do +55°C- 320x140x68 | AVD FJ | kos | 1 | 0 | 0
47 | Napis za opozorilni tablo "AVTOMATSKO GAŠENEJ V TEKU" | NAP PG A | kos | 1 | 0 | 0
48 | Sirena Exi BEKA BR385Lastnovarna hupa 24 V DCZaščita: II 1G Ex ia IIC T4Cerrtifikat: Sira 06 ATEX 2032X, Standard: 1 | BR385 | kos | 1 | 0 | 0
49 | Varnostna bariera STAHL 9175Ex galvanski ločilnik s kontrolo linije, lastnovarni binarniizhod, napajanje ventilov, svetilk, 1-kanalniZaščita: II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 GcCertifikat: IBEXU 17 ATEX 1152X | STAHL 9175 | kos | 1 | 0 | 0
50 | Magnetni kontakt, za nadzor odpiranja vrat, oken, zabojnikov. Za površinsko montažo v industrijskih območjih. Enpoplni NC kontakt, IP67, Grade 2 | MK-2400-S1 | kos | 2 | 0 | 0
51 | Zaščitno steklo ročnega javljalnika Sinteso; indirektni način |  | kos | 2 | 0 | 0
52 | Označevanje ročnih javljalnikov po SIST 1013 velikosti 125x125mm |  | kos | 2 | 0 | 0
53 | Adresni infrardeči javljalnik plamena Sinteso z vgrajeno ASA tehnologijo, s 3 senzorji; serija S-Line | FDF241-9 | kos | 2 | 0 | 0
54 | Podnožje plamenskega javljalnika serije Sinteso | FDFB291 | kos | 4 | 0 | 0
55 | Vrtljiva nosilna konzola za plamenske javljalnike | MWV 1 | kos | 4 | 0 | 0
56 | Ohišje vzorčne komore - ustreza vsem Siemensovim javljalnikom, v kompletu z vzorčevalnimi cevmi, optičnim javljalnikom dima in podnožjem | FDBZ290 | kos | 2 | 0 | 0
57 | Adresni aspiracijski javljalnik SIEMENS ASD s prikazovalnikom. Patentirana ˝Optical dual-wavelenght detection technology˝, tehnolgija detekcije z uporabo modre in infrardeče svetlobe˝, kar omogoča zanesljivo detekcijo in ločevanje med prahom in dimnimi delci. Nastavljiva občutljivost od 0,03 %/m do 20 %/m. Dvostranska komunikacija med javljalnikom in centralno napravo omogoča nastavljanje 4 alarmnih nivojev in upravljanje javljalnika iz centralne naprave.Programabilni 4-20mA izhod, 1x genralni GPI vhod. | FDA241 | kos | 12 | 0 | 0
58 | Aspirating Smoke Detector | FDA222 |  |  | 0 | 0
59 | Aspirating Smoke Detector | FDA242 |  |  | 0 | 0
60 | Komplet za čiščenje aspiracijskih cevi; programska ura, el. magnetni ventili, spojni material za priklop na aspiracijsko cev KOMPLET (Komprimeran zrak dobavi investitor) |  | kos | 2 | 0 | 0
61 | Aspirator za aspiracijo | FDAZ291 | kos | 17 | 0 | 0
62 | Vgradni set filtrirnega sistema za aspiracije | FDAZ292 | kos | 17 | 0 | 0
63 | Set filtrov filtrirnega sistema aspiracije | FDAZ292-AA | kos | 34 | 0 | 0
64 | BUTAN/PROPAN /// METAN detektor z relejskim vmesnikom (3 izhodi), povezava na adresni vmesnik sistema javljanja požara | S2096GP | kos | 3 | 0 | 0
65 | Štirikanalni vhodni modul (4 vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke v oišju | FDCI222 | kos | 41 | 0 | 0
66 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1x izhod /1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A v ohišju | FDCIO221 | kos | 34 | 0 | 0
67 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) Sinteso; relejski izhodi 4 A | FDCIO222 | kos | 22 | 0 | 0
68 | Transponder (2x izhod/2x vhod) z vgrajenim izolatorjem zank; možnost priključitve kolektivnih javljalnikov na adresibilni sistem; možnost priključitve nadzorovanih alarmnih naprav v ohišju | FDCIO223 | kos | 22 | 0 | 0
69 | Adresna alarmna sirena rdeče barve - za v podnožje FDB221, povezava v FDnet, glasnost 80-99 dBA | FDS221-R | kos | 30 | 0 | 0
70 | Alarmna sirena z oddajanjem visoke glasnosti max.120dB, 32 tonov, nadzor glasnosti, možnost izbora tonov za dve stopnji alarma; notranja | SYHO/R | kos | 12 | 0 | 0
71 | Bliskavica rdeče barve z belo LED svetlobo za stensko montažo, pokritje 7,5m, zaščita IP65 v skladu z EN 54-3 in EN 54-23 | SOL-LX-W-RW | kos | 3 | 0 | 0
72 | Adresna alarmna sirena z bliskavico z belo LED svetlobo (Sounder Beacon interbase) Podnožje FDB228 (stropna montaža) Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | FDSB226-WW FDB228 DB721 FDBZ291 | kos | 1 | 0 | 0
73 | Adresna alarmna sirena z bliskavico rdeče barve - za v podnožje FDB221, povezava v C-NET, glasnost 80-99 dBAPodnožje javljalnikov za adresibilne javljalnikeDodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | FDS229-R | kos | 1 | 0 | 0
74 | Ohišje za modul, IP 65 | FDCH221 | kos | 1 | 0 | 0
75 | Adresni kombinirani multi senzor javljalnik za EX okolje z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; ima vgrajen dvojni optični, dvojni termični senzori, povezava preko FDnet EX line galvanskega ločilnika ali kot kolektivni način preko SB3 bariere; primeren za Ex cone: Gas 0,1 in 2 | OOH740-A9-Ex | kos | 1 | 0 | 0
76 | Podnožje javljalnikov za priključitev javljalnikov OOH740-A9Ex na kolektivno linijo | FDB201 | kos | 1 | 0 | 0
77 | Ločeni svetlobni indikator Sinteso | FDAI92 | kos | 320 | 0 | 0
78 | Opozorilni tablo, obojestranski, z audio signalizacijo (85db) z napisom ˝POZOR PLIN zapusti prostor˝ | OPT2700 | kos | 4 | 0 | 0
79 | Opozorilni tablo, obojestranski, z audio signalizacijo (85db) z napisom ˝POZOR GAŠENJE V TEKU˝ | OPT2700 | kos | 2 | 0 | 0
80 | Označevanje hup po SIST 1013 velikosti 125x125mm |  | kos | 5 | 0 | 0
81 | Označevalna ploščica za označevanje javjalnikov – 10 KOS | FDBZ291 | kos | 10 | 0 | 0
82 | Označevalna ploščica za označevanje javjalnikov 150x50 rdeča z belo oznako |  | kos | 5 | 0 | 0
83 | Opozorilni semafor - RDEČA + ZELENA luč, LED, 24 VDC, nosilna plošča, nosilna konzola z gibljivim zglobom za montažo na steno, ohišje IP65, montažni pribor |  | kos | 2 | 0 | 0
84 | Kabel Je-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 mm, ognjeodporen, vključno s certificiranim montažnim in spojnim priborom, s polaganjem |  | tm | 10 | 0 | 0
85 | Optični pretvornik SM za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo FCnet; dva neodvisna električno ločena kanala, dva redundantna nadzorovana napetostna vhoda v skladu z EN54, povezava po 2 vlaknih single-mode kabla, SC konektorji, max.razdalja 40.000m | FN2006-A1 | kos | 4 | 0 | 0
86 | Kabel JY (St)Y 2x2x0.8 mm, ognjeodporen, vključno s certificiranim montažnim in spojnim priborom, s polaganjem |  | m | 800 | 0 | 0
87 | Kabel NYM-J 3x1.5 mm2, vključno s certificiranim montažnim in spojnim priborom, s polaganjem |  | m | 800 | 0 | 0
88 | Termični kabel 68 stopinj celzija |  | tm | 20 | 0 | 0
89 | Termični kabel 88 stopinj celzija | CDL88 | tm | 20 | 0 | 0
90 | Termični kabel 105 stopinj celzija |  | tm | 20 | 0 | 0
71 | Instalacijske cevi PN 13.5-16mm, montažni pribor, s polaganjem |  | tm | 20 | 0 | 0
72 | Cevna varovalka 2A |  | kos | 20 | 0 | 0
73 | Grelec v omari aspiracije |  | kos | 20 | 0 | 0
74 | Tesnilna ognjeodporna masa ali blazinice za prehod instalacijskih povezav skozi preboje na meji požarnih sektorjev / celic do velikosti 20x20cm. |  | kom | 5 | 0 | 0
75 | Končni upor EOL22(EX) | EOL22(EX) | kos | 1 | 0 | 0
76 | Javljalnik plina XILEN v Ex izvedbi | S2157XI | kos | 10 | 0 | 0
77 | Javljalnik plina CO | S1450CO | kos | 1 | 0 | 0
78 | Cevni sistem odsesovanja, ki vsebuje vzorčevalne cevi, skobe, drobni vezni in pritrdilni material, vse komplet dobava aspiracijskega cevovoda (cena na meter) | ASD-PIPE raven | m | 300 | 0 | 0
79 | Cevni sistem odsesovanja, ki vsebuje končne vzorčevalne zaključke, kolena, skobe, drobni vezni in pritrdilni material, vse komplet dobava aspiracijskega cevovoda (cena na kos) | ASD-PIPE kolena, konci | kos | 10 | 0 | 0
80 | Komunikacijski vmesnik za Siemens ASD za povezavo Siemens ASD javljalnika v adresno zanko Fdnet, C-NET, omogoča paremetriranje in nadzor iz centrale | FDCC221S | kos | 2 | 0 | 0
81 | Licenca programske opreme WinGuard X5 Basic, ki vključuje urejevalno funkcijo, simulacijo sporočil, distribucijo sporočil in razširitvijo omrežja. Možnost nadgradnje do 5.000 enot podatkovnih točk, 5 vmesniških modulov (podsistemov), 5 pregledovalnih postaj in dodatnih funkcionalnih modulov. Za povezavo več kot 5 vmesnikov, je potreben ločen vmesniški strežnik. | WinGuard X5 Basic | kos | 2 | 0 | 0
82 | Licenca za razširitev namestitve WinGuard X5 s 100 enotami podatkovnih točk. | WG-DP100 | kos | 4 | 0 | 0
83 | Licenca za razširitev namestitve WinGuard X5 s 1000 enotami podatkovnih točk. | WG-DP1000 | kos | 2 | 0 | 0
84 | Licenčni razširitveni modul Winguard. Omogoča ročno proženje alarma preko aplikacije. | Module *Operator Alarm* | kos | 2 | 0 | 0
85 | Licenčni razširitveni modul Winguard. Omogoča ročno proženje alarma preko aplikacije. | Module *Operator Alarm* | kos | 2 | 0 | 0
86 | Licenčni razširitveni modul Winguard. Distribucija informacij po e-pošti prek SMTP (besedila in grafike je mogoče poslati po e pošti; e-poštni račun mora zagotoviti stranka). | Module *E-Mail-Notification* | kos | 2 | 0 | 0
87 | Licenčni razširitveni modul Winguard. Podpora uvoza in nadzora datotek formata DWG, DXF (podprto do AutoCAD 2018) in DGN grafike. | Module *CAD Support * | kos | 2 | 0 | 0
88 | Licenca za razširitev namestitve WinGuard X5 z možnostjo upravljanja uporabnikov in profilov na podlagi "Active Directory" (preko LDAP). Na voljo so 4 različne metode avtentikacije. Neodvisno od uporabe Active Directory (preko LDAP) lahko ta modul nastavimo tako, da uporablja Windows prijavo za WinGuard z "Single Sign On". Tudi za uporabnike v rezervnem načinu se lahko izbere prijavljenega Windows uporabnika. | Module *LDAP* | kos | 2 | 0 | 0
89 | Licenca za razširitev namestitve WinGuard z mobilnim klientom. | Module *Mobile App* | kos | 2 | 0 | 0
90 | Licenca za razširitev namestitve WinGuard z web klientom. | Module *Webclient* | kos | 4 | 0 | 0
91 | Licenca za razširitev namestitve WinGuard z dodatnim klientom. | Module Client | kos | 4 | 0 | 0
92 | Licenčni razširitveni modul Winguard. Video Manager omogoča vizualizacijo in nadzor različnih video sistemov v WinGuardu. Na voljo so do štirje videozasloni z možnostjo izbire deljenih zaslonov, plošča za nadzor PTZ kot tudi dostop do arhiva pri odjemalcu. | Module *Video Manager* | kos | 4 | 0 | 0
93 | Licenca za razširitev namestitve WinGuard z opisanim vmesnikom kot sledi (Siemens, Vanderbilt) - TCP/IP prek protokola Flexisible XML SPC Management Protocol (FleXML) - Vrste podatkov, ukaze in obravnavane dogodke je mogoče individualno prilagoditi prek konfiguracijske datoteke (XML). - Avtomatsko sprejemanje podatkov preko aktivne povezave s sistemom. - Območja: Prikaz alarmov, Napake, Izklop; Zaviranje, Razveljavitev, Izolacija, Uniizolacija, Obnovi, Tišina - Izhod: Display Set; Nastavi, ponastavi - Vrata: zaslon odprt, normalen, zaklenjen, dostop, alarmi, napake; Odpri Enkrat, Trajno odpri, nastavi na običajno, zakleni - Particije/območja: Vklopi, Izklopi - Centrala: prikaz alarmov, napak; Obnovi, utišaj | Uporabniški Vmesnik *FleXML* (SPC) | kos | 2 | 0 | 0
94 | Licenca za razširitev namestitve WinGuard z opisanim vmesnikom kot sledi: - Povezava s sistemom za odkrivanje napak in usklajevanje stanja z enim ali več kontrolnimi ploščami - Samodejno posodabljanje podatkov preko datoteke SiB-X - Možnost prilagajanja vrst podatkov, ukazov in dogodkov, ki jih sistem obravnava, s konfiguracijsko datoteko - Prikazovanje in upravljanje časov za odziv in preiskavo - Prikaz, potrditev in ponastavitev opozoril in napak Na voljo so podatki; kot so število alarmov, območja, zvočniki, opozorilne luči, BACnet klienti, zahteve za ukrepanje, nadzorne skupine, naprave, vhodi/izhodi, linije, logični kanali, moduli, omrežja, plošče, fizični kanali, oddelki, pametni telefoni, podobmočja, podmoduli, uporabniški vmesniki, pogledi, cone. Na voljo so ukazi; kot so potrditev, priznanje, priznanje vseh, priznanje vseh razen določenega območja, izklop zakasnitev alarma, blokiranje avtomatike, preizkus izklopa, odblokiranje, preizkus namestitve, izklop zaznavanja alarmov, izklop ročnega in avtomatskega nadzora, izklop zvočnih signalov, izklop zaznavanja vdora, vklop nadzora, vklop in izklop različnih območij in signalizacije, preklop na testni način, vklop intervencije, ponastavitev, utišanje, preklic utišanja, poizvedba, odstranitev, ponastavitev vsega, utišanje vsega, vklop obnove, vklop inšpekcije, izklop intervencije, preklic utišanja vsega. | Uporabniški Vmesnik *FS20* | kos | 2 | 0 | 0
ADICOS HOTPSPOT JAVJALNIKI RCERO
95 | ADICOS BMZ-Modul Siemens FDnet | 405-2002-021 | kos | 2 | 0 | 0
96 | ADICOS GSME Standardni priključni kabel 5m s konektorjem (ženski) | 95-31-01688 | kos | 2 | 0 | 0
97 | ADICOS HOTSPOT-1000 | 410-2001-031 | kos | 4 | 0 | 0
98 | ADICOS Montagefuß für HOTSPOT | 410-2003-018 | kos | 1 | 0 | 0
99 | ADICOS Connection Box | 430-2002-037 | kos | 1 | 0 | 0
100 | ADICOS M-Bus Master AN | 420-2001-015 | kos | 1 | 0 | 0
101 | ADICOS Računalniška programska oprema za prijavo, nastavitve in pregled priključenih HOTSPOT javljalniko, maksimalno 20 javljalnikov. ADICOS Central Software (20) PC Software for data logging, adjustment and monitoring of GSME or HOTSPOT detectors, max. 20 detectors | 405-2004-017 | kos | 1 | 0 | 0
102 | Računalnik all in one, potreben še monitor (CNS) - procesor INTEL Core i7-13700T, 16C/24T - delovni pomnilnik 16GB DDR4 - SSD 512GB, M.2 NVMe PCIe x4 4.0 - MS Windows Pro 11 - možno priključiti do dva monitorja (2x HDMI; 1x DP) - tipkovnica in miška (V delovno postajo ni vključen monitor) | Lenovo ThinkCentre M70q G4 Tiny | kos | 1 | 0 | 0
103 | Monitor 27'' - all-in-one monitor za CNS Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 27 - 69 cm (27") | Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 27 | kos | 1 | 0 | 0
104 | Nosilec monitorja - stropni z obračanjem in naklonom | stenski nosilec za monitor | kos | 1 | 0 | 0
SISTEM PROTIVLOMNEGA VAROVANJA RCERO
105 | Intranet SPC5330 Grade 3 centralna naprava za protivlomno varovanje, 8 področji, razširljiva do 128 področji; 1x zanka oz. 2x linija na X-Bus vodilu dolžine max. 12.400m | SPC6330.320-L1 | kos | 2 | 0 | 0
106 | SiPlus LCD večparticijska tipkovnica z večjim grafičnim prikazovalnikom 128x64 točk, s funkcijskimi tipkami in z LED indikacijskimi lučkami | SPCK420.100 | kos | 3 | 0 | 0
107 | SiPlus LCD večparticijska tipkovnica z večjim grafičnim prikazovalnikom 128x64 točk, s funkcijskimi tipkami in z LED indikacijskimi lučkami | SPCK620.100 | kos | 1 | 0 | 0
108 | Adresibilni razširitveni modul v ohišju s tamper zaščito, razširitev sistema za dodatnih 8 področji in 2 relejska izhoda; vgrajen piskač in LED lučka za lažjo indikacijo elementa | SPCE652.100 | kos | 2 | 0 | 0
109 | MAGIC kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja, polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 4.8 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4 varnostni razred GRADE 2 | PDM-IXA12 | kos | 5 | 0 | 0
110 | MAGIC ANTIMASK kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja, ART antimasking sistem za zanesljivo protisabotažno zaščito, polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 6.3 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4 varnostni razred GRADE 3 | PDM-IXA12T | kos | 5 | 0 | 0
111 | Stropni ali stenski nosilec |  | kos | 5 | 0 | 0
112 | Javljalnik temperature |  | kos | 5 | 0 | 0
113 | V90 PSTN komunikator za povezavo na dežurni varnostni center (podpira protokole SIA, Contact ID, Scancom Fast Format); podpira "PPP" povezavo na SPC Pro Software za oddaljeni dostop | SPCN110.000 | kos | 1 | 0 | 0
114 | 3G/GSM komunikator za povezavo na dežurni varnostni center, podpira vse splošne protokole ter EDP in FlexC | SPCN342.000 | kos | 1 | 0 | 0
115 | Adresibilni dodatni napajalnik 12V/2,6A v ohišju s tamper zaščito, integriran razširitveni modul za dodatnih 8 področji in 2 relejskima izhodoma; prostor za AKU baterije 12V/7Ah; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2 | SPCP332.300 | kos | 1 | 0 | 0
116 | Tipkovnica večja | SPCK620 | kos | 2 | 0 | 0
SISTEM VIDEO NADZORA
117 | NW IR Bullet Kamera • 5Megapixel (2592 x 1944) resolution ali več • 3.2~10mm(3.1x) motorized varifocal lens • 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on) • Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264) • H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming • Day & Night, WDR (120dB) • Tampering, Motion detection, Defocus detection • Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB) • Hallway view, WiseStream II support • IR Viewable length 30m • IP66, IK10, PoE | QNO-8080R | kos | 10 | 0 | 0
118 | AI IR PTZ kamera • 4MP (1920 x 1080) resolution ali več • H.265, H.264, MJPEG codec support • Multiple streaming, WiseStreamII support • Day & Night (ICR), WDR (150dB) • DIS with Built-in Gyro sensor • Intelligent video analytics • Dual SD Memory slots (Max. 512GB) • IP66, IK10 (XNP-6321H), | XNP-6321H XNP-C7310R | kos | 10 | 0 | 0
119 | IR Antivandalna Dome Kamera •5Megapixel (2592 x 1944) resolution ali več • 3.2~10mm(3.1x) motorized varifocal lens • 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on) • Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264) • H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming • Day & Night, WDR (120dB) • Tampering, Motion detection, Defocus detection •Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB) • Hallway view, WiseStream II support • IR Viewable length 20m, PoE | QND-8080R | kos | 6 | 0 | 0
120 | Video strežnik za do 100 IP kamer v sestavi - rack 19" 2U - procesor INTEL Xeon Silver 4314 2.4GHz 16C/32T - hladilnik SNK-P0078AP4 - delovni pomnilnik 128GB PC4-25400 ECC DDR4 - SSD 512GB, M.2 NVMe PCIe x4 4.0 - Windows Server 2022 Standard (16 core) - redundančni napajalni sistem - grafična kartica NVIDIA RTX A2000 12GB - RAID kontroler za priklop 12 diskov - 6x 12TB HDD surveillance disk (možno vgraditi še 6 dodatnih diskov) - diskovno polje za 31 dni (5MP/10FPS) | NVR 100CAM 5MP (SM) | kos | 2 | 0 | 0
121 | Trdi disk 8TB; 5.9/256M/S600 | HDD-8TB | kos | 2 | 0 | 0
122 | Trdi disk 10TB; 5.9/256M/S600 | HDD-10TB | kos | 2 | 0 | 0
123 | Trdi disk 12TB; 5.9/256M/S600 | HDD-12TB | kos | 2 | 0 | 0
124 | Pregledovalna postaja do 80 kamer - SILENCER Midi Tower - procesor INTEL Core i7 12700, 12C/20T, 2.1-4.9GHz - delovni pomnilnik 32GB DDR4 3200MHz SO-DIMM - SSD 512GB, M.2 NVMe PCIe x4 4.0 - PNY Nvidia T1000, 8GB GDDR6, PCIe 3.0 x16 (4xmDP) - 4x Mini DisplayPort->HDMI Adapter - ethernet mrežna kartica Intel EXPI 9301CT 1000Mbs - MS Windows Pro 11 - tipkovnica in miška (v delovno postajo ni vključen monitor) | CL-VID80 | kos | 1 | 0 | 0
125 | Lenovo ThinkCentre M70q G3 Tiny - procesor INTEL Core i5-12400T, 6C/12T - delovni pomnilnik 16GB DDR4 - SSD 512GB, M.2 NVMe PCIe x4 4.0 - MS Windows Pro 11 - možno priključiti do dva monitorja (2x HDMI; 1x DP) - tipkovnica in miška (V delovno postajo ni vključen monitor) | posodobi ves opis | kos | 1 | 0 | 0
126 | Monitor 24" | Monitor 24" | kos | 2 | 0 | 0
127 | Monitor 27" | Monitor 27" | kos | 6 | 0 | 0
128 | Programska oprema NVR Mirasys Enterprise za snemanja IP kamer; licenca za 1 kamero | NVR Enterprise 1 | kos | 5 | 0 | 0
129 | Programska oprema NVR Mirasys Enterprise za snemanja IP kamer; licenca za 1 kamero nadgradnja | nadgradnja 1 kamera licenca | kos | 108 | 0 | 0
130 | Mrežno stkalo Planet 24-Port Managed 802.3at PoE+ Gigabit Ethernet Switch + 4-Port Gigabit Combo TP/SFP (440W PoE Budget, supports ERPS Ring, CloudViewer app, MQTT and cybersecurity features) | GS-4210-24PL4C | kos | 2 | 0 | 0
131 | Mrežno stkalo Planet 8-Port Managed 802.3at POE+ Gigabit Ethernet Switch + 2-Port 100/1000X SFP (120W PoE Budget, supports CloudViewer app, MQTT and cybersecurity features, fanless design) | GS-4210-8P2S | kos | 2 | 0 | 0
132 | MINI GBIC pretvornik MGB-LX (Single-Mode) | MGB-LX | kos | 2 | 0 | 0
133 | MINI GBIC pretvornik MGB-SX2 (Mult-Mode) | MGB-SX2 | kos | 2 | 0 | 0
134 | Mrežni pretvornik 1000Mbit/s, vrata Ethernet LAN (RJ-45) 1x in 1xSFP vrata | GTP-805A | kos | 2 | 0 | 0
135 | IP30 Industrial L2/L4 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switch (-40~75 degrees C), dual redundant power input on 48~56VDC terminal block, SNMPv3, 802.1Q VLAN, IGMP Snooping, TLS, SSH, ACL, 250m Extend mode, supports (brez napajalne enote) ERPS Ring, CloudViewer app, MQTT and Cybersecurity feature); (brez napajalne enote) | IGS-4215-8P2T2S | kos | 1 | 0 | 0
136 | Napajalnik za namestitev na vodila (DIN letev) NDR-240-48 240 W 1 x | NDR-240-48 | kos | 1 | 0 | 0
137 | Optika 12 vlakna |  | m | 150 | 0 | 0
138 | Optika 24 vlakna |  | m | 10 | 0 | 0
139 | 19'' kabelski razdelilec 230V 7xEMI/RFI |  | kos | 4 | 0 | 0
140 | HDMI-HDMI kabel 2m črn 1.3 Full HD. |  | kos | 5 | 0 | 0
141 | Mrežni delilnik (patch panel) 24x RJ45 port |  | kos | 5 | 0 | 0
142 | Krone 45° Dual IDC (LSA+ in 110) kompatibilno Kovinsko ohišje z uvodnico kablov, polno oklopljen, barva: črn |  | kos | 2 | 0 | 0
143 | Priključni (Patch) kabel l=1m |  | kos | 5 | 0 | 0
ODVOD DIMA IN TOPLOTE
144 | Dvoslojna svetlobna kupola iz polikarbinatnega stekla 116x196 cm | SK 116x196 | kos | 1 | 0 | 0
145 | Aluminijast okvir akrilnega pokrova | AO 116x196 | kos | 1 | 0 | 0
146 | Dvoslojna svetlobna kupola iz polikarbinatnega stekla 96x196 cm | SK 96x196 | kos | 1 | 0 | 0
147 | Aluminijast okvir akrilnega pokrova | AO 96x196 | kos | 1 | 0 | 0
148 | Dvoslojna svetlobna kupola iz polikarbinatnega stekla 136x216 cm | SK136x216 | kos | 1 | 0 | 0
149 | Aluminijast okvir akrilnega pokrova | AO 136x216 | kos | 1 | 0 | 0
150 | Dvoslojna svetlobna kupola iz polikarbinatnega stekla 196x196 cm | SK 196x196 | kos | 1 | 0 | 0
151 | Aluminijast okvir akrilnega pokrova | AO 196x196 | kos | 1 | 0 | 0
152 | Dvoslojna svetlobna kupola iz polikarbinatnega stekla 216x216 cm | SK 216x216 | kos | 1 | 0 | 0
153 | Aluminijast okvir akrilnega pokrova | AO 216x216 | kos | 1 | 0 | 0
154 | Pogon za odpiranje kupole CO2 - 116x196 cm |  | kos | 25 | 0 | 0
155 | Pogon za odpiranje kupole CO2 - 96x196 cm |  | kos | 9 | 0 | 0
156 | Pogon za odpiranje kupole CO2 - 136x216 cm |  | kos | 13 | 0 | 0
157 | Pogon za odpiranje kupole CO2 - 196x196 cm |  | kos | 6 | 0 | 0
158 | Pogon za odpiranje kupole električni - 216x216 cm |  | kos | 2 | 0 | 0
159 | Temperaturna ampula |  | kos | 20 | 0 | 0
160 | CO2 bombica |  | kos | 50 | 0 | 0
161 | 24V aktivator |  | kos | 30 | 0 | 0
162 | Krmilno napajalna centrala MBZ 300/10 |  | kos | 1 | 0 | 0
163 | Krmilno napajalna centrala MBZ 300/32 |  | kos | 1 | 0 | 0
164 | Krmilno napajalna centrala GEZE THZ Comfort |  | kos | 2 | 0 | 0
165 | Stikalo – tipka za odvod dima in toplote |  | kos | 10 | 0 | 0
166 | Zaščitno steklo na tipki za odvod dima in toplote |  | kos | 10 | 0 | 0
167 | Nadomestno steklo za THZ Comfort centralo |  | kos | 10 | 0 | 0
168 | AKU baterija 12V, 2,2Ah, VDS za centralo THZ |  | kos | 6 | 0 | 0
169 | Drobni potrošni material (pokrovčki, oro vijaki) |  | kos | 6 | 0 | 0
170 | Najem hiap za dvig na streho |  | kos | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ V EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Ocena dela
| Naziv | Kataloška številka | EM | Okvirna | Cena /EM | Cena
Količina
171 | Cena za delovno uro v rednem delovniku |  | h | 1100 | 0 | 0
172 | Cena za navadno naduro |  | h | 72 | 0 | 0
173 | Cena za delovno uro na sistemu ODT |  | h | 200 | 0 | 0
174 | Cena za nočno naduro |  | h | 45 | 0 | 0
175 | Cena za nedeljsko/praznično naduro |  | h | 25 | 0 | 0
176 | Cena za nedeljsko/praznično nočno naduro |  | h | 15 | 0 | 0
177 | Cena za prihod/odhod na objekt/delovišče JP VOKA SNAGA |  | kos | 100 | 0 | 0
| SKUPAJ V EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Preventivno vzdrževanje sistemov požarne zaščite in tehničnega nadzora - pavšal (obračun je mesečni, pregled kvartalni za javljanje požara, ostalo letno))
| Naziv | Kataloška številka | EM | Okvirna | Cena /EM | Cena
Količina
178 | Požarno javljanje Siemens Sinteso, 1x centrala FC2060, 1x centrala FC2020, cca. 600 elementov, 3x posluževalni terminal (mesečni pavšal) | MBO | mesec | 36 | 0 | 0
179 | Požarno javljanje Siemens Sinteso, požarna centrala na lokaciji stare upravne stavbe, 30 elementov, detekcija gorljivih polinov (mesečni pavšal) | NGO | mesec | 36 | 0 | 0
180 | Požarno javljanje Siemens Sinteso, 1x centrala FC2020, 50 elementov (mesečni pavšal) | Čistilna naprava | mesec | 36 | 0 | 0
181 | Požarno javljanje Siemens Sinteso, 1x centrala FC2040, cca. 100 elementov, 1x posluževalni terminal (mesečni pavšal) | Vgradnja odpadkov | mesec | 36 | 0 | 0
182 | Požarno javljanje Siemens CERBERUS PRO, 1x centrala cca. 10 elementov (mesečni pavšal) | Mizarska delavnica Brod | mesec | 36 | 0 | 0
183 | Požarno javljanje Adicos, 8 elementov (mesečni pavšal) |  | mesec | 36 | 0 | 0
184 | Javljanje vloma Siemens SPC, cca. 106 elementov (mesečni pavšal) |  | mesec | 36 | 0 | 0
185 | Video sistem Mirasys, 2x strežnik, 117 kamer (mesečni pavšal) |  | mesec | 36 | 0 | 0
186 | Centralno nadzorni sistem WINGARD/MM8000 Express (mesečni pavšal) |  | mesec | 36 | 0 | 0
187 | Odvod dima in toplote – 85 kupol, 8 central Geze. (mesečni pavšal) |  | mesec | 36 | 0 | 0
| SKUPAJ V EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
| Rekapitulacija | EUR brez DDV
| Skupaj popis potencijalnih rezervnih delov | 0
| Skupaj ocena dela | 0
| Skupaj preventivno vzdrževanje | 0
| Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV | 0 |  |  | kontrola: | 0
__________________________________
| (kraj, datum) | Žig | (podpis odgovorne osebe)