## Rekapitulacija skupaj
2/1 - NAČRT GRADBENIŠTVA - NAČRT KANALIZACIJE
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
Investitor: |  | JP VOKA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC
Stara cesta 13
1356 Dobrova
Naziv gradnje: |  | PRESTAVITEV JAVNE KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA OB HORJULSKI CESTI NA DOBROVI
REKAPITULACIJA
1. | Kanal K1 - kanalizacija za komunalno odpadno vodo |  | 0
2. | Kanal M1 - kanalizacija za padavinsko vodo |  | 0
3. | Vodovod V1 in V2 - javno vodovodno omrežje |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
Davek na dodano vrednost (22%) |  |  | 0
SKUPAJ (vključno z DDV) : |  |  | 0

## Rekapitulacija KA
2/1 - NAČRT GRADBENIŠTVA - NAČRT KANALIZACIJE
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
Investitor: |  | JP VOKA SNAGA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC
Stara cesta 13
1356 Dobrova
Naziv gradnje: |  | PRESTAVITEV JAVNE KANALIZACIJE OB HORJULSKI CESTI NA DOBROVI
Št. projekta: |  | 1880/20
Št. načrta: |  | 1880-K/20
Datum: |  | 2022-07-13
REKAPITULACIJA
0. | Preddela in gradbiščna dokumentacija |  | 0
1. | Kanal K1 - kanalizacija za komunalno odpadno vodo |  | 0
2. | Kanal M1 - kanalizacija za padavinsko vodo |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
Davek na dodano vrednost (22%) |  |  | 0
SKUPAJ (vključno z DDV) : |  |  | 0

## 0-Preddela
0. | Preddela in gradbiščna dokumentacija
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
0.1 | IZDELAVA NAČRTOV
0101 | Izdelava varnostnega načrta po predpisih o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. V treh izvodih. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 |  | 0
0102 | Izdelava Projekta izvedenih del (PID) za kanalizacijo v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) in zahtevami bodočega upravljavca. PID se preda tudi v elektronski obliki v 2 izvodih (formati: risbe v dwg, teksti v doc, preglednice v xls) - KANALIZACIJA | kpl | 1 |  | 0
0103 | Izdelava Projekta izvedenih del (PID) za obnovo ceste v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) in zahtevami bodočega upravljavca. PID se preda tudi v elektronski obliki v 2 izvodih (formati: risbe v dwg, teksti v doc, preglednice v xls) - CESTA Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 |  | 0
0104 | Izdelava dokazila o zanesljivosti v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08). | kpl | 1 |  | 0
0105 | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. V treh izvodih. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 |  | 0
0106 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. Zajema tudi izdelavo geodetskega načrta s certifikatom, skico meritev, terenski zapisnik ter kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za odcepe za hišne priključke z jaškom, prijava spremembe komunalnega voda v ASCII datoteki za prenos podatkov v GIS bazo JP VO - KA. Izdelano v tiskani (v treh izvodih) in elektronski obliki. (Za kanalizacijo) | m1 | 175 |  | 0
0107 | Načrt organizacije gradbišča (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, ter Pravilnikom o gradbiščih) in prijava gradbišča. KOMPLET Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 |  | 0
0.2 | OBVESTILNE TABLE NA GRADBIŠČU
0201 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču, skladno z zakonodajo. Odstranitev obvestilne table po izgradnji. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kos | 1 |  | 0
0.3 | OSTALI STROŠKI
0301 | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige ukrepov. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 |  | 0
0301 | Izdelava elaborata in pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, postavitev prom. signalizacije v času gradnje, ureditev obvoza, manipulativni stroški,... Po končanih delih odstranitev in vzpostavitev prometnega režima. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj preddela in gradbiščna dokumentacija |  |  |  | 0

## KANAL K1
1. | Kanal K1 - kanalizacija za komunalno odpadno vodo
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
6.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE ZA KOM. ODP. VODO |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0
OPOMBE:
1.) V načrtu kanalizacije so upoštevani izkopi in zasipi od končne nivelete ceste. Na novo se asfaltira celotna širina ceste v območju izkopov. Pri izgradnje javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo se upošteva obnova polovice ceste v širini 1,75m, ostala polovica pa se upošteva pri javni kanalizaciji za padavinsko vodo. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
2.) Pričakuje se, da je Izvajalec pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi raziskavami in drugimi podatki, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v R Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.
3.) V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del, - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje), - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!
4.) Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji. V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno s tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole – prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del. Kanalizacije in jaški morajo biti vodotesni skladno z veljavno zakonodajo.
5.) Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 79.92 |  | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 4 |  | 0
1103 | Določanje in označevanje obstoječih podzemnih naprav, ki se križajo ali potekajo vzporedno s predvideno infrastrukturo, z vidnimi znaki na terenu, s pisanjem zapisnika o primopredaji, eventuelne skice. Obračun po m1 predvidene kanalizacije. | m1 | 79.92 |  | 0
1104 | Določanje in označevanje mej parcel po katerih poteka kanalizacijski vod. Obračun po m1 predvidene kanalizacije (brez upoševanja odcepov za hišne priključke). | m1 | 79.92 |  | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 79.92 |  | 0
1202 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | m1 | 79.92 |  | 0
1203 | Izdelava lesenih mostičkov oziroma provizorij dostopov za pešce do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi ograja iz desk in tramičev. Vse po statičnem izračunu in načrtu izvajalca. | kos | 5 |  | 0
1204 | Fotoevidentiranje obstoječih objektov pred pričetkom gradnje. V ceni je zajeta izdelava poročila v obliki elaborata v 4-ih pisnih izvodih in 1 izvodu na nosilcu CD. | kpl | 1 |  | 0
1.3 | NADZOR
1301 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 7 |  | 0
1302 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 4 |  | 0
1303 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 2 |  | 0
1401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
Opomba: Pri posegih v obstoječe vozišče je upoštevana obnova do spodnjega ustroja ceste. Na novo se asfaltira celotna širina ceste v območju izkopov. Pri izgradnje javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo se upošteva obnova polovice ceste v širini 1,75m, ostala polovica pa se upošteva pri javni kanalizaciji za padavinsko vodo.
2.1 | PREDDELA
2101 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | m1 | 79.92 |  | 0
2102 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 3.996 |  | 0
2103 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 85 |  | 0
2104 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6- 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 139.86 |  | 0
2105 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m | 10 |  | 0
2.2 | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO
2201 | Širok izkop vezljive zemljine - 3. katagorije v debelini 25 + 40 cm = 65cm - strojno z nakladanjem vključno z odvozom na deponijo in stroški deponije. | m3 | 90.909 |  | 0
2202 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast pod kamnito posteljico, natezna trdnost do 12 kN/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 153.846 |  | 0
2203 | Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne posteljice-kamnolomska stena 0-100mm v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 80 MPa! Debelino tampona mora potrditi geomehanik. | m3 | 55.944 |  | 0
2204 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 139.86 |  | 0
2205 | Izvedba nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca TD 0-32mm v debeline 25 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! Debelino tampona mora potrditi geomehanik. | m3 | 34.965 |  | 0
2206 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A2 v debelini 7 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 139.86 |  | 0
2207 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A2 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 139.86 |  | 0
2208 | Strojno čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | m2 | 42.5 |  | 0
2209 | Pobrizg podlage s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 139.86 |  | 0
2210 | Premaz stika z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov pri vgradnji asfaltnih oblog (npr. sika dilaplast). V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in dodatnimi deli. | m | 85 |  | 0
2211 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m | 10 |  | 0
2212 | Višinsko prilagajanje kap in pokrovov obstoječe komnalne infrastrukture | kom | 5 |  | 0
2301 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj posegi v obstoječe vozišče |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA
3.1 | RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA
3101 | Strojno in ročno rušenje obstoječega kanala BC DN 300, nalaganje ruševin na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. (Samo na območju navezave z novim kanalom) | m | 5 |  | 0
3102 | Strojno in ročno rušenje obstoječih betonskih jaškov globine do 3m pod nivojem terena. Nalaganje ruševin na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | kos | 2 |  | 0
3103 | Ukinitev obstoječega kanala BC DN 300 - zaplavitev cevi z betonom. Na odsekih, kjer ni predviden izkop. | m | 75 |  | 0
3201 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
Vsa geomehanska dela (izkopi, zasipi) se morajo izvajati pod nadzorom geomehanika, ki bo na licu mesta morebitno podal dodatne napotke glede izvedbe izkopa in zasipa jarkov. V primeru zasipa jarkov z izkopanim materialom mora geomehanik pred izvedbo zasipov potrditi ustreznost materiala!
4.1 | IZKOPI
4101 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z jeklenimi opaži -sistem z vodili (kot npr. SBH, KRINGS ali podobno). Globina jarka do 3,0m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. | m2 | 50 |  | 0 | 205.11
4102 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine 0-3m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. (ocena 5%) | m3 | 10.2555 |  | 0
4103 | Široki strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-2m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion | m3 | 194.8545 |  | 0
4104 | Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion. | m3 | 2.0511 |  | 0
4105 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. OCENA | ur | 3 |  | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 79.92 |  | 0
4202 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 14.75 |  | 0
4203 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 51.75 |  | 0
4204 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 319.68 |  | 0
4205 | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala različnih frakcij z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. Upoštevano 20% od celotnega zasipa. | m3 | 26.472 |  | 0 | 132.36
4206 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije. Upoštevano 80% od celotnega zasipa. | m3 | 105.888 |  | 0
4.3 | TRANSPORTI, DEPONIJA
4301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 99.222 |  | 0
4302 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na začasno gradbeno deponijo. | m3 | 105.888 |  | 0 | 205.11
4401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
5.0 | KANALIZACIJSKA DELA
5101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 79.92 |  | 0
5.2 | JAŠKI
5201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2m, za priključno cev DN300mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos | 2 |  | 0
5202 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 2 - 3m, za priključno cev DN300mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos | 2 |  | 0
5203 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep, kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 4 |  | 0
5.3 | PRIKLJUČKI
5301 | Izvedba priklopa obstoječega javnega kanala BC DN 300 na nov poliesterski jašek, z laminiranjem na licu mesta in z vsemi pomožnimi deli, materiali ter prenosi. Po detajlu | kos | 2 |  | 0
Hišni priključki za kanalizacijo za komunalno odpadno vodo
5302 | Izdelava direktnega priključka na javnem kanalu GRP DN 300, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 300/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu | kos | 11 |  | 0
5303 | Izdelava priključka vpadnega jaška na kanal iz poliestrske cevi DN300 mm, priključna cev PVC DN 160 mm, polno obbetonirano, po detajlu | kos | 1 |  | 0
5304 | Izdelava direktnega priključka v obstoječi betonski jašek, priključna cev PVC DN 160 mm, polno obbetonirano, po detajlu | kos | 1 |  | 0
5.4 | PREGLED
5401 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 79.92 |  | 0
5402 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 79.92 |  | 0
5403 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 79.92 |  | 0
5.5 | KRIŽANJA
5501 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 |  | 0
5502 | Izvedba križanja z obstoječim plinovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 2 |  | 0
5503 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim elektro vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 |  | 0
5504 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 3 |  | 0
5505 | Varovanje oz. prestavitve obstoječega plinovoda iz cevi PE d63 v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 | 42 |  | 0
5601 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela |  |  |  | 0
6.0 | NAVEZAVE ZA HIŠNE PRIKLJUČKE ZA KOM. ODP. VODO
OPOMBA: Zaradi obnove kanala K1 se predvidi obnova vseh odcepov hišnih priključkov, ki so tangirani z izgradnjo kanala, v kolikor je kateri od prključkov v dobrem stanju ni potreben obnove.
6001 | Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC 160 cevi SN8, po standardu EN1401-1 . Vključno z z izkopom globine 0-3 m1, v terenu III ktg. in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka,nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo posteljice in obbetoniranjem cevi ter zasipom do kote terena (po detajlu). Posteljica in obsip se ob potrditvi geomehanika in projektanta priključka lahko izvede tudi iz peščenega materiala. Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in položitvijo PVC cevi (z vsemi koleni in fazonskimi kosi). Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. | m1 | 42.5 |  | 0
6002 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 800mm za priključno cev DN160mm do globine jaška 1,3m in navezava obstoječe cevi. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN. | kos | 11 |  | 0
6003 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 1000mm za priključno cev DN160-200mm, globine od 1,3m do 2,5m in navezava obstoječe cevi. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN. | kos | 1 |  | 0
6004 | Izvedba navezave obstoječe cevi na novo cev PVC 160, z laminiranjem na licu mesta in z vsemi pomožnimi deli, materiali ter prenosi. Po detajlu | kom | 5 |  | 0
6005 | Pred obnovo hišnih priključkov je potrebno obstoječe interne kanale pregledati in posneti s TV kamero. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 42.5 |  | 0
6101 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj navezava na hišne priključke |  |  |  | 0

## KANAL M1
2. | Kanal M1 - kanalizacija za padavinsko vodo
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
6.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE ZA KOM. ODP. VODO |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0
OPOMBE:
1.) V načrtu kanalizacije so upoštevani izkopi in zasipi od končne nivelete ceste. Na novo se asfaltira celotna širina ceste v območju izkopov. Pri izgradnje javne kanalizacije za padavinsko vodo se upošteva obnova polovice ceste v širini 1,75m, ostala polovica pa se upošteva pri javni kanalizaciji za komunalno odpadno vodo. Kjer padavinski kanal poteka pod pločnikom, se pločnik v celoti obnovi v širini 1,6m. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
2.) Pričakuje se, da je Izvajalec pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi raziskavami in drugimi podatki, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v R Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.
3.) V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del, - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje), - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!
4.) Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji. V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno s tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole – prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del. Kanalizacije in jaški morajo biti vodotesni skladno z veljavno zakonodajo.
5.) Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 95.08 |  | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 5 |  | 0
1103 | Določanje in označevanje obstoječih podzemnih naprav, ki se križajo ali potekajo vzporedno s predvideno infrastrukturo, z vidnimi znaki na terenu, s pisanjem zapisnika o primopredaji, eventuelne skice. Obračun po m1 predvidene kanalizacije. | m1 | 95.08 |  | 0
1104 | Določanje in označevanje mej parcel po katerih poteka kanalizacijski vod. Obračun po m1 predvidene kanalizacije (brez upoševanja odcepov za hišne priključke). | m1 | 95.08 |  | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 95.08 |  | 0
1202 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | m1 | 95.08 |  | 0
1203 | Izdelava lesenih mostičkov oziroma provizorij dostopov za pešce do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi ograja iz desk in tramičev. Vse po statičnem izračunu in načrtu izvajalca. | kos | 4 |  | 0
1204 | Fotoevidentiranje obstoječih objektov pred pričetkom gradnje. V ceni je zajeta izdelava poročila v obliki elaborata v 4-ih pisnih izvodih in 1 izvodu na nosilcu CD. | kpl | 1 |  | 0
1.3 | NADZOR
1301 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 7 |  | 0
1302 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 4 |  | 0
1303 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 2 |  | 0
1401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
Opomba: Pri posegih v obstoječe vozišče je upoštevana obnova do spodnjega ustroja ceste. Na novo se asfaltira celotna širina ceste v območju izkopov. Pri izgradnje javne kanalizacije za padavinsko vodo se upošteva obnova polovice ceste v širini 1,75m, ostala polovica pa se upošteva pri javni kanalizaciji za komunalno odpadno vodo. Kjer padavinski kanal poteka pod pločnikom, se pločnik v celoti obnovi v širini 1,6m.
2.1 | PREDDELA
2101 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | m1 | 95.08 |  | 0
2102 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 4.754 |  | 0
2103 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 25 |  | 0 | cesta | plčnik
2104 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6- 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 190.39 |  | 0 | 166.39 | 24
2105 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m | 15 |  | 0
2.2 | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO
2201 | Širok izkop vezljive zemljine - 3. katagorije v debelini 25 + 40 cm = 65cm, v območju pločnika 25cm - strojno z nakladanjem vključno z odvozom na deponijo in stroški deponije. | m3 | 114.1535 |  | 0
2202 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast pod kamnito posteljico, natezna trdnost do 12 kN/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 209.429 |  | 0
2203 | Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne posteljice-kamnolomska stena 0-100mm v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 80 MPa! Debelino tampona mora potrditi geomehanik. | m3 | 66.556 |  | 0
2204 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 190.39 |  | 0
2205 | Izvedba nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca TD 0-32mm v debeline 25 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! Debelino tampona mora potrditi geomehanik. | m3 | 47.5975 |  | 0
2206 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A2 v debelini 7 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 166.39 |  | 0
2207 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A2 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 166.39 |  | 0
2208 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 5 cm vključno z nabavo in dobavo materiala - območje pločnika | m2 | 24 |  | 0
2209 | Strojno čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | m2 | 12.5 |  | 0
2210 | Pobrizg podlage s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 166.39 |  | 0
2211 | Premaz stika z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov pri vgradnji asfaltnih oblog (npr. sika dilaplast). V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in dodatnimi deli. | m | 25 |  | 0
2212 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m | 15 |  | 0
2213 | Višinsko prilagajanje kap in pokrovov obstoječe komnalne infrastrukture | kom | 2 |  | 0
2214 | Izdelava vtočnega jaška iz cementnega betona z neprepustnim dnom, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,5 m z rešetko iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom, po detajlu. | kos | 4 |  | 0
2301 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj posegi v obstoječe vozišče |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA
3.1 | RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA
3101 | Strojno in ročno rušenje obstoječega kanala BC DN 300, nalaganje ruševin na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. (Samo na območju navezave z novim kanalom) | m | 20 |  | 0
3102 | Strojno in ročno rušenje obstoječih betonskih jaškov globine do 3m pod nivojem terena. Nalaganje ruševin na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | kos | 2 |  | 0
3103 | Strojno in ročno rušenje obstoječih cestnih požiralnikov globine do 1,5m. Nalaganje ruševin na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | kos | 4 |  | 0
3104 | Ukinitev obstoječega kanala BC DN 600 - zaplavitev cevi z betonom. Na odsekih, kjer ni predviden izkop. | m | 80 |  | 0
3105 | Varovanje oz. po potrebi rušenje vseh vrst obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji. Vključno z vsemi deli, izkopi, materiali, transporti, ter pristojbinami za odlaganje na deponiji. | m | 25 |  | 0
3106 | Varovanje oz. po potrebi odstranitev droga javne razsvetljave in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji. Vključno z vsemi deli, izkopi, materiali, transporti, ter pristojbinami za odlaganje na deponiji. | m | 25 |  | 0
3201 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
Vsa geomehanska dela (izkopi, zasipi) se morajo izvajati pod nadzorom geomehanika, ki bo na licu mesta morebitno podal dodatne napotke glede izvedbe izkopa in zasipa jarkov. V primeru zasipa jarkov z izkopanim materialom mora geomehanik pred izvedbo zasipov potrditi ustreznost materiala!
4.1 | IZKOPI
4101 | Široki strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-2m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion | m3 | 221.72 |  | 0
4102 | Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion. | m3 | 2.0511 |  | 0
4103 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. OCENA | ur | 3 |  | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 128.358 |  | 0
4202 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 4.75 |  | 0
4203 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 15.67 |  | 0
4204 | Nabava, dobava betona C16/20 in izdelava posteljice in polno obbetoniranje cevi | m3 | 40.87 |  | 0
4205 | Nabava, dobava in vgradnja armaturne mreže R166 | kg | 254.5384 |  | 0
4206 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 60 |  | 0
4207 | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala različnih frakcij z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. Upoštevano 20% od celotnega zasipa. | m3 | 12.5158 |  | 0 | 62.579
4208 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije. Upoštevano 80% od celotnega zasipa. | m3 | 50.0632 |  | 0
4.3 | TRANSPORTI, DEPONIJA
4301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 155.0468 |  | 0
4302 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na začasno gradbeno deponijo. | m3 | 50.0632 |  | 0 | 205.11
4401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
5.0 | KANALIZACIJSKA DELA
5101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 600 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 95.08 |  | 0
5.2 | JAŠKI
5201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 0 - 1m, za priključno cev DN600mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos | 1 |  | 0
5202 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2m, za priključno cev DN600mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos | 3 |  | 0
5203 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep, kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 4 |  | 0
5.3 | PRIKLJUČKI
5301 | Izvedba priklopa obstoječega javnega kanala BC DN 300 na nov poliesterski jašek, z laminiranjem na licu mesta in z vsemi pomožnimi deli, materiali ter prenosi. Po detajlu | kos | 2 |  | 0
5302 | Izvedba priklopa novega javnega kanala GRP DN600 na obstoječ betonski jašek, z laminiranjem in betoniranjem na licu mesta in z vsemi pomožnimi deli, materiali ter prenosi. Po detajlu | kos | 1 |  | 0
Hišni priključki in cestne zveze
5303 | Izdelava direktnega priključka na javnem kanalu GRP DN 600, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 600/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu | kos | 16 |  | 0
5.4 | PREGLED
5401 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 95.08 |  | 0
5402 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 95.08 |  | 0
5403 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 95.08 |  | 0
5.5 | KRIŽANJA
5501 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 |  | 0
5502 | Izvedba križanja z obstoječim plinovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 2 |  | 0
5503 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim elektro vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 |  | 0
5504 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 3 |  | 0
5601 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela |  |  |  | 0
6.0 | NAVEZAVE ZA HIŠNE PRIKLJUČKE IN ZVEZE CESTNIH POŽIRALNIKOV
OPOMBA: Zaradi obnove kanala M1 se predvidi obnova vseh odcepov hišnih priključkov, ki so tangirani z izgradnjo kanala, v kolikor je kateri od prključkov v dobrem stanju ni potreben obnove. Na kanal M1 se priključijo tudi vse zveze cestnih požiralnikov
6001 | Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC 160 cevi SN8, po standardu EN1401-1 . Vključno z z izkopom globine 0-3 m1, v terenu III ktg. in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka,nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo posteljice in obbetoniranjem cevi ter zasipom do kote terena (po detajlu). Posteljica in obsip se ob potrditvi geomehanika in projektanta priključka lahko izvede tudi iz peščenega materiala. Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in položitvijo PVC cevi (z vsemi koleni in fazonskimi kosi). Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. | m1 | 46 |  | 0
6002 | Izgradnja kanalov iz PVC 160 cevi SN8, za priklop cestnih požiralnikov in peskolovov objektov, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom (C16/20). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), materiali in prenosi. | m1 | 6 |  | 0
6002 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 600mm za priključno cev DN160mm do globine jaška 0,8m in navezava obstoječe cevi. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN. | kos | 5 |  | 0
6003 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 800mm za priključno cev DN160mm do globine jaška 1,3m in navezava obstoječe cevi. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN. | kos | 5 |  | 0
6004 | Izvedba navezave obstoječe cevi na novo cev PVC 160, z laminiranjem na licu mesta in z vsemi pomožnimi deli, materiali ter prenosi. Po detajlu | kom | 8 |  | 0
6005 | Pred obnovo hišnih priključkov je potrebno obstoječe interne kanale pregledati in posneti s TV kamero. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 50 |  | 0
6101 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj navezava na hišne priključke |  |  |  | 0

## kubature
Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni zasip | Do obstojecega terena | Tampon | Obsip cevi | Posteljica | Do bodocega terena
K1 - 'kanal K1' |  | 0 | 0 | 0 | 205.11 | 197.09 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 198.86 | 132.36 | 0 | 51.75 | 14.75 | 132.36
M1.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 77.62 | 77.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.65 | 43.15 | 0 | 24.52 | 6.99 | 43.15
M1.K1.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 69.65 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 70.22 | 46.54 | 0 | 18.43 | 5.25 | 46.54
M1.K1.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 55.05 | 49.83 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 53.99 | 42.68 | 0 | 8.8 | 2.51 | 42.68
Oznaka | Ime | Humus | Asfalt | Makadam | Skupni izkop | Izkop 0-2 | Izkop 2-4 | Izkop 4-6 | Izkop 6-8 | Izkop 8- | Skupni zasip | Do obstojecega terena | Tampon | Obsip cevi | Posteljica | Do bodocega terena
K1 - 'kanal M1' |  | 0 | 0 | 0 | 221.72 | 220.51 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 192.55 | 56.89 | 0 | 103.79 | 31.87 | 56.66
M2.K1.T1 |  | 0 | 0 | 0 | 35.27 | 35.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.89 | 10.47 | 0 | 15.67 | 4.75 | 10.47
M2.K1.T2 |  | 0 | 0 | 0 | 66.43 | 66.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.21 | 2.98 | 0 | 39.97 | 12.25 | 2.9
M2.K1.T3 |  | 0 | 0 | 0 | 66.35 | 66.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.91 | 13.09 | 0 | 33.42 | 10.4 | 12.94
Kanal K1
GRP DN 300 | 79.92
Kanal M1
GRP DN 600 | 95.08
Skupaj | 175

## PRVA STRAN
OBJEKT: | OBNOVA JAVNEGA VODOVODA OB HORJULSKI CESTI NA DOBROVI
INVESTITOR: | OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC
STARA CESTA 13
1356 Dobrova
VRSTA DOKUMENTACIJE: | PZI
ŠTEVILKA PROJEKTA: | 1956/22
ŠTEVILKA NAČRTA: | 1956-V/22
DATUM in KRAJ: | julij 2022, Ljubljana

## Uvodne opombe
UVODNE OPOMBE POPISA
PONUDBA JE VELJAVNA OB IZPOLNJEVANJU VSEH MINIMALNIH ZAHTEV IZ OBRAZCA 1 O KARAKTERISTIKAH PONUJENEGA MATERIALA IZ PRILOGE POPISA!
1. Splošne opombe:
Gradnja in obnova hišnih vodovodnih priključkov NI predmet tega načrta javnega vodovoda. Za potrebe ocene investicije je v načrtu javnega vodovoda upoštevana OCENA obnove priključkov za potrebe obstoječih porabnikov, ki se ohranjajo!
Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmeten objekt izvajal skladno s predmetno projektno dokumentacijo.
Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji navedenih projektov, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati vse veljavne predpise (graditev, varnost okolja, varnost in zdravje pri delu in drugo zakonodajo), standarde veljavne v Republiki Sloveniji, tehnične zahteve upravljalca na dan razpisa del in najnovejša pravila stroke! Pri gradnji na območju javnih cest obvezno upoštevati zahteve iz veljavnih tehničnih specifikacij za ceste (TS) v RS.
Pred izdelavo ponudbe si mora ponudnik ogledati območje predvidene gradnje in obstoječe stanje, zaradi vzpostavitve v prvotno stanje in morebitnih zaščit bližnjih objektov, kar je treba upoštevati pri pripravi ponudbe (cena na enoto)!
Izvajalec del mora med gradnjo dokumentirati izvedbo del s fotodokumentacijo, ki jo mora ob izstavitvi začasnih situacij posredovati naročniku v digitalni obliki.
Pri gradbenih delih v bližini objektov, mora izvajalec evidentirati stanje obstoječih objektov in infrastrukture, ga zapisniško dokumentirati z lastniki objektov (tudi fotodokumentacija) in to vkalkulirati v cene.
Vse naprave, elemente in opremo se mora dobaviti z vsemi ustreznimi listinami, certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
Vse vgrajene nove mineralne surovine morajo biti pridobljene v legalnem kopu.
Pri popisih je upoštevano, da se dela opravljajo v suhem vremenu! Če iz razpisne dokumentacije sledi, da dela ne bo mogoče opraviti le v suhem vremenu, se to upošteva v ceni na enoto!
Navedbe proizvajalcev in nazivi opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti naj ima vgrajena oprema! Ponudba je veljavna le ob izpolnjevanju vseh zahtev iz OBRAZCA 1, ki je sestavni del popisa. Vso opremo mora pred vgradnjo potrditi upravljalec!
Vse cene so brez DDV!
2. Pomembne opombe
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnimi poročili in ostalimi sestavinami projekta (elaborati,...).
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomanjkljiva.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.
PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
Popolna ponudba za izvedbo del mora v ceni na enoto vsebovati tudi stroške:
- transportni stroški v območju gradbišča,
- splošni stroški pristojbin, zavarovanj in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanju raznih dovoljenj, soglasij,….
- obratovalni stroški gradbišča, kot do poraba električne energije, vode, odvoz odpadkov,….., tudi stroški povezani z dobavo in delovanjem prevoznih dizel agregatov na gradbišču.
- pridobivanje vseh (tudi internih) potrebnih soglasij in mnenj, vse (tudi interne) meritve kvalitete vgrajenih materialov (kontrola asfaltov, tampona, betonov,....) s potrdili in poročili, vsa atestna dokumentacija, garancije, obratovalna navodila,… vseh vgrajenih naprav.
- predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika),
- stroški, ki izhajajo in pogojev o zaporah cest, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, če ti ne omogočajo poteka (faznosti) gradnje, ki je predvidena v načrtu!
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
- izdelavo delavniških načrtov za izvedbo posameznih elementov
- stroški vseh drobnih instalacijskih del.

## Obrazec
VODOVODNI MATERIAL - OBRAZEC 1
Pomembno!: 1. V tem seznamu OBRAZEC 1 je naveden seznam ključnih materialov in opreme z minimalnimi zahtevanimi karakteristikami, ki jih ponujen material poleg zahtev, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje mora izpolnjevati. Ves ponujen material in oprema mora obvezno izpolnjevati minimalne zahtevane karakteristike. Izpolnjevanje ustreznosti materiala in opreme pred vgradnjo obvezno preverita predstavnik nadzora in upravljalca. Ponudnik / izvajalec del skladnost z zahtevami obvezno dokazuje z ustreznimi certifikati, soglasji,..... 2. Izdelki morajo biti primerni za uporabo v sistemih s pitno vodo in izdelani v skladu z veljavnimi standardi SIST / EN ter imeti ustrezne certifikate / tehnična soglasja (skladno z veljavno zakonodajo - ZGPro ter Gradbeni zakon (s sprem. in dopol.)).
Minimalne zahtevane karakteristike
A. STROJNA OPREMA
1. CEVOVODI
Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom, preferiranega tlačnega razreda najmanj C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), dolžina posamezne cevi je 6 m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar oz. 25 bar (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji). Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011. Na zunanji strani morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85% in ostalo Al in druge kovine) in modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s SIST EN 545:2011 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Druga zunanja zaščita cevi možna le ob izrecni zahtevi v popisu vodovodnega materiala - te cevi morajo biti izdelane skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat).Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Fazonski kosi iz nodularne litine na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom. Obojčni fazonski kosi morajo imeti isti spoj kot cevi. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Glede na zahteve iz popisa upoštevati drugo zunanjo zaščito cevi primerno za vgradnjo v zemljine s prisotnostjo talne vode in z večjo verjetnostjo pojava korozije (skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 . Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Fazonski kosi iz nodularne litine s prirobnico morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno. Prirobnični fazonski kosi z vrtljivo prirobnico morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Vse v skladu s standardom SIST EN 1514-1.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Tlačne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s standardom po SIST EN 12201-1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST ISO 4427. Za delovne tlake 10-16 bar (glej popis). Material za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifičnimi pogoji in pod prometno obtežbo, tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez poškodb ali okvar. Če ni drugače določeno, morajo vse cevi prenesti prometno obtežbo.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
2. ARMATURE (s prirobnicami)
Univerzalne spojke: Spojka s telesom iz nodularne litine za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom in obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Obojčno tesnilo oz. spoj mora omogočati lom na spoju min 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
EV zasuni kratke izvedbe (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14): EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-40, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo zahtevam standardov SIST EN1074 (certifikat) in SIST EN12266.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Prirobnična loputa: Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati mora standardu EN1074 (certifikat).
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Podtalni hidrant: s prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Skladen s standardi SIST EN 14339:2005 in SIST EN1074-6:2008. Material hidranta NL ali INOX, pretočna karakteristika Kv > 120 m3/h pri ΔP=1 bar. NL deli zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov. Hidrant opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in drenažnim sistemom - izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Nadzemni hidrant: s telesom iz NL ali INOX, prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Hidrant skladen s standardi SIST EN14384:2005 in SIST EN 1074-6:2008. S tremi stabilnimi spojkami: 2 × tip C in 1 × tip B za DN80 ter 2 × tip B in 1 × tip A za DN100. - min. pretočne karakteristike (Kv) po SIST EN 14348:2005. Omogočeno obračanje glave za 360°. Material hidranta je NL ali INOX, notranji deli iz nerjavnega materiala, NL deli hidranta zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Zračniki (avtomatski): vgradnja v zemljino: kompaktne izvedbe, z zaščitno konstrukcijo iz nerjavnega materiala in vgrajenim zračnim ventilom s funkcijo odvajanja in dovajanja ≥ 180 m3/h zraka v/iz cevovoda in avtomatskim zapornim ventilom, ki omogoča vgradnjo pod tlakom. Zračnik mora biti opremljen z drenažnim izpustom iz telesa zračnika. S prirobnico, EPDM tesnilom in deli iz NL z obojestransko epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov. Zračnik opremljen z drenažnim sistemom. Delovno območje od 1 do 16 bar. Ustrezati mora zahtevam standarda SIST EN 1074-4. vgradnja v jašek: Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
3. CESTNE KAPE, POKROVI IN DRUGO
Cestne kape za zasune in hidrante: Teleskopska cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne (težke) izvedbe v razredu nosilnosti D400, po standradu EN 124 s protihrupnim PUR vložkom na pokrovu, tečajem ter možnostjo vgradnje pod naklonom, ki omogoča enostavno prilagoditev pokrova vozni površini brez dodatnih gradbenih del. S sistemom zapiranja, ki otežuje odstranitev pokrova in minimizira hrup. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca, npr.: VODA, VODOVOD, Z, HIDRANT,... Za vgradnjo v povozno površino.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Cestne kape za COMBI armature: Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z integriranimi 4 pokrovi z varovalnim sistemom, ki preprečuje enostavno odstranitev in ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni sistem z zatiči iz nerjavečega jekla. Za vgradnjo v povozno površino.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Cestne kape za podtalni zračnik: Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z okroglim pokrovom in pritrdilnim sistemom pokrova iz nerjavečega materiala, ki preprečuje ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni zatiči iz nerjavečega jekla. Za vgradnjo v povozno površino.Cestna kapa za zračnik mora biti okrogle oblike imeti napis ZRAČNIK v slovenskem jeziku, poliuretanski protihrupni vložek, ter dva vijaka s katerimi je pričvrščen pokrov na ohišje kape.
Vpišite proizvajalca in tip proizvoda, ki ga nudite:
Teleskopske vgradbene garniture: Nastavljiv teleskopski komplet za rokovanje podzemnih armatur z zunanjo PEh/PVC zaščito. Kovinskim nasadni element, spojka in vodilo zaščiteni pred korozijo. Dobava skupaj z zaporno armaturo!
Vsi spojni elementi – vijaki (skladni s SIST EN ISO 4016:2011) in matice (skladne s SIST EN ISO 4034:2002) morajo biti standardne izvedbe in zaščiteni proti rjavenju – galvanizirani ali INOX minimalne natezne trdnosti vsaj 6.8. Podložke morajo ustrezati standardu SIST EN ISO 7091:2002. Vse vgradne dolžine ventilov s prirobnicami morajo ustrezati SIST EN 558:2008+A1:2008. Vse prirobnice morajo biti skladne s SIST EN 1092-2:2008, prirobnična tesnila pa s SIST EN 1514-1:1998. Vsa zunanja in notranja epoxy zaščita mora biti izvedena po SIST EN14901:2006.
Ponujeni materiali in oprema mora biti najmanj enake kvalitete kot je zahtevana na tem obrazcu. Za vse elemente, ki so v stiku s pitno vodo je potrebno upoštevati veljaven pravilnik o pitni vodi, ki v poglavju V. predpisuje zagotavljanje kakovosti priprave vode, opreme in materialov (priložiti poročila o preizkušanju).
Ponujeni materiali in oprema mora biti najmanj enake kvalitete kot je zahtevana na tem obrazcu. Za vse elemente, ki so v stiku s pitno vodo je potrebno upoštevati veljaven pravilnik o pitni vodi, ki v poglavju V. predpisuje zagotavljanje kakovosti priprave vode, opreme in materialov (priložiti poročila o preizkušanju).

## Rekapitulacija VO
SKUPNA REKAPITULACIJA OBNOVE VODOVODA PO PZI št. 1956-V/22
A.+C.+D.OBNOVA javnega vodovoda s splošnimi stroški in obnovo priključkov (brez DDV): |  | 0
| 22% DDV | 0
A.+C.+D. OBNOVA javnega vodovoda s splošnimi stroški in obnovo priključkov (z DDV) |  | 0
A. OBNOVA javnega vodovoda - SKUPAJ 54,9m ; brez DDV |  | 0
A1. SKUPAJ VODOVODI "V1" in "V2" po Horjulski cesti (skupaj 54,9m) |  | 0
A1.1. Vodovod "V1" in "V2" (PE100 d110 - 9,8m in PE100 d90 - 45,1m) |  | 0
A1.2 VODOVODNI PROVIZORIJ |  | 0
C. HIŠNI PRIKLJUČKI, SKUPAJ 6 kos (OCENA!) |  | 0
C.1 Obnova in prevezava obstoječih priključkov (6 kos - OCENA) |  | 0
D. SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE; |  | 0

## SPL-TUJE
D. SPL. - SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE PRI OBNOVI VODOVODA
Pri izdelavi ponudbe upoštevati sočasno obnovo infrastrukture na območju obdelave in delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!
znesek
SPL. | SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE (ZA JAVNI VODOVOD ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
SPL.1 | Izdelava geodetskega posnetka v papirnati (4x) in elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru upravlalca vodovoda in vris v kataster GJI. Ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster.
| - javni vodovod m - KOMPLET | m | 54.9 |  | 0
SPL.2 | Izmera, obdelava in priprava digitalnih podatkov (atributiranje, digitalna skica,…) priključkov, skladno z internimi tehničnimi normativi upravljalca vodovodnega omrežja. KOMPLET (vodovodni priključki za obstoječe stavbe - OCENA). Obračun po dejanskem številu priključkov.
| - priključki na obnovljen vodovod | kos | 6 |  | 0
SPL.3 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji; za vodovod. Upoštevati delilnik stroškov med investitorji! | kpl | 1 |  | 0
SPL.4 | Izdelava dokumentacije izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET | kpl | 1 |  | 0
SPL.5 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET | kpl | 1 |  | 0
SPL.6 | Obveščanje o prekinitvah oskrbe z vodo prizadetih porabnikov v času gradnje. KOMPLET | kpl | 1 |  | 0
SPL.7 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. (KANALIZACIJA, VODOVOD, TELEKOMUNIKACIJE, ELEKTRIKA do 110kV , TOPLOVOD,.......) posebej za vsako skupino komunalnih vodov.
| - VODOVOD | kpl | 1 |  | 0
| - PLINOVOD | kpl | 1 |  | 0
| - ELEKTRIKA do 110kV | kpl | 1 |  | 0
| - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, Telemach) | kpl | 2 |  | 0
SPL.8 | Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi posega v varovalni pas komunalnega voda in nadzor upravljalcev tangiranih komunalnih vodov v času gradnje. Glej zbirno karto komunalnih vodov in vzdolžni profil vodovoda. Obračun po dejanskih stroških.
| - VODOVOD (tudi nadzor kvalitete upravljalca vodovoda) | kpl | 1 |  | 0
| - PLINOVOD | kpl | 1 |  | 0
| - ELEKTRIKA do 110kV | kpl | 1 |  | 0
| - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, Telemach) | kpl | 2 |  | 0
SPL.10 | Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi posega v varovano območje prometnih površin. Obračun po dejanskih stroških.
| - občinska cesta | kpl | 1 |  | 0
SPL.11 | Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe. KOMPLET (javni vodovod) | ur | 4 |  | 0
SPL.12 | Geološki ogled terena pred pričetkom gradnje in izdelava poročila z ukrepi, ki so potrebni med in po gradnji, da se zmanjša vpliv gradnje:
| - pri gradnji vodovoda | kpl | 1 |  | 0
SPL.13 | Geološko geomehanski nadzor s strani geomehanika v času gradnje. Vključno z vsemi potrebnimi meritvami, nosilnosti, trdnosti,….. Obračun po dejanskih stroških.
| - pri gradnji vodovoda | ur | 1 |  | 0
SPL. 14 | Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču skladno s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.list RS št. 83/05 in spremembe) in drugi ukrepi za VZD, ki sledijo iz ZVZD-1. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!
| - ZA VODOVOD | kpl | 1 |  | 0
SPL. 15 | Označitev gradbišča z izdelavo in postavitvijo obvestilne table na gradbišču (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, Pravilnikom o gradbiščih ter navodili Ministrstva), vključno z odstranitvijo. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kos | 1 |  | 0
SPL. 16 | Stroški izdelave elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih oziroma drugimi predpisi za to področje. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!
| - ZA VODOVOD | kpl | 1 |  | 0
SPL. 17 | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige ukrepov. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 |  | 0
SPL. 19 | Načrt organizacije gradbišča (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, ter Pravilnikom o gradbiščih) in prijava gradbišča. KOMPLET Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 |  | 0
SPL. 20 | Izvedba arheoloških raziskav ob gradnji (pridobivanje ustreznih soglasij, arhiološka raziskava ob gradnji in izdelava strokovnega poročila). Obračun po dejanskih stroških. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! (upoštevano pri gradnji kanalizacije) | kpl | 0 |  | 0
SPL. 21 | Izdelava elaborata in pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, postavitev prom. signalizacije v času gradnje, ureditev obvoza, manipulativni stroški,... Po končanih delih odstranitev in vzpostavitev prometnega režima. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! (upoštevano pri gradnji kanalizacije) | kpl | 0 |  | 0
| SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI (vodovod): |  |  |  | 0

## V1 in V2
A1.1 JAVNI VODOVOD "V1" in "V2" po Horjulski cesti (skupaj 54,9m)
Vodovod "V1" in "V2" (PE100 d110 - 9,8m in PE100 d90 - 45,1m)
1.1. | PREDDELA vodovod V1 in V2 (SKUPAJ) |  |  |  | 0
1.2. | GRADBENA DELA vodovod V1 in V2 (SKUPAJ) |  |  |  | 0
2.1. | MONTAŽNA DELA vodovod V1 in V2 (SKUPAJ) |  |  |  | 0
3.1. | VODOVODNI MATERIAL vodovod V1 in V2 (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1.1.+1.2.+2.1.+3.1. (brez DDV) |  |  |  | 0 |  | 0
A1.2 VODOVODNI PROVIZORIJ ob obnovi vodovoda
1.1. | PREDDELA IN GRADBENA DELA - provizorij (skupaj) |  |  |  | 0
2.1. | MONTAŽNA DELA - provizorij (skupaj) |  |  |  | 0
3.1. | VODOVODNI MATERIAL - provizorij (skupaj) |  |  |  | 0
provizorij | SKUPAJ 1.1.+2.1+3.1 (brez DDV) |  |  |  | 0
A1.3(**) | OBNOVA CESTIŠČA pri gradnji javnega vodovoda izven območja gradnje javne kanalizacije za komunalne odpadne vode
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
SKUPAJ vodovod V1 in V2 (javni del)
| A1.1. + A1.2. + A1.3. (brez DDV) |  |  |  | 0 |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| A1.1 + A1.2. + A1.3. (z DDV) |  |  |  | 0
A1.1. JAVNI VODOVOD
Opombe: PRI VSEH DELIH UPOŠTEVATI NAVODILA KOORDINATORJA ZA ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU TER VARNOSTNI NAČRT.
1. - PREDDELA IN GRADBENA DELA (vodovod V1 in V2)
V NAČRTU VODOVODA UPOŠTEVANI IZKOPI IN ZASIPI OD NIVELETE TERENA (+0,00). Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI LE PO ODOBRITVI GEOTEHNIČNEGA NADZORA! PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO! (**) V načrtu ni upoštevana rušitev in ponovna vzpostavitev tangiranih javnih prometnih površin v prvotno stanje, upoštevano pri gradnji kanalizacije po projektu št. 1880/20, maj 2021, ki ga je izdelalo podjetje Kono-b d.o.o.
1. | PREDDELA IN GRADBENA DELA za vodovod V1 (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1.1. | PREDDELA za javni vodovod V1 in V2
1.1.1. | Priprava, ograditev, zavarovanje in ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom.Vključno s postavitvijo začasnih gradbiščnih objektov in opreme, zagotovitvijo dostopa do javne ceste in začasnih priključkov gradbišča za preskrbo z vodo in elektriko. Komplet za gradnjo vodovoda V1 | kos | 1 |  | 0
1.1.4. | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanih delih. Odstranitev začasnih objektov, signalizacije, začasne deponije,… Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov,… Komplet za gradnjo vodovoda V1 | kos | 1 |  | 0
1.1.5. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m | 54.9 |  | 0
1.1.7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kos | 7 |  | 0
1.1.125. | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , po navodilih upravljalca kom voda, ki ga vodovod prečka.
| - obstoječ vodovod | kos | 1 |  | 0
| - obstoječ plinovod | kos | 1 |  | 0
| - obstoječ vod el. komunikacij | kos | 1 |  | 0
| - obstoječ elektro vod | kos | 1 |  | 0
| - obstoječ kanal | kos | 1 |  | 0
1.1.140. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 3 |  | 0
1.1.190. | Izdelava provizornih dostopov do stavb preko izkopanih jarkov, iz plohov debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi), ki se lahko na gradbišču uporabijo večkrat. Za gradnjo vodovoda V1 | kos | 2 |  | 0
1.1.200. | Stroški vzdrževanja prekopanih javnih površin v času gradnje vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom. Za gradnjo vodovoda V1 | m2 | 164.7 |  | 0
1.1.300. | Nepredvidena dela (% preddel). | 10 |  |  | 0
1.1. | PREDDELA za javni vodovod V1 in V2 (SKUPAJ) |  |  |  | 0
1.2. | GRADBENA DELA za javni vodovod V1 in V2
ZEMELJSKA DELA
Upoštevano, da se na delu trase obnove vodovoda izvaja širok izkop kotom 63°. Upoštevano, da se 20% izkopanega kamnitega materiala lahko uporabi za zasip jarka. OCENA, vgradnja le ob potrditvi geomehanskega nadzora
110.26
1.2.6. | Širok (63°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 2,0m z nakladanjem na kamion. Širina dna izkopa je DN+40 cm oz. min 60 cm.
| - III. Kategorija kamnine | m3 | 108.0548 |  | 0
1.2.25. | Dodatni strojno - ročni širok izkop v kamnini III. kat. na mestih izvedbe prevezav po izvedbi dezinfekcije, odkopov zaradi postavitve novih armatur na končno niveleto, blindiranj, odstranitev obst. armatur,..... Z odlaganjem ob robu jarka, ter zasipom jame z utrjevanjem po plasteh in vzpostavitvijo v prvotno stanje po demontaži. | m3 | 2.2052 |  | 0
1.2.40. | Doplačilo za ročni izkop jarka (ocena %) globine do 1,5 m v kamnini III. kategorije z odmetavanjem izkopanega materiala ob rob jarka. | 3%
| - III. Kategorija kamnine | m3 | 3.2416 |  | 0
1.2.50. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 32.94 |  | 0
1.2.150. | Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane ločilne geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken - ovoj posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m, raztezek pri porušitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,5 (po SIST EN ISO 12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. 3-4 m2/m' Vgradnja po navodilih geomehanika. Obračun po dejanskih stroških. | m2 | 190 |  | 0
1.2.156. | Nabava, dobava in vgraditev filtrske geotekstilije za ovoj drenaže odzračevalnih garnitur in hidrantov po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnosti prečno/vzdolžno > 8 kN/m, raztezek pri porušitvi min. 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 1500 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,2 (po SIST EN ISO 12956), indeks hitrosti 0,003 m/s in koeficient prepustnosti pri 20kPA > 10kzemljine Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Obračun za m2. 6 m2/kos | m2 | 6 |  | 0
1.2.160. | Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km). |  | 98.586
| - pesek 0-4 mm za zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), ročna vgradnja. | m3 | 3.96 |  | 0
| - kamniti material 0-16 mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi (po DVGW-W 400-2) vključno s strojnim utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku). Na območju javne ceste | m3 | 23.57 |  | 0
| - drobljenec 5/32 za obsip hidrantov in zračnikov (2m3/kos - s strojnim utrjevanjem po plasteh do 30 cm (95 - 98 %, odvisno od globine po Proctorjevem postopku). | m3 | 2 |  | 0
| - nov nasipni kamniti material 0-125 mm za zasip jarka s strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. OCENA 80% izkopanega materiala | m3 | 69.056 |  | 0
1.2.166. | Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. OCENA 20% izkopanega materiala | m3 | 17.264 |  | 0
1.2.194. | Transport dobrega izkopanega materiala (ocena 20%) na začasno deponijo (do 5km) Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem, premetavanjem in ponovnim nakladanjem na kamion. - od gradbenega jarka do začasne deponije pri izkopu | m3 | 17.264 |  | 0
| - od začasne deponije do jarka pri zasipu | m3 | 17.264 |  | 0
1.2.195. | Transport (prevoz) viška materiala na razdalji do 25 km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča/začasne deponije do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo.
| - izkopana kamnina III. Kategorija | m3 | 92.996 |  | 0
| - železove litine in jeklo | t | 0.4 |  | 0
| - mešani gradbeni odpadki | t | 0.4 |  | 0
1.2.250. | Polaganje opozorilnega traka nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm. | m | 54.9 |  | 0
1.2.255. | Nabava, dobava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev. | m | 9 |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1.2.348. | Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 za podbetoniranje vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki), obbetoniranje krivin, odcepov podbetoniranje ter armatur po DVGW Arbeitsblatt GW310 (januar 2008). | m3 | 1.5 |  | 0
1.2.349. | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kos | 3 |  | 0
1.2.500. | Postavitev novih cestnih kap na niveleto terena (zasuni, hidranti, zračniki, navrtni zasuni). | kos | 3 |  | 0
(**) | Vzpostavitev povoznih površin upoštevano v načrtu gradnje kanalizacije.
DRUGA DELA
1.2.800. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | m2 | 164.7 |  | 0
1.2.900. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del). | 10 |  |  | 0
1.2. | SKUPAJ GRADBENA DELA za vodovod V1 in V2 - brez DDV! |  |  |  | 0
2.1. - MONTAŽNA DELA za javni vodovod V1 in V2
Opombe: V CENI MONTAŽE SO UPOŠTEVANI VSI MANIPULATIVNI STROŠKI, TER VES DROBNI POTROŠNI IN POMOŽNI MATERIAL!
znesek
2.1. | MONTAŽNA DELA za j.vodovod V1 in V2 (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
2.1. | Javni vodovod
2.1.1. | Zavarovanje deponije vodovodnega materiala na gradbišču. KOMPLET Skupaj za vodovod V1 in V2 | kos | 1 |  | 0
2.1.5. | Vzpostavitev začasne oskrbe z vodo v času gradnje - zapiranje zasunov, začasne prekinitve dobave,…. pod nadzorom upravljalca. Brez provizorijev. KOMPLET Skupaj za vodovod V1 in V2 | kos | 1 |  | 0
2.1.10. | Prenos, spuščanje in polaganje PE cevi na kolutih na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
| d90-110 | m | 54.9 |  | 0
2.1.100. | Prenos po gradbišču, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v pripravljen jarek oz. jašek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| teža posameznega kosa do 25 kg | kos | 15 |  | 0
| teža posameznega kosa od 26 do 50 kg | kos | 1 |  | 0
2.1.120. | Montaža prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN 80 - 100 | kos | 10 |  | 0
2.1.220. | Montaža zasunov v jarek z vgradbeno garnituro in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN ≤ 150 | kos | 2 |  | 0
2.1.265. | Montaža odcepov z vgrajenimi tremi zasuni (COMBI III) z vgradbenimi garniturami in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN100/100 | kos | 1 |  | 0
2.1.410. | Montaža podtalnega hidranta s prostim pretokom - blatnika s prirobnico DN80-DN100 in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vključno z montažo pripadajočega drenažnega elementa! | kos | 1 |  | 0
2.1.500. | Dodatna montažna dela na armaturah ob postavitvi na končno niveleto terena (podaljšanja, krajšanja hidrantov, zračnikov,..). | kos | 4 |  | 0
2.1.550. | Priprava in montaža označevalnih tablic armatur in hidrantov na stebre ali obstoječe objekte) | kos | 1 |  | 0
2.1.560. | Priprava in montaža stebričkov iz cevi Ø63 dolžine 2,5 - 3 m v temeljna tla s pritrdilnim sidrom. S sanacijo prizadetih utrjenih površin. Obračun po dejanskih stroških, glede na število vgrajenih stebričkov! | kos | 1 |  | 0
2.1.650. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo ter faznost gradnje in morebitni tlačni preizkus v večih delih! | m | 54.9 |  | 0
2.1.660. | Dezinfekcija in izpiranje položenega vodovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo. | m | 54.9 |  | 0
2.1.670. | Dodatek za montažna dela pri izvedbi tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranju. Komplet. | kos | 1 |  | 0
2.1.680. | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo ustreznega potrdila (po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežjih z dopolnitvami upravljalca vodovoda). | kos | 1 |  | 0
2.1.780. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 1 |  | 0
2.1.790. | Demontaža vseh armatur (hidranti, zasuni,.. s cestnimi kapami in drugo opremo) s pripadajočimi fazoni (DN<100) na delu obstoječega vodovoda, ki se ukinja po tem načrtu, ter strojno / ročno nalaganje na kamion: - cca. 5 kos armatur (zasuni, hidranti) s cestnimi kapami in fazonskih kosov, 80m PEh d50 KOMPLET brez izkopa. | kpl | 1 |  | 0
2.1.900. | Nepredviden montažna dela (% montažnih del). | 10 |  |  | 0
2.1. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA za vodovod V1 in V2 | (brez DDV!) |  |  | 0
3.1. - VODOVODNI MATERIAL za javni vodovod V1 in V2
OPOMBE: PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA MINIMALNIM ZAHTEVANIM KARAKTERISTIKAM IZ OBRAZCA 1, KI JE SESTAVNI DEL POPISA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM, KI IZHAJAJO IZ TEHNIČNIH PRAVIL ZA VODOVOD IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE OSKRBE Z VODO! VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA. V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA. VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,..), TESNILNI (tesnila) TER PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI: - za vsako prirobnico DN80 se nabavi 8 vijakov M16×85, 8 matic in 16 podložk - za vsako prirobnico DN100 se nabavi 8 vijakov M16×90, 8 matic in 16 podložk
znesek
3.1. | VODOVODNI MATERIAL JAVNI VODOVOD "V1" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
3.1. | Javni vodovod
3.1.10. | Tlačne polietilenske vodovodne cevi; SDR11, PN16 po SIST EN12201, cevi s povečano odpornostno na po standardu PAS 1075 Cevi morajo imeti certifikat za PE cevi za distribucijo pitne vode.
| PE100 RC d90, SDR11 | m | 9.8 |  | 0
| PE100 RC d110, SDR11 | m | 45.1 |  | 0
3.1.30. | Fazonski kosi s prirobnico iz NL za tlačno stopnjo PN16.
| N80 | kos | 1 |  | 0
| T100/80 | kos | 1 |  | 0
| FFR100/50 | kos | 1 |  | 0
| FFR100/80 | kos | 1 |  | 0
| FF80(500) | kos | 1 |  | 0
| Zobata spojka s prirobnico DN50/d63 | kos | 1 |  | 0
| Zobata spojka s prirobnico DN80/d90 | kos | 2 |  | 0
| Zobata spojka s prirobnico DN100/d110 | kos | 2 |  | 0
* dolžino prilagoditi stanju na terenu
3.1.69. | Univerzalna enojna spojka s prirobnico; PN≥15 bar. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov. npr. Hawle Synoflex, +GF+ MULTIJOINT serija 3057,....
| DN80/d90 (prirob. DN80 za spoj PE d90) | kos | 1 |  | 0
| DN100/d110 (prirob. DN100 za spoj PE d110) | kos | 1 |  | 0
3.1.70. | EV zasun kratke izvedbe, PN16. V ceni upoštevana nastavljiva vgradbena garnitura, betonska podložka cestne kape in cestna kapa s pokrovom iz NL za vgradnjo v povozno površino skladna z DIN 4056.
H = 0,75 - 1,3 m
| DN80 | kos | 2 |  | 0
3.1.83. | Odcep T z vgrajenimi tremi zapornimi ventili tip E2 z mehkim tesnenjem s prirobnicami DN200 - COMBI III/3, PN10/16 (npr. HAWLE,..). V ceni upoštevane nastavljive vgradbene garniture, betonska podložka cestne kape, cestna kapa s pokrovom iz NL za vgradnjo v povozno površino.
Hvgr = 0,75-1,3 m
| DN100/100 | kos | 1 |  | 0
3.1.102. | Podtalni hidrant PN 10-16 s prostim pretokom - uporaba kot blatnik, s pripadajočim montažnim PP drenažnim elementom (npr. Hawle 490F+Z). Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo in pokrovom iz nodularne litine skladna z DIN 4055 za vgradnjo v povozno površino.
Hvgr=1,25 m
| DN80 | kos | 1 |  | 0 | 16
3.1.269. | Jekleni pocinkani stebriček Ø40-63 mm dolžine 2,5-3,0 m, s plastično kapo in pritrdilnim sidrom za stebriček in drobnim ključavničarskim materialom. Možno se namesto stebričkov uporabijo kandelabri predvidene javne razsvetljave! Obračun po dejanskih stroških! | kos | 1 |  | 0
3.1.271. | Označevalne tablice za označevanje hidrantov (po DIN 4066). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom - objemke Ø63mm, vijaki, sidra,..). | kos | 1 |  | 0
3.1.275. | Opozorilni trak (moder) za označevanje cevi z napisom "POZOR VODOVOD" | m | 54.9 |  | 0
3.1.289. | Dodatek za dobavo in uporabo začasnega vodovodnega materiala za izvedbo tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranja (zasuni, spojke, redukcijski kosi, gasilska oprema). Se uporabi večkrat. KOMPLET. | kos | 1 |  | 0
3.1.300. | Nepredviden vodovodni material (% materiala). | 10 |  |  | 0
3.1. | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL "V1" | (brez DDV!) |  |  | 0
A1.2. VODOVODNI PROVIZORIJ ob obnovi vodovoda V1
NI POTREBEN!
A1.3(**) | OBNOVA CESTIŠČA pri gradnji javnega vodovoda izven območja gradnje javne kanalizacije za komunalne odpadne vode
VPOŠTEVANO V NAČRTU KANALIZACIJE!

## PRIKLJUČKI
C. VODOVODNI PRIKLJUČKI (SKUPAJ 6 kos - OCENA)
C.1 VODOVODNI PRIKLJUČKI - (OBNOVA 6 kos - OCENA)
1.1. | PREDDELA IN GRADBENA DELA PRIKLJUČKI (OBNOVA) |  |  |  | 0
2.1. | MONTAŽNA DELA PRIKLJUČKI (OBNOVA) |  |  |  | 0 | 0
3.1. | VODOVODNI MATERIAL PRIKLJUČKI (OBNOVA) |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1.1.+2.1.+3.1. (brez DDV) |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| PRIKLJUČKI OBNOVA (z DDV) |  |  |  | 0
C.1 OBNOVA OBSTOJEČIH PRIKLJUČKOV NA OBMOČJU OBNOVE VODOVODA (OCENA - obračun po dejanskih stroških)
OPOMBA: ker vodovodni priključki niso predmet načrta - OCENA. Na nov sekundarni vodovod se prevežejo vsi obstoječi porabniki na tangiranem območju ( HVP), ki so upoštevani v popisu. Porabniki, ki še nimajo samostojnih priključkov morajo pred izvedbo priključka pridobiti soglasje za priključitev od upravljalca vodovoda. Profili priključnih cevi in količine so ocenjeni na podlagi razpoložljivih podatkov. Profile se po ob obnovi prilagodi načrtom priključkov, oz. dejanskemu stanju in potrebam porabnikov! Obnova vodovodnih priključkov se izvede skladno z veljavno zakonodajo, navodili izvajalca javne službe in pravili stroke. Obst. vodovodne priključke mora pred obnovo obvezno pregledati strokovna služba izvajalca javne službe, ki določi obseg obnove. Uporabnik mora poskrbeti za ustreznost merilnega mesta skladno z zahtevami izvajalca javne službe! Vsi morebitni novi priključki se zgradijo na osnovi samostojnega načrta in soglasja upravljalca. V primeru prekomerne porabe vode predlagamo uskladitev dimenzije priključnega cevovoda in vodomera dejanskim potrebam! Obnova obstoječega vodovoda tangira 6 obstoječih porabnikov vode. Vsi tangirani priključki se obnovijo skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami izvajalca javne službe. Pri gradnji upoštevati tudi načrte priključkov za nove porabnike).
1. - PREDDELA IN GRADBENA DELA (hišni priključki) |  |  |  |  | 0
Opombe: Vse količine so ocenjene! Obračun se izvede na podlagi količin vpisanih v gradbeno knjigo in dejanskih stroškov pri obnovi priključkov! Zunanje ureditve dvorišč,. dovozi,... se vzpostavijo v prvotno stanje zato je pred izdelavo ponudbe obvezen ogled na terenu. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. V popisu je upoštevano, da so obstoječa vodomerna mesta (last uporabnika) dobro ohranjena in primerno opremljena.
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1.1. | PREDDELA - priključki
1.1.1. | Priprava in ureditev gradbišča z odstranitvijo vseh ovir na trasi. Ograditev in zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom. Odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja,.... Z vzpostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih. KOMPLET
| za vodovodne priključke upoštevano 6 vodomernih mest, da se: - 90% (5 kos)priključkov obnovi s prekopom - 10% (1 kos) pa s podbijanjem, SKUPAJ 6 kos HVP | m | 24.8 |  | 0
| za prevezavo internih vodovodov | m | 10 |  | 0
1.1.5. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na javni cevovod. | m | 24.8 |  | 0
1.1.98. | Odstranitev in ponovna vzpostavitev zunanje ureditve (tlakovci, asfalt,…) po koncu gradnje hišnega priključka. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena. Upoštevano, da se 50% priključkov obnovi s prekopom, 10% pa s podbijanjem. Vključno z nakladanjem ruševin na kamion in transport na trajno deponijo s plačilom takse ter nabavo, dobavo in vgradnjo novega materiala (tlakovcev, plošč, asfalta,...) - zamenjava novih in poškodovanih. Sočasna gradnja s kanalizacijskimi priključki. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena!
| za vodovodne priključke | m2 | 32.1408 |  | 0
| za prevezavo internih vodovodov | m2 | 18 |  | 0
1.1.125. | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Polaganje zaščitnih cevi, podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , z vzpostavitvijo v prvotno stanje v primeru poškodb po navodilih upravljalca
| - vod elektronskih komunikacij | kos | 10 |  | 0
1.1.127. | Nabava, dobava in vgradnja dodatne zaščitne cevi d125 (npr Stigmaflex) za zaščito obstoječih komunalnih vodov na mestu križanj ali vzporednega poteka z vodovodom. | m | 10 |  | 0
1.1.140. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 5 |  | 0
1.1.200. | Stroški vzdrževanja prekopanih površin v času gradnje vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom. | m2 | 32.1408 |  | 0
1.1.300. | Nepredvidena dela (% preddel). | 10 |  |  | 0
1.1. | PREDDELA (SKUPAJ) |  |  |  | 0
1.2. | GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA
1.2.8. | Širok (60-65°) strojno - ročni (do 10%) izkop jarka (III. kat) med ovirami globine do 1,5 m, z odlaganjem ob rob jarka. Širina dna izkopa 60 cm. Brez rušenja zg. ustroja. Upoštevan tudi izkop na mestu priključka za potrebe podbijanja (2 m3/kos). Obračun po m3. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! |  | 68.5696
| -za priključke Upoštevana gradnja v dolžini 80% trase zaščitne cevi. Upoštevan tudi izkop na mestu priključka za potrebe podbijanja (2* 2m3/kos). | m3 | 32.5696 |  | 0
| - za prevezavo internih vodovodov | m3 | 18 |  | 0
1.2.9. | Dodaten širok (65°) strojno - ročni izkop jarka med ovirami globine do 1,5 m, z odlaganjem ob rob jarka Izkop za montažo vodomernega jaška, cca. 3 m3/kos Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! | m3 | 18 |  | 0
1.2.10. | Izvedba podbijanja s klasično pnevmatsko iglo brez usmerjanja. Zaščitna cev PEh d75. Upoštevana tudi nabava in dobava zaščitne cevi d75, transport mehanizacije in postavitev na pripravljen plato.
| d75, povprečna dolžina podbijanja 4m | kos | 1 |  | 0
1.2.50. | Ročno planiranje dna jarka z odstranitvijo večjih kamnov.
| - za priključke | m2 | 15.5232 |  | 0
| - za prevezavo internih vodovodov | m2 | 6 |  | 0
1.2.160. | Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km).
| - pesek 0-4 mm za zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), ročna vgradnja. | m3 | 3.2 |  | 0
| - kamniti material 0-16 mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi (po DVGW-W 400-2), ter obsip jaškov vključno s strojnim utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku) na območju utrjenih površin | m3 | 17.079 |  | 0
| - nasipni kamniti material 0-125 mm za zasip jarka s strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku) na območju utrjenih povoznih površin | m3 | 2.5775 |  | 0
1.2.189 | Vgradnja dobrega izkopanega materiala odloženega ob robu jarka (dober kamnit material, zasip v raščenem terenu) z utrjevanjem v plasteh. (ocena 2/3 izkopanega materiala) | m2 | 45.7131 |  | 0
1.2.195 | Nakladanje in transport (prevoz) slabega izkopanega in viška materiala na razdalji do 25 km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo. | m3 | 22.8565 |  | 0
1.2.250. | Nabava, dobava in polaganje opozorilnega signalnega traka nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm in nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev.. | m | 19.84 |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1.2.349. | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kos | 21 |  | 0
1.2.400 | Povečanje preboja stene stavbe za montažo zaščitne cevi PE d75 in sanacija odkopane stene objekta (vodomerno mesto) -> vzpostavitev v prvotno stanje. Kot npr. - vodotesna zatesnitev preboja stene, - premaz zunanjih betonskih sten s policementno vodotesno maso, - vzpostavitev hidroizolacije (npr. izotekt), - izdelava zaščitne plasti iz čepaste folije in - vsa druga potrebna dela za vzpostavitev, vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo materiala Obračun po dejanskih stroških | kos | 9 |  | 0
DRUGA DELA
1.2.800. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | m2 | 50.1408 |  | 0
1.2.812. | Čiščenje vodomernega mesta po koncu gradnje. | kos | 21 |  | 0
1.2.900. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del). | 10 |  |  | 0
1.2. | SKUPAJ GRADBENA DELA (priključki) - brez DDV! |  |  |  | 0
2. - MONTAŽNA DELA - obnova priključkov (OCENA)
OPOMBE: Upoštevati načrte priključkov in dejansko stanje priključka. Predstavnik upravljalca vodovoda pregleda vsak priključek!
2.1. | MONTAŽNA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
2.1.20. | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža PE cevi na kolutih na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
| d75 (zaščitne cevi pri prekopu) | m | 19.84 |  | 0
2.1.22. | Prenos, spuščanje, montaža PE cevi na kolutih v položene zaščitne cevi. Vključno z rezanjem cevi in obdelavo roba, ter montažo tesnil
| d32-d40 | m | 24.8 |  | 0
2.1.23. | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža PE cevi na kolutih na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
| d32 - interni cevovodi | m | 10 |  | 0
2.1.370 | Prenos po gradbišču, polaganje v jarek in montaža navrtnih zasunov s priključnim vrtljivim kolenom, vgradno garnituro, cestno kapo in montažnih betonskih podložk. Montaža na NL cev. Vključno z izvedbo izvrtine in povezavo vodovodne cevi na koleno. KOMPLET
| d32 na NL DN100 | kos | 6 |  | 0
2.1.375 | Demontaža ter ponovna montaža novih armatur, fitingov, spojk,... na obstoječih vodomernih mestih. Vključno z nakladanjem demontiranih kosov na kamion in odvozom na trajno deponijo (do 25 km), s plačilom takse. (ocena za 62 priključkov) | kos | 24 |  | 0
2.1.377 | Prevezava obstoječih internih vodovodov na nove interne vodovode. Prerez obstoječe cevi, priprava robov in obdelava prereza. KOMPLET | kos | 10 |  | 0
2.1.651 | Tlačni preizkus položenih hišnih vodovodnih priključkov po standardu SIST EN 805 z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o. in z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo) | kos | 21 |  | 0
2.1.661 | Izpiranje in dezinfekcija položenih hišnih vodovodnih in skupnih priključnih cevi z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo) | kos | 24 |  | 0
2.1.780. | Prevezava novozgrajenega cevovoda d50 na obstoječe skupinski priključek d50 z obdelavo prereza. | kos | 1 |  | 0
2.1.900. | Nepredviden montažna dela (% montažnih del). | 10 |  |  | 0
2.1. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA (priključki) | (brez DDV!) |  |  | 0
3. - VODOVODNI MATERIAL za obst. priključke pri obnovi vodovoda
OCENA - veljavno le skupaj z OBRAZCEM 1
OPOMBE: PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM UPRAVLJALCA JAVNEGA VODOVODA! VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA. *Vodomerno mesto in interna vodovodna inštalacija od stavbe do vodomera, vključno z ventilom za vodomerom je v lasti uporabnika. In ju je lastnik objekta dolžan v skladu z Uredbo, Odlokom o pitni vodi v MOL in navodili izvajalca javne službe zgraditi na lastne stroške, ter po skrbeti za njih ustreznost. V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA. VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,..), TESNILNI (tesnila) TER PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI. Število in dimenzije materiala so podani kot ocena. Upoštevati dejansko stanje in načrt priključka. Fazonski kosi v merilnem mestu se zamenjajo po navodilih predstavnika upravljalca. Upoštevati navodila izvajalca javne službe, ki mora pred obnovo priključek pregledati in določiti obseg obnove glede na obstoječe stanje priključka! V primeru prekomerne porabe predlagamo prilagoditev dimenzije priključka in vodomera.
znesek
3.1. | VODOVODNI MATERIAL VODVODNI PRIKLJUČKI OBNOVA - OCENA (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
3.1. | VODOVODNI PRIKLJUČKI
3.1.10. | Tlačne polietilenske vodovodne cevi po SIST EN12201. Cevi morajo imeti certifikat za PE cevi za distribucijo pitne vode.
| PE100d32 (vodovodne cevi priključkov); SDR11, PN16 | m | 24.8 |  | 0
| PE100d32 (prevezave internih vodovodov); OCENA | m | 10 |  | 0
| PE100 RC d75 (zaščitne cevi za polaganje v jarek, za podbijanje v postavki 1.2.50); TIP 1; SDR17, PN10 | m | 19.84 |  | 0
3.1.55. | Hitra dvojna spojka PN16 iz polipropilena (PP), s tesnilom iz NBR za spajanje dveh tlačnih PE cevi. Skladna s SIST EN 12201, SIST EN 10226 in SIST EN 1092-1. (npr. +GF+ iJOINT dvojna spojka ali podobno).
| d75/d75 - prevezava obst. zaščitne cevi | kos | 1 |  | 0
| d32/d32 - prevezava obst. internega vodovoda | kos | 3 |  | 0
3.1.73. | *Univerzalni navrtni zasun za PE cevi z integriranim ploščatim zapornim ventilom - za pitno vodo; PN10; telo zasuna iz nodularne litine zunaj in znotraj zaščiteno z epoksi premazom (skladno s SIST EN14901:2006) in stremenom iz nerjavečega jekla zaščitenim z gumo in elastomernimi (EPDM) tesnili primernimi za pitno vodo. Zasun preizkušen skladno s SIST EN 12266-1:2012 in SIST EN 12266-2:2012. Komplet s priključnim vrtljivim bajonetnim kolenom. Bajonetno koleno (90°), ki ima na izhodu možen obrat 360°, za spajanje PE cevi in navrtalnega oklepa, bajonetni priključek kot hitra - ISO spojka.
| **za PE d90, Priključno koleno d32 | kos | 6 |  | 0
** natančna specifikacija materiala in način vgradnje je del tehničnega opisa PZI načrta
3.1.115. | Nabava, transport fitingov in vodovodne armature za merilna mesta - OCENA: spojke za PE cevi, kolena, redukcijski kosi, vložek nepovratnega ventila,holandci, tesnila, pipe,…., material se nabavi za vsako mesto posebej glede na načrt priključka in v dogovoru z upravljalcem. Skupno 62 priključkov z 62 vodomeri. Predvidoma za en vodomer (kroglična pipa R1" - 3/4'', kroglična pipa 1''-3/4" z izpustom, 2× zmanjševalni kos, 2× holandec, spojka za PE cev,...). KOMPLET! | kos | 6 |  | 0
3.1.281 | Tesnilo - zaključna gumijasta manšeta za prehod cevi v/iz zaščitne cevi.
| d75/d32 (nove zaščitne cevi) | kos | 6 |  | 0
| d63/d32 (obst. zaščitne cevi) | kos | 1 |  | 0
3.1.289 | Nabava, dobava in postavitev tipskega vodotesnega vodomernega jaška iz polietilena na pripravljeno posteljico, višina 100 cm širina min. 65 cm · dolžina min. 45 cm. Jašek z LTŽ pokrovom (nosilnost glede na mesto vgradnje) in s termo izolacijo pod pokrovom.Vključno z vodotesnimi manšetami za prehod cevi skozi steno (2x). Jašek mora pred vgradjo potrditi predstavnik upravljalca. OCENA za objekte, ki so trenutno priključeni preko skupinskih priključkov, oziroma je zaradi poteka obst. priključka smiselno njegovo skrajšanje in postavitev novega jaška na parceli porabnika v bližini javnega vodovoda Komplet brez gradbenih del! | kos | 6 |  | 0
3.1.300. | Nepredviden vodovodni material (% materiala). | 10 |  |  | 0
3.1. | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL (priključki) | (brez DDV!) |  |  | 0