## osnova (hidden)
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
OBJEKT: | VODOVODNI MOST ČEZ
LJUBLJANICO
ČRNA VAS PRI LIPAH
INVESTITOR: | JP VOKA SNAGA
VODOVODNA CESTA 90
1000 LJUBLJANA
VREDNOST DEL EUR: |  | #REF!
DDV NI UPOŠTEVAN
FAZA: | P Z I
PROJEKT ŠTEVILKA: | 0068-2014, oktober 2019
Ljubljana, november 2019

## rekapitulacija
PROJEKT: | Rekonstrukcija primarnega vodovoda Brest - Ljubljana na odseku prečkanja preko reke Ljubljanice v Črni vasi
SKUPNA REKAPITULACIJA
| DELEŽ VKS | 0 | EUR
| obnova vodovoda | 0 | EUR
| obnova jeklenega mostu | 0 | EUR
| DELEŽ MOL | 0 | EUR
| oprema mostu in ureditev brežin | 0 | EUR
| SKUPAJ | 0 | EUR
| davek na dodano vrednost 22% | 0 | EUR
| PONUDBENA CENA (vključno z DDV): | 0 | EUR

## javni vodovod
#N/A
#N/A
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  |  | VODOVODNI MOST ČEZ LJUBLJANICO V ČRNI VASI PRI LIPAH
OBJEKT: |  |  | 3/2 NAČRT VODOVODA
JAVNI VODOVOD
MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
NAROČNIK: |  |  | JP VODOVOD-KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana
0068-2014
ŠT. NAČRTA: |  |  | 40-0026-00-2015
DATUM: |  |  | oktober 2019
PROJEKT: |  |  | NAČRT VODOVODA
REKAPITULACIJA :
A. JAVNI VODOVOD | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | € | 0
Davek na dodano vrednost (22%): | [5 empty] | € | 0
PROJEKTANTSKA OCENA (skupaj z DDV): | [5 empty] | € | 0
A: REKAPITULACIJA
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA | [5 empty] | € | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA | [5 empty] | € | 0
3.0 MONTAŽNA DELA | [5 empty] | € | 0
4.0 NABAVA MATERIALA | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
Koda | Šifra |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA
Op.upoštevana predvidena zunanja ureditev , sanacija mosta
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 1,1 | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te. V SKLOPU CELE OBNOVE OBMOČJA | kos | 0
|  | 1,2 | Izdelava, namestitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču ter po končanju del odstranitev le-te. Obračun po dejanskih stroških.- V SKLOPU CELE OBNOVE OBMOČJA | kos | 0
|  | 1.3 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 180 | 0 | 0
|  | 1.4 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 1.5 | Izdelava geodetskega posnetka v papirnati in elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Obračun za 1 m1. | m1 | 180 | 0 | 0
|  | 1.6 | Izdelava geodetskega načrta skladno s Pravilnikom o geodestkem načrtu. Obračun za 1 m1. Strošek se deli v sklopu cele obnove, ker bodo vridani tudi drugi komunlani vodi. | m1 | 180 | 0 | 0
|  | 1.7 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca vodovoda oddaja v projektni obliki-2x tudi 1x v elektronski obliki. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1.8 | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji pred pričetkom gradnje - v sklopu ostale gradnje. | kos | 0
|  | 1.9 | Izvedba projektantskega nadzora pri gradnji . | ur | 30 | 0 | 0
|  | 1.1 | Sodelovanje in nadzor geomehanika med gradnjo. | ur | 10 | 0 | 0
|  | 1.11 | Sodelovanje in nadzor arheologa med gradnjo. | ur | 10 | 0 | 0
|  | 1.12 | Izdelava vodilne mape PIDa v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo in dopolnitvami z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda v skladu z gradbeno zakonodajo in dopolnitvami - SKUPNO ZA CELOTEN PROJEKT | kos
|  | 1,13 | Izdelava ELABORATA o ravnanju z odpadki, ki nastanejo ori gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz.predpisi za tovrstno področje - SKUPNO ZA CELOTEN PROJEKT | kos
|  |  | PREDDELA IN OSTALA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
Op.upoštevana predvidena zunanja ureditev , sanacija mosta
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto.
|  | 2.1 | Priprava gradbišča v dolžini L=180 m; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. | m1 | 180 | 0 | 0
|  | 2.2 | Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v stanje po zunanji ureditvi območja. | m1 | 180 | 0 | 0
|  | 2.3 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 20 | 0 | 0
|  | 2,4 | Površinski odkop humusa v poprečni debelini 20 cm, z odlaganjem ob rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame. Obraćun za 1 m3. | m3 | 9 | 0 | 0
|  | 2,5 | Strojni zkop jarka globine 0.0-2.0 m v terenu III-IV. kat. z nakladanjem na kamion Brežine se izvajajo v naklonu 90° do nivoja -0.10 m do terena. Obračun za 1 m3. | m3 | 266 | 0 | 0
|  | 2,6 | Ročni izkop v terenu III. -VI. kat. globine 0.0-2.0 m širine jarka do 3 m. z nakladanjem na kamion. Obračun za 1 m3. | m3 | 30 | 0 | 0
|  | 2,7 | Zaščita gradbene jame z lesenim opažem z vodili . Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje in delna odstranitev (kot zagatna stena ostane v zemljini). Globina jarka do 3 m, širina jarka do 2,0 m- dvostranski opaž, morali dim. 18/24 cm in oažne plošče . Demontaža, porez lesenih opažnih plošč, ki gledajo nad teren in nad obsip cevi; pri zasipu spodnji del ostane v zemljini. Odvoz ostanka plohov in moralov na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun na 1m1 vodovoda. | m1 | 96 | 0 | 0
|  | 2,8 | Dovoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 370 | 0 | 0
|  | 2,9 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 187 | 0 | 0
|  | 2,10 | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr.0.02-8 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 20 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 36 | 0 | 0
|  | 2,11 | Nabava, dobava in izdelava nasipa do 30 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2xsejanega peska fr. 0,02 - 8 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 104 | 0 | 0
|  | 2,12 | Nabava, dobava in polaganje ojačanega geotekstila (natezna trdnost 700 kN/m) na dno izkopa gradbene jame in ob steni do višine nad obsipom nad cevjo. Obračun za m2. | m2 | 965 | 0 | 0
|  | 2,13 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve terena), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-NOV material, vključno z dovozom. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 104 | 0 | 0
|  | 2,14 | Dovoz odkopanega materiala-višek materiala pred dokončno ureditvijo terena in iz začasne deponije- na trajno gradbeno deponijo do 5 km z razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 370 | 0 | 0
|  | 2,15 | Dobava, strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m. | m3 | 9 | 0 | 0
|  | 2,16 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 50 | 0 | 0
|  | 2,17 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 4 | 0 | 0
|  | 2,18 | Obbetoniranje lokov cevi ob mostu , s porabo betona do 3.5 m3/kos. Vsaka podpora bo pilotirana na 6 lesenih pilotih dolžine 6 m. Za pritrditev cevi na sidrni blok je v beton predvidena vgradnja jeklenega sidra iz ploščatega železa preseka 10/80 mm. Višina jeklenega elementa je pri zgornjih blokih 600 mm, pri spodnjih blokih pa 300 mm. Širina je odvisna od premera cevi – desni breg DN 300, B = 360 mm, levi breg DN 400, L=460 mm. Sidro sega nad betonsko konstrukcijo 100 mm. Na zaključku sidra je izvrtina premera 22 mm za pritrditev objemke. Sidro se vstavi v opaž pred zalitjem betona. Pritrdi se ga na betonsko armaturo. Element se izvede iz nerjavečega jekla AISI 304 (1.4301). Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 4 | 0 | 0
Med sidro se položi vodovodna cev. Na mestu pritrditve se cev toplotno izolira po pritrditvi. Predizolacija cevi ne omogoča ustrezne pritrditve cevi, saj je izolacijski material preveč podajen. Med cev in betonski blok se položi teflonski podstavek dolžine 200 mm, višina in širina je odvisna od profila cevi (83/300 mm - DN 400, 69/205 mm – DN 300). Proti cevi je blok radialno oblikovan glede na zunanji premer cevi. Cev se pritrdi na sidro z objemko iz jeklene pločevine – trak preseka 10/80 mm. Stranska kraka objemke sta ravna, zgornji del pa je radialno oblikovan po premeru cevi. Za pritrditev na sidro sta v spodnjem delu objemke puščeni izvrtini premera 22 mm. Med objemko in cev se položi trak iz neoprenske gume deb.10 mm. Objemko se pritrdi na sidro z vijaki M 20/50/25 (vijak, matica in dve podložki). Jeklena pločevina za izvedbo sider in objemke je hladno krivljena.
|  | 2,19 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako zasunov, loput, zračnikov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 2,20 | Sanacija obstoječega vodovodnega jaška J1: odkop okoli jaška, demontaža kovinskih delov-lestve, pokrova, izvedba vertikalne in horizontalne hidroizolacije, zaščita hidroizolacije, nabava in vgradnja vstopne lestve z zgornjim dvižnim delom, material lestve po SIST EN 14396:2004 , vgradnja LŽ pokrova velikosti 800x800 mm( standard EN 124 DN 400N), izvedba preboja stene jaška za montažo fazonskih kosov NL skupaj z zatesnitvijo in obbetoniranjem z betonom C25/30, zasip gradbene jame, zasip z gramoznim materialom; ureditev dokončnega terena v skladu s terenom-zelenica. Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za komplet izvedbo. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2,21 | Za novi jašek J2: Nabava in vgradnja vstopne lestve z zgornjim dvižnim delom, material lestve po SIST EN 14396:2004 , izvedba preboja stene jaška za montažo fazonskih kosov NL skupaj z zatesnitvijo in obbetoniranjem z betonom C25/30. Obračun za komplet jašek. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2,21 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 15% vrednosti zemeljskih del. | kos | 1 |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 MONTAŽNA DELA
|  | 3.1 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3.2 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 184 | 0 | 0
|  | 3.3 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 52 | 0 | 0
|  | 3,4 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in prekinitvah, z začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi ukinjenih cevi na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,5 | Demontaža obstoječih cevi, ki potekajo po mostni konstrukciji, demontaža cevi in objemk, prenos iz mosta na teren, odvoz demontiranih delov, tudi ukinjenih cevi na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3.6 | Montaža NL cevi DN 400. | m1 | 134 | 0 | 0
|  | 3.7 | Montaža NL cevi DN 300. | m1 | 210 | 0 | 0
|  | 3,8 | Montaža NL fazonskih kosov DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,9 | Montaža NL fazonskih kosov DN 200 | kos | 6 | 0 | 0
|  | 3,10 | Montaža NL fazonskih kosov DN 300 | kos | 22 | 0 | 0
|  | 3,11 | Montaža NL fazonskih kosov DN 400 | kos | 22 | 0 | 0
|  | 3,12 | Prenos, spuščanje in montaža medprirobnične lopute DN 80 z ročko. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,13 | Prenos, spuščanje in montaža zasuna NL, prirobnični spoj, DN 200 z ročnim kolesom. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,14 | Prenos, spuščanje in montaža lopute NL, prirobnični spoj, DN 300 z ročnim pogonom. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,15 | Prenos, spuščanje in montaža lopute NL, prirobnični spoj, DN 400 z ročnim pogonom. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,16 | Montaža avtomatskega zračnika DN 80. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,17 | Montaža montažno-demontažnega kosa DN 300. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,18 | Montaža montažno-demontažnega kosa DN 400. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,19 | Montaža elementov nosilcev (31x 2=62 -komplet)z montažo na jekleno konstrukcijo mosta in obmostnih kinet ter podpore po detajlih- pritrditev na jekleno mostno konstrukcijo.Vsaka cev mora biti podprta z dvema podporama – preprečitev rotacij na mestu spojev, še posebej v primeru obojčnih spojev. | kos | 62 | 0 | 0
|  | 3,20 | Montaža NL cevi DN 300 -obešanje na mostno konstrukcijo na nosilce (2 x 31) po detajlih | m1 | 164 | 0 | 0
|  | 3,21 | Nabava in montaža toplotne izolacije za cev NL DN 300: Za toplotno izolacijo je predviden ovoj z izolacijskimi ploščami s koeficientom toplotne prevodnosti pod 0,040 W/m K. Debelina ovoja je 10 cm. Izolacijski ovoj se začasno fiksira ob cevi z lepilnim trakom. Preko izolacijskega ovoja se preko izolacije izvede še zaščita z ovojem iz pocinkane pločevine deb. 1 mm, pobarvano v barvi mostnih lesenih delov. Ovoj iz pocinkane pločevine se spaja z zareznimi vijaki M6. Cevni elementi so radialno zakrivljeni, radij je 270 mm. Cevake se namesti tako, da zgornji cevak prekriva spodnji (preklop 50 mm). V horizontalni smeri (vzdolžno) se cevak spoji z zareznimi vijaki M6 na razdalji 25 do 30 cm. Spoji med sosednjimi elementi so prosti, tako da je omogočen horizontalni pomik. Prekrivanje sosednjih elementov je 50 mm. Dolžina posameznega elementa je 50 mm večja od razmaka med nosilcema. | m1 | 174 | 0 | 0
|  | 3,22 | Izdelava premičnega delovnega odra ob mostni konstrukciji za pritrjevanje konzolnih nosilcev vodovoda na mostno konstrukcijo, za potrebe montaže vodovodne cevi na nosilce. Izbira glede na tehnologijo izvajalca, drugi način (pritrjevanje od spodaj pod mostno konstrukcijo). | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3.23 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805, možna izvedba v več fazah, po odsekih.Obračun po dejanskih stroških - za m1. | m1 | 344 | 0 | 0
|  | 3.24 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | m1 | 344 | 0 | 0
|  | 3.25 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 180 | 0 | 0
|  | 3.26 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje zračnikov in zasunov, loput. Obračun za kos. | kos | 6 | 0 | 0
|  | 3,17 | Montaža provizorij cevi NL DN 400 (odcep s cevi PVC d 400 -ob trasi za začasno premostitve prekinitve vodovodnih cevi, odcep pred obst.objekom 'Tabernakelj' in za mostom na severni strani. Vključno vsi vodovodni elementi (loki in spojke). Po opustitvi provizorija cevi, se cevi demontira in uporabi za druga gradbišča. Vključena so tudi vsa potrebna gradbena dela, montaža. Cev s loki se montira na terenu, nato se prestavi-potegne ob mostu v strugo in na brežine vodotoka ob mostu, tako da se lahko sanira most in odstrani obstoječe cevi. Obračun za komplet izvedenih del. | m1 | 120 | 0 | 0
|  | 3,18 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
4.0 NABAVA MATERIALA
CEVI (Al-ZN zunanja zaščita v nanosu 400g/m2):
|  | 4.1 | NL Natural cev C30, s tesnili, l=6.00 m, DN 400, sidrni spoj | m1 | 168 | 0 | 0
|  | 4.2 | NL Natural cev C40, Standard spoj z Vi tesnili, l=6.00 m, DN 300 | m1 | 228 | 0 | 0
"proizvajalec / tip materiala"
|  | 4.3 | Vodovodna cev PE 100 d 225, PN 10, za izpust | m1 | 20 | 0 | 0
|  | 4.4 | Vmesni cevni kos, l=500 mm, NL DN 400, sidrni spoj | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4.5 | Vmesni cevni kos, l=500 mm, NL DN 300 | kos | 4 | 0 | 0
NL FAZONSKI KOSI:
|  | 4,6 | E kos, PN 10, DN 300, Vi spoj | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4,7 | F kos, PN 10, DN 300 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,8 | F kos, PN 10, DN 400 | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4,9 | FFK 45° kos, PN 10, DN 300 | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4,10 | N kos, PN 10, DN 200 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,11 | T kos, PN 10, DN 400/200 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,12 | T kos, PN 10, DN 300/80 | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4,13 | T kos, PN 10, DN 200/200 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,14 | FFR kos, PN 10, DN 400/300 | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4,15 | X kos, PN 10, DN 80. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,16 | NL FF kos, l=1000 mm, PN 10, DN 300 | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4,17 | NL FF kos, l=1000 mm, PN 10, DN 400 | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4,18 | NL FF kos, l=1000 mm, PN 10, DN 200 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,19 | NL FF kos, l=500 mm, PN 10, DN 200 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,20 | NL FF kos, l=430 mm, PN 10, DN 200 | kos | 1 | 0 | 0
NL fazonski kos, sidrani z VI tesnili, v kompletu z VI tesnili
|  | 4,21 | MMK kos 22°, PN 10, Vi spoj, DN 300. | kos | 4 | 0 | 0
NL fazonski kos, sidrani z vijaki, sidrni spoj, v kompletu s tesnili
|  | 4,22 | MMK kos 11°, PN 10, SIDRNI spoj, DN 400 | kos | 4 | 0 | 0
VODOVODNE ARMATURE
|  | 4,23 | Medprirobnična loputa DN 80, PN 10 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,24 | Loputa, prirobnična, z ročnim pogonom, PN 10, DN 300 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,25 | Loputa, prirobnična, z ročnim pogonom, PN 10, DN 400 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,26 | Zasun DN 200, PN 16, kratka izvedba, z ročnim kolesom | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,27 | Montažno-demontažni kos DN 300, PN 16 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,28 | Montažno-demontažni kos DN 400, PN 16 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,29 | Avtomatski zračnik-dvojni DN 80, PN 10. | kos | 2 | 0 | 0
Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov je zajet v ceni fazonov, armatur in spojnih kosov
SPOJNI KOSI
|  | 4,30 | Spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo zaščito, tesnili v skladu z ISO 4633 in spojnim materialom- za cev PE d 400, PN 10, DN 400 | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4,31 | Spojka za cev PE d 225, PN 10, DN 200 | kos | 1 | 0 | 0
MATERIAL ZA PRITRDITEV VODOVODA NA MOST:
|  | 4,32 | Montažni elementi za obešanje cevovoda na mostno konstrukcijo, nerjaveči sistem: | kos | 62 | 0 | 0
pocinkana pločevina:
pritrdilna plošča:
nosilna plošča dim 440x180x10
nosilni U profil 100/50x6 mm z ovalno izvrtino Ø 24 mm, 170 mm
Vertikalni nosilec
vertikalni nosilec z izvrtino Ø 24 mm,80/45x6 mm, L=544 mm
jeklena plošča z izvrtino Ø 20 mm, dim.50/80x6 mm
zg.del objemke - jeklen trak , dim.80/6 mm, lok z radijem L=165 mm, L=430 mm
jeklena plošča z izvrtino Ø 20 mm,dim.50/80x6 mm
sp.del objemke - jeklen trak , dim.80/6 mm, lok z radijem L=165 mm, L=506 mm
vijačni material
vijak M16, M16/40/25
podložka M16
šesteroroba matica M16
cilindiični ležaj, 16/22/12, AISI 316
neoprenska guma, dim.60/10/540, lepljeno
MATERIAL ZA PROVIZORIJ:
|  | 4.33 | NL Natural cev C30, s tesnili, l=6.00 m, DN 400, sidrni spoj | m1 | 66 | 0 | 0
|  | 4.34 | NL Natural cev C30, s tesnili, l=6.00 m, DN 400, UNI-Ve spoj | m1 | 60 | 0 | 0
|  | 4.35 | Vmesni cevni kos, l=500 mm, NL DN 400, sidrni spoj | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4.36 | Vmesni cevni kos, l=500 mm, NL DN 400, UNI Ve spoj | kos | 6 | 0 | 0
|  | 4.37 | Vmesni cevni kos, l=3500 mm, NL DN 400, sidrni spoj | kos | 1 | 0 | 0
NL fazonski kos, sidrani z vijaki, sidrni spoj, v kompletu s tesnili
|  | 4,38 | MMK kos 11°, PN 10, SIDRNI spoj, DN 400 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,39 | MMK kos 22°, PN 10, SIDRNI spoj, DN 400 | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4,40 | MMK kos 45°, PN 10, SIDRNI spoj, DN 400 | kos | 2 | 0 | 0
NL fazonski kos, sidrani na UNI Ve spoj, s tesnili
|  | 4,41 | MMK kos 11°, PN 10, UNI Ve spoj, DN 400 | kos | 3 | 0 | 0
|  | 4,42 | MMK kos 22°, PN 10, UNI Ve spoj, DN 400 | kos | 4 | 0 | 0
NL FAZONSKI KOSI:
|  | 4,43 | F kos, PN 10, DN 400 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,44 | Spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo zaščito, tesnili v skladu z ISO 4633 in spojnim materialom- za cev PE d 400, PN 10, DN 400 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,45 | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,46 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## VKS-osn
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
OBJEKT: | VODOVODNI MOST ČEZ
LJUBLJANICO
ČRNA VAS PRI LIPAH
INVESTITOR: | JP VOKA SNAGA
VODOVODNA CESTA 90
1000 LJUBLJANA
VREDNOST DEL EUR: |  | 0
DDV NI UPOŠTEVAN
FAZA: | P Z I
PROJEKT ŠTEVILKA: | 0068-2014, oktober 2019
Ljubljana, september 2020

## VKS-rek
REKAPITULACIJA
A. GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
II. | RUŠITVENA DELA |  | 0
III. | GLOBOKO TEMELJENJE |  | 0
IV. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
V. | ARMIRANOBETONSKA DELA |  | 0
VI. | TESARSKA DELA |  | 0
|  | SKUPAJ | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
II. | RAZNA DELA |  | 0
|  | SKUPAJ | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA EUR: |  | 0

## VKS-prip
A. GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Ureditev gradbišča skladno z "GZ" ( postavitev ograje, napisnih tabel, opozorilnih znakov ..) in odstranitev po zaključku del.
a) levi breg
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
b) desni breg
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
2 | Zakoličba ureditve, postavitev in zavarovanje profilov.
a) levi breg
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
b) desni breg
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
3 | Izdelava načrta organizacije gradbišča in varnostnega načrta.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## VKS-ruš
II. | RUŠITVENA DELA
OPOMBA:
V enotnih cenah rušitvenih del upoštevati sortiranje, nakladanje in odvoz ruševin v
trajno deponijo, s plačilom takse za deponijo, delavne in zaščitne odre.
1 | Rušenje " AB jaška " tlorisnih velikosti cca 508 x 382 cm, dvoetažen objekt z ravno streho. V ceni upoštevati kompletno rušenje, vključno s kovinskimi stopnicami, podesti, ograjami in ravno streho.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
2 | Rušenje AB temeljev in podpor cevovoda.
| kos | 16 | a' | 0 | 0
3 | Odstranitev žičnate mreže nad mostom ( poševnina ) . Ocena.
| m2 | 20 | a' | 0 | 0
4 | Rušenje AB temeljnih gred preseka 90 x 90 cm.
| m3 | 6 | a' | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## VKS-temelj
III. | GLOBOKO TEMELJENJE
1 | Vzpostavitev geodetske mreže in ničelna meritev.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
2 | Transport strojev in opreme, montaža in demontaža ter priprava na delo. ( 1 x levi breg, 1 x desni breg ).
| komplet | 2 | a' | 0 | 0
3 | Zakoličba osi pilotov ( levi breg 3 kos, desni breg 3 kos ).
| kos | 6 | a' | 0 | 0
4 | Izdelava Benotto pilotov: izkop, nakladanje in odvoz materiala na deponijo gradbišča, dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC2, dobava in vgrajevanje armature S 500B, lokalni premiki med piloti, preiskava zveznosti pilotov, kontrola betona, čiščenje in prilagajanje glav pilotov. Piloti morajo segati do trdne osnove + 2 x D pilota v trdno osnovo.
a) piloti premera 80 cm, globine cca 20 m, skupna količina armature 12.972 kg. Levi breg 5 kos, desni breg 5 kos.
| kos | 10 | a' | 0 | 0
5 | Odbijanje glav pilotov.
a) premera 80 cm.
| kos | 10 | a' | 0 | 0
6 | Izvedba geodetskih meritev, vključno z izdelavo poročila.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
7 | Geološki nadzor.
| ur | 20 | a' | 0 | 0
8 | Projektantski nadzor.
| ur | 30 | a' | 0 | 0
9 | Popis obstoječega stanja z izdelavo poročila. Monotoring.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
10. | Priprava delovnega platoja za izvedbo pilotiranja, nasipavanje z utrditvijo. Levi in desni breg.
| komplet | 2 | a' | 0 | 0
11. | Rušenje obstoječih AB pilotov fi 80 cm višine 100 cm, vsa armatura pilota se ohrani ter očisti. Izvedba po projektu gradbenih konstrukcij ( levi breg 1 kos, desni breg 1 kos ).
| kos | 2 | a' | 0 | 0
12. | Dobava, krivljenje, vgradnja in vezave armature S 500B, prenova obstoječega pilota ( 2 kos ), po projektu gradbenih konstrukcij. Ocena.
| kg | 262 | a' | 0 | 0
13. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC2 ( prenova obstoječega pilota fi 80 cm ), vključno z opažem, premaz delovnega stika z emulzijo. Višina cca 100 cm.
| kos | 2 | a' | 0 | 0
14. | Kontrola nosilnosti obstoječih pilotov fi 80 cm.
| kos | 2 | a' | 0 | 0
15. | Rušenje obstoječih AB pilotov fi 80 cm, kompletno z armaturo. Višine do 100 cm, oziroma po projektu gradbenih konstrukcij.
| kos | 2 | a' | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## VKS-zem
IV. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA:
Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, vsi zasipi v utrjenem stanju.
Točno kategorijo izkopa se določi na licu mesta po zakoličitvi ureditve.
1 | Kombinirani izkop v terenu III. Ktg., z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo, za izvedbo nasipov.
| m3 | 680.3 | a' | 0 | 0
2 | Zemeljski planum površin, dosipavanje, planiranje, uvaljanje.
| m2 | 2501 | a' | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje geotekstila 400 g/m2.
| m2 | 2501 | a' | 0 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje nasutja iz drobljene opreke, frakcije 0-23 mm, z utrditvijo. Nasutje izvedeno v projektiranem naklonu, izvedba brežin - dvostransko.
| m3 | 566 | a' | 0 | 0
5 | Nasipavanje z izkopanim materialom z gradbiščne deponije, z utrditvijo. Nasip za ureditev - niveliranje površin za pešpoti.
| m3 | 680 | a' | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje nasutja iz drobljene opeke, frakcije 0-23 mm v debelini 15-20 cm, za dostopne poti, vključno z utrjevanjem.
| m3 | 461 | a' | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nasutja iz peska frakcije 4-16 mm, v debelini 5-10 cm, dvostranski naklon, uvaljanje, planiranje. Finalni sloj poti.
| m2 | 2301 | a' | 0 | 0
8 | Dobava in zabijanje lesenih pilotov fi 20 cm, globine 5 - 6 m, v rastru 1 m. Točna količina se določi na licu mesta. Stabilizacija nasipa. Upoštevano 1 kos/m2.
| kos | 208 | a' | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje gramoznega nasutja z utrjevanjem. Nasutje se izvaja v plasteh debeline cca 40 cm, horizontalno v več slojih, za izvedbo brežine. Izvedba po detajlu - prerezu D-D.
| m3 | 1360 | a' | 0 | 0
10. | Razstiranje izkopanega materiala iz gradbiščne deponije, planiranje, uvaljanje.
| m3 | 340.2 | a' | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## VKS-arm
V. | ARMIRANOBETONSKA DELA
OPOMBE:
Vse vidne površine betone se izvedejo kot vidni beton razreda VB3 z dodatnimi
zahtevami ( ravnost razreda P2, tektura razreda T3, barva razred C 3 povzeto po
SIST TP CEN TR 15739 : 2009 ), ocena vidnega betona se izvede z razdalje 5 m. Za
izvedbo vidnega betona razreda VB3 se uporabi velikostenski opažni sistem ( tip 50
Doka ali podobno ). Vsi robovi so izvedeni z uporabo robnih zaključnih letvic. Opažne
plošče zaščitene s fenolnim premazom niso primerne. Pred izvedbo je obvezno
izdelati testno polje višine 1,5 m, širine 1,50 m, katere potrdi projektant. V enotni ceni
upoštevati izdelavo tehnološkega projekta betona, katerega potrdi statik.
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 v debelini 10 cm.
| m3 | 16 | a' | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, XC4, XD3, XF4, PV - II, Dmax 16 S4 v pilotne grede in ploščo.
| m3 | 94 | a' | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, XC4, XD3, XF4, PV-II, D max S4, v stene in krajne opornike. Vidni beton kvalitete VB3. Sestavljeni presek.
| m3 | 125 | a' | 0 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, XC4, XD3, XF4, PV-II, Dmax 16 S4, v kinete in jaške, preseka 0,20-0,30 m3/m2.
| m3 | 9.1 | a' | 0 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona - neskrčljivi beton, zalitje odprtin po montaži Fe konstrukcije. Odprtina vel. cca 50/50/20 cm. Izvedba po navodilih statika.
| kos | 8 | a' | 0 | 0
6 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature S 500B. Armatura za pilote upoštevana v popisu globokega temeljenja.
a) preseka do vključno fi 12 mm
| kg | 7059 | a' | 0 | 0
b) preseka nad fi 12 mm.
| kg | 17883 | a' | 0 | 0
7 | Dobava in izdelava zaščitnega premaza vidnih betonskih površin:
- ročno čiščenje površin betona - po potrebi
- prvi nanos: enokomponentni temeljni premaz, npr. SIKAGARD 55 1S Elastic Primer
- drugi nanos z vmesnim zaščitnim premazom ki premošča razpoke npr. SIKAGARD 545 W Elastofill
- tretji nanos se izvede s plastično elastičnim enokomponentnim premazom na osnovi akrilne disperzije, npr. SIKAGARD 550 W
Pred izvedbo obvezno izvesti testno polje, katerega potrdi projektant. Izvedba premaza po navodilih proizvajalca materiala.
| m2 | 495 | a' | 0 | 0
8 | Izdelava PIBK elaborata za betone.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
9 | Vgradnja inoks okvirja velikosti 80 x 80 cm, opremljen s sidri, v opaž plošče, po detajlu.
| kos | 3 | a' | 0 | 0
10. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB ploščo ( podest mostu ) debeline 20 cm, finalna obdelava prani beton. Podest U preseka 170 x 50 cm. Glej prerez D - D.
a) levi breg
| m2 | 5 | a' | 0 | 0
b) desni breg
| m2 | 5 | a' | 0 | 0
11. | Dobava in vgrajevanje prebojne armature kot npr. Schock BOLE 0 25/900 - 2/A 1340, po projektu gradbenih konstrukcij.
| kos | 9 | a' | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## VKS-tes
VI. | TESARSKA DELA
OPOMBA:
V enotnih cenah upoštevati dobavo, montažo, demontažo in čiščenje opažev, vezni
in sidrni material, delavne in zaščitne odre, načrt opaženja. Za opaženje vidnega
betona VB3 se uporabi velikostenski opažni sistem ( tip Top 50 Doka ali podobno ).
Vsi robovi so izdelani z uporabo robnih zaključnih letvic. Opažne plošče zaščitene
s fenolnim premazom niso primerne.
1 | Opaž stranic podložnega betona višine 10 cm, z montažo in demontažo.
| m1 | 130 | a' | 0 | 0
2 | Opaž pilotnih gred z montažo in demontažo. Opaž za vidni beton kvalitete VB3.
| m2 | 85 | a' | 0 | 0
3 | Opaž temeljne plošče debeline 25 cm, z montažo in demontažo.
| m1 | 69 | a' | 0 | 0
4 | Dvostranski opaž sten, kinet, podpornikov z montažo in demontažo. Opaž za vidni beton kvalitete VB3. Opaž komplicirane izvedbe.
| m2 | 524 | a' | 0 | 0
5 | Dobava, montaža in demontaža opaža odprtin v krajni steni za prehod cevi, premera 56 cm, debeline 25 cm. Izvedba po detajlu projektanta.
| kos | 4 | a' | 0 | 0
6 | Izdelava, montaža in demontaža opaža začasne odprtine za montažo jeklene konstrukcije. Presek 50 x 50 x 20 cm. Izdelava po detajlu projektanta.
| kos | 8 | a' | 0 | 0
7 | Dvostranski opaž sten jaška, z montažo in demontažo. Višine do 2,50 m.
| m2 | 46.9 | a' | 0 | 0
8 | Opaž plošče jaška s podporami do 2,50 m, z montažo in demontažo.
| m2 | 7.4 | a' | 0 | 0
9 | Opaž stranic plošče debeline 20 cm, z montažo in demontažo.
| m1 | 10.9 | a' | 0 | 0
10. | Prevoz, montaža, demontaža in amortizacija zaščitnega in delovnega odra nad reko, pod mostom. Oder služi za izvedbo del, izveden na način ( zaščita ) da preprečuje onesnaženje reke v času izvedbe del. Načrt odra izdela izvajalec in je upoštevan v enotni ceni odra. Upoštevana dolžina mostu nad reko ( od podpor ). Širina mostu cca 4 m.
| m1 | 61 | a' | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## VKS-ključ
B. OBRTNIŠKA DELA
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
OPOMBA:
V enotni ceni upoštevati vse tekstualne in grafične dele projekta, izdelavo delavni-
ških načrtov katere potrdi projektant, pritrdilni, sidrni material, vse finalne obdelave.
1 | Izdelava, dobava in montaža kovinske konstrukcije za prenovo mostu. Konstrukcija izdelana iz profilov U 160, HE 100A, HEB 320, U 240, HE 100A, U 80, U100, diagonalni, zavetrovanjem ( cevi fi 88,9 x 4 in 63,5 x 2,9 ), pločevine različnih dimenzij, vsem pritrdilnim, sidrnim in varilnim materialom. Nianso zaključnega premaza oziroma antikorozijske zaščite ( po RAL-u oziroma NCS-u ) po izboru arhitekta. Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije mora biti v skladu s SIST EN 1090-2: 2008. Konstrukcija vroče cinkana, prašno barvana. Jeklo kvalitete S355 JO. V enotni ceni upoštevati demontažo obstoječe konstrukcije in izvedbo nove antikorozijske zaščite, ter ponovna montaža. Izdelava po tehnologiji izvajalca in elaboratu montaže.
Antikorozijska zaščita: 1 x temeljni premaz epoksi - cink 60 mikronov, 2 x vmesni epoksidni premaz 2 x 60 mikronov in 1 x prekrivni polivretanski premaz odporen na UV žarke, 60 mikronov.Skupna teža nove konstrukcije znaša 18.546,00kg.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
2 | Meritve obstoječe ozemljitve mostne konstrukcije.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
3 | Ozemljitev novih in starih delov jeklene konstrukcije - povezava na obstoječo ozemljitev.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
4 | Izdelava delavniške dokumentacije za jekleno konstrukcijo.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
5 | Pregled izvedene konstrukcije s strani pooblaščene organizacije ( npr. IMK ) in izdelava poročila.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža pokrova iz inoks pločevine, kompletno z inoks okvirjem. Velikost 80 x 80 cm.
| kos | 3 | a' | 0 | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža jeklenega pokrova z izrezom za cevi ( 2 kos ), opremljen s plinsko vzmetjo ( 2 kos / pokrov ). Pokrov trapeznega preseka 38 + 151/112 cm, finalno prašno barvan. Izdelava po shemi "dvižni pokrov ".
| komplet | 2 | a' | 0 | 0
8 | Izvedba obremenilne preizkušnje mostu pred uporabo mostu. Meritev dinamične odzivnosti mostu in določiti dejansko lastno frekvenco mastu in spremljati počitje peščev, ki bodo prehajali preko mostu. V primeru neugodnega rezultata je potrebno vgraditi dušilec zvoka vibracij. Program obremenilne preizkušnje pripravi izvajalec in ga posreduje odgovornemu projektantu in strokovnemu nadzoru v potrditev.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
9 | Izdelava tehničnega elaborata za izvedbo konstrukcije, katerega potrdi nadzorni organ.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
10 | Dobava in montaža kovinske cevi 100 mm, finalno pleskano. Cevi se ugradijo med jekleno konstrukcijo mostu, podetajlu. Za eventuelen razvod elektro kablov.
| m1 | 99 | a' | 0 | 0
11 | Jekleni pokrovi nad AB podporo in kineto, debeline 5mm, s privarjenimi rebri višine 20mm in debeline 5mm. Vroče cinkano, prašno barvano. Upoštevati pokrove na obeh bregovih (levi in desni). Izdelava po shemi 6.3 Pokrovi.
| komplet | 2 | a' | 0 | 0
12. | T profili narejeni iz ploščatega jekla debeline 10mm. Vroče cinkano, prašno barvano. Vključno z obdelavo in montažo. Izdelava po shemi 6.3 Pokrovi.
| komplet | 2 | a' | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## VKS-razno
II. | RAZNA DELA
1 | Čiščenje po zaključku del.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
2 | Projektantski nadzor nad izvedbo del v času gradnje po ZAPS-u.
a) delo na terenu.
| ur | 175 | a' | 0 | 0
b) delo v biroju
| ur | 200 | a' | 0 | 0
3 | Projektantski nadzor po IZS-ju.
a) delo na terenu.
| ur | 220 | a' | 0 | 0
4 | Projektantski nadzor nad izdelavo, pregledovanje in potrjevanje delavniške dokumentacije za jekleno konstrukcijo.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
5 | Izdelava PID projektne dokumentacije.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
6 | Ureditev - organizacija varovanja na vodi, skladno s predpisi.
| komplet | 1 | a' | 0 | 0
7 | Arheološki nadzor v času gradnje.
| ur | 60 | a' | 0 | 0
8 | Izdelava glavnega načrta izvedbe pilotiranja in navezave na obstoječo konstrukcijo po ZAPS-u.
| ur | 31 | a' | 0 | 0
9 | Izdelava glavni načrta izvedbe pilotiranja in navezave na obstoječo konstrukcijo po IZS-ju.
| ur | 62 | a' | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## MOL-osn
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
OBJEKT: | VODOVODNI MOST ČEZ
LJUBLJANICO
ČRNA VAS PRI LIPAH
INVESTITOR: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1
1000 LJUBLJANA
VREDNOST DEL EUR: |  | 0
DDV NI UPOŠTEVAN
FAZA: | P Z I
PROJEKT ŠTEVILKA: | 0068-2014, oktober 2019
Ljubljana, september 2020

## MOL-rek
REKAPITULACIJA
A. GRADBENA DELA
I. | ZEMLJSKA DELA |  | 0
|  | SKUPAJ | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
II. | MIZARSKA DELA |  | 0
III. | UREDITEV BREŽINE |  | 0
|  | SKUPAJ | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA EUR: |  | 0

## MOL-zem
A. GRADBENA DELA
I. | ZEMLJKSKA DELA
OPOMBA:
Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, vsi zasipi v utrjenem stanju.
Točno kategorijo izkopa se določi na licu mesta po zakoličitvi ureditve.
OBSTOJEČE DOSTOPNE POTI
1 | Izkop za razširitev obstoječih dovoznih poti v globini cca 50 cm, nakladanje in odvoz izkopanega materiala na deponijo, ki jo določi investitor.
| m3 | 1050 | a' | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje geotekstila 400g/m2.
| m2 | 2500 | a' | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje nasutja iz kamnitega drobljenca, frakcije 0/63 mm, z utrjevanjem v plasteh. Debelina nasutja 40 cm.
| m3 | 980 | a' | 0 | 0
4 | Izravnava obstoječe makadamske poti - planiranje, izravnava, minimalna odstranitev nasutja, niveliranje.
| m2 | 7820 | a' | 0 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje nasutja iz kamnitega drobljenca, frakcije 0/32 mm po celotni širini poti, utrjevanje, planiranje. Debelina nasutja 25 cm.
| m3 | 2580 | a' | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje nasutja iz peska frakcije 4-16 mm, v debelini 5-10 cm, dvostranski naklon , uvaljanje, planiranje. Finalni sloj poti. Izvede se po zaključku gradnje mostu.
| m2 | 10320 | a' | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## MOL-ključ
B. OBRTNIŠKA DELA
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
OPOMBA:
V enotni ceni upoštevati vse tekstualne in grafične dele projekta, izdelavo delavni-
ških načrtov katere potrdi projektant, pritrdilni, sidrni material, vse finalne obdelave.
1 | Izdelava, dobava in montaža kovinske konstrukcije - nosilci ograje in lesenega hodnika izdelana iz profilov HE 200A, pločevine različnih dimenzij, vsem pritrdilnim, sidrnim in varilnim materialom. Konstrukcija vroče cinkana, prašno barvana po izboru projektanta. Jeklo kvalitete S 355 JO. Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije mora biti v skladu SIST EN 1090 - 2 : 2008. Antikorozijska zaščita: 1x temeljni premaz epoksi - cink 60 mikronov, 2 x vmesni epoksidni premaz 2 x 60 mikronov in 1 x prekrivni polivretanski premaz odporen na uV žarke, 60 mikronov.
| kg | 8051 | a' | 0 | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža kovinskega profila U 120 - krivljen, varjen na kovinsko konstrukcijo. Antikorozijsko zaščiten in finalno barvan. Izdelava po detajlu projektanta.
| m1 | 125 | a' | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža kovinskega krivljenega HOP profila dim. 50/60/7 mm, oblikovan v radijih, za montažo lesenih moralov hodnika, z navarjenimi jeklenimi distančniki debeline 1 cm za pritrditev moralov ograje. Profili vroče cinkani finalno barvani. Izdelava po detajlu "shema hodnika ". Razvita dolžina krivljenega profila cca 3,60 m1.
| kos | 114 | a' | 0 | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža kovinskih profilov - ploščato železo debeline 7 mm, širine 44 cm, navarjeno na krivljeni HOP profil 50/60/7 mm, kot nosilec ročaja. Vroče cinkano, prašno barvano. Izdelava po detajlu "shema hodnika ".
| kos | 20 | a' | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## MOL-miz
II. | MIZARSKA DELA
OPOMBA:
V enotnih cenah upoštevati vse tekstualne in grafične dele projekta, izdelavo delavni-
ških načrtov katere potrdi projektant, pritrdilni, sidrni material, podkonstrukcije.
1 | Izdelava, dobava in montaža robnika iz hrastovega žganega lesa preseka 5 x 15 cm, pritrjen z zvitimi navojnimi palicami fi 15 mm v teren. Izdelav apo detajlu projektanta.
a) levi breg
| m1 | 863 | a' | 0 | 0
b) desni breg
| m1 | 850 | a' | 0 | 0
2 | Izdelava, dobava in pritrjevanje žganih macesnovih skoblanih, globinsko impregniranih moralov preseka 4 x 8 cm na pripravljeno kovinsko podlago. Vijačenje - nevidno pritrjevanje na jeklene distančnike. Razmak med morali 1 cm. Obloga horizontalno in vertikalno v radiju. Izdelava po detajlu "shema ograje " in predhodno izdelanem vzorcu, katerega potrdi projektant. Upoštevana razvita površina. Pohodne površine protizdrsno obdelane, narebrana.
| m2 | 320 | a' | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža ročaja iz skoblanega hrastovega žganega lesa, preseka 8 x 8 cm, kot zaključek ograje. Izdelav apo detajlu " shema ograje ". Zračno sušen les 12 - 18 % v delavnici.
| m1 | 179 | a' | 0 | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža ročaja iz skoblanega hrastovega žganega lesa, preseka 40 x 8 cm, vijačen nevidno na kovinsko podkonstrukcijo. Izdelava po detajlu " shema ograje ". Zračno sušen les 12 - 18 %, v delavnici.
| m1 | 179 | a' | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## MOL-brež
III. | UREDITEV BREŽIN, KASKAD, STOPNIC
1 | Ureditev brežin z ustreznim nasutjem, utrditvijo, planiranjem, v projektiranih naklonih, vključno z zatravitvijo.
a) levi breg
| m2 | 330 | a' | 0 | 0
b) desni breg
| m2 | 306 | a' | 0 | 0
2 | Dobava materiala in izdelavo kaskad:
- nasutje zemljine
- peščeno nasutje
- cinkana mreža
- sidrni kovinski stebriček
- kovinska vez
- zelene kaskade - biotehnična stabilizacija npr. po patentu " vegetation strips "
Izdelava po detajlu "zelene kaskade ".
a) levi breg
| m1 | 91 | a' | 0 | 0
b) desni breg
| m1 | 14 | a' | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža lesenega sedišča kaskad izdelano iz macesnovih skoblanih letev 8 x 4 cm, dolžina posamezne letve 300 cm, vključno s kovinsko in leseno podkonstrukcjo, točkovni temelji klopi iz prirezanih T profilov 60/60/2 mm v rastru 40 cm zabiti v zemljo. Širina sedišča 40 cm. Izdelava po detajlu " leseno sedišče kaskad ".
a) levi breg
| m1 | 91 | a' | 0 | 0
b) desni breg
| m1 | 14 | a' | 0 | 0
3a. | Enako kot postavka 3., samo izvedba stopnic. Stopnice 100 x 27 x 14,4 cm.
a) levi breg
| m1 | 14 | a' | 0 | 0
b) desni breg
| m1 | 8 | a' | 0 | 0
4 | Dobava in zasaditev nižjih grmovnic z naravnim rastiščnim habitatom na Barju: Salix rosmarinifolia, Salix aurita, Cornus saguinea. Raster zasaditve 2 m.
a) levi breg
| m2 | 330 | a' | 0 | 0
b) desni breg
| m2 | 306 | a' | 0 | 0
5 | Dobava in razstiranje kvalitetne zemlje, uvaljanje, utrditev, sejanje travne mešanice. Pri stojalih za kolesa.
| m2 | 36 | a' | 0 | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža stojal za kolesa izdelana iz macesnovih stebričkov preseka 14 x 14 cm ( žgana površina ) 2 kos / stojalo, zabiti v zemljo, med seboj povezani s sidrano palico Betomax uni 15, distančnikom iz pocinkane cevi fi 22 mm dolžine 15 cm, matico, krovskim žebljem. Stojalo tip Rakova Jelša. Oznaka sheme SST.
| kos | 20 | a' | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0