## Rekapitulacija_VO_GD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
Rekonstrukcija vročevoda T1810 in gradnja sistemske povezave po Štembalovi ulici
OZN. | GRADBENA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ A + B + C + D |  |  | 0
II | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
III | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
IV | C – GLAVNI PLINOVOD |  |  | 0
V | D – STROŠKI OBNOVE CESTIŠČA |  |  | 0
1.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
1.1.1 | T1810, DN150 - OBNOVA | T1810, DN 150 | 108 | 0
1.1.2 | T1810, DN150 - NOVO | T1810, DN 150 | 305 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  | 0
B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
1.1.3 | Baragova ulica 5 | P-2577, DN 65 | 24 | 0
S K U P A J - B : |  |  |  | 0
C – GLAVNI PLINOVOD
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
1.1.4 | Štembalova ulica | N-12005, PE110 | 47 | 0
S K U P A J – C : |  |  |  | 0
D – STROŠKI OBNOVE CESTIŠČA
št. | trasa in lokacija |  |  | investicija
( EUR )
1.1.5 | SKUPAJ OBNOVA CESTIŠČA - DELEŽ ENERGETIKA |  |  | 0
S K U P A J – D : |  |  |  | 0
Objekt:
Obnova vodovoda po Štembalovi ulici
VI | SKUPAJ E + F + G + H |  |  | 0
VII | E – JAVNI VODOVOD "V1" po Štembalovi ulici |  |  | 0
VIII | F – VODOVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
IX | G – SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE PRI OBNOVI VODOVODA |  |  | 0
X | H - STROŠKI OBNOVE CESTIŠČA |  |  | 0
E – JAVNI VODOVOD "V1" po Štembalovi ulici
št. | trasa in lokacija |  |  | investicija
( EUR )
1.1.6 | SKUPAJ VODOVOD V1 po Štembalovi ulici (javni del) |  |  | 0
S K U P A J – E : |  |  |  | 0
F – VODOVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija |  |  | investicija
( EUR )
1.1.7 | VODOVODNI PRIKLJUČKI - (OBNOVA 18 kos - OCENA) |  |  | 0
S K U P A J – F : |  |  |  | 0
G – SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE PRI OBNOVI VODOVODA
št. | trasa in lokacija |  |  | investicija
( EUR )
1.1.8 | SPL. - SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE PRI OBNOVI VODOVODA |  |  | 0
S K U P A J – G : |  |  |  | 0
H – STROŠKI OBNOVE CESTIŠČA
št. | trasa in lokacija |  |  | investicija
( EUR )
1.1.9 | SKUPAJ OBNOVA CESTIŠČA - DELEŽ VOKA SNAGA |  |  | 0
S K U P A J – H : |  |  |  | 0

## Vrocevod_OBNOVA_T-1810_DN150_GD
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.1 | GLAVNI VROČEVOD
T1810, DN150 - OBNOVA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba - izvede naročnik ENLJ
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 108 | m1 |  | 0
2 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 6 | m2 |  | 0
3 | Betonski tlak
Rušenje betonskih površin (betonskih tlakov, koritnic…) debeline do 10cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka. (tlak je zalikan s fino cementno malto C 12/15).
|  | 5 | m2 |  | 0
4 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 20 | m1 |  | 0
5 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 4 | kos |  | 0
6 | Linijska rešetka
Odstranitev obstoječih linijskih rešetk širine do 30 cm komplet z betonskim koritom, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna vgradnja.
|  | 34 | kos |  | 0
7 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 6 | m1 |  | 0
8 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 1 | m1 |  | 0
9 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 |  | 0
10 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjemn, posejanjem travnatega semena in negovanje do vzklitja.
|  | 12 | m2 |  | 0
11 | Živa meja
Izkop žive meje višine do 2,0 m z nakladanjem na kamion in z odvozom na deponijo, vključno s pristojbino in ponovna zasaditev žive meje
|  | 12 | m2 |  | 0
12 | Drevo
Strojni posek dreves z odkopom korenin in panjev in ostalimi potrebnimi deli, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Zasaditev novega drevesa skladno z arboretičnimi smernicami. Sadika, obseg debla 16/18 cm, vrsta sadike: Betula pendula, breza ali Acer platanoides, javor ali Acer campestre, maklen.
Izvede se po potrebi!
| fi 10 - 20 cm | 1 | kos |  | 0
13 | Drevo - varovanje
Iskanje, varovanje korenin drevesa glede na določila arborističnih smernic in nadzora arbostista na terenu.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 240 | m2 |  | 0
15 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 17 | kg |  | 0
16 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 210 | m1 |  | 0
17 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 230 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 230 | m2 |  | 0
18 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 230 | m2 |  | 0
19 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
20 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 31 | m1 |  | 0
21 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 4 | m1 |  | 0
22 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 157 | m2 |  | 0
23 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 218 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 55 | m3 |  | 0
24 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka oz. začasno deponijo.
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-IV kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. transport na začasno deponijo na gradbišču.
| a) strojni izkop | 78 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 18 | m3 |  | 0
25 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 400 | m2 |  | 0
26 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
| Izvede se po potrebi! | 400 | m2 |  | 0
27 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 1 | kos |  | 0
28 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 6 | m3 |  | 0
29 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 77 | m3 |  | 0
30 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 90 | m3 |  | 0
31 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 105 | m3 |  | 0
32 | Strojno nakladanje na kamion
Strojno nakladanje obstoječega izkopanega materiala iz začasne deponije na kamion.
|  | 96 | m3 |  | 0
33 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 96 | m3 |  | 0
34 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 108 | m1 |  | 0
35 | Opozorilni trak za energetski kabel
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom: "Pozor, energetski kabel".
|  | 2 | m1 |  | 0
36 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 80 | kos |  | 0
37 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti) ali predizoliranih vročevodnih cevi.
|  | 114 | m1 |  | 0
38 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 114 | m1 |  | 0
39 | Jašek za optični kabel
Izdelava AB jaška, globine do 1,0 m iz betonske cevi fi 60, vključno z povoznim litoželeznim pokrovom fi 60 cm, z nosilnostjo 40 t, vključno z vsemi potrebnimi manipulacijami in izkopom.
|  | 1 | kos |  | 0
40 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 4 | m3 |  | 0
41 | Razbremenilna AB plošča
Dobava in namestitev montažne armiranobetonske plošče iz MB 30 za namestitev nad vročevod zaradi razbremenitve. mrežna armatura: 90 kg/m3 debelina: 15 cm dolžina: 2,0 m širina: 1 m
|  | 10 | kos |  | 0
42 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
43 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 4 | kos |  | 0
44 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 2 | kos |  | 0
45 | Prečni prekop vozišča - betoniranje
Betoniranje prečnih prekopov vozišča debeline d=30cm+10cm z betonom C 12/15 (po posebnem detajlu prečnega prekopa vozišča). Dobava in polaganje PVC folije pri betoniranju prečnega prehoda vozišča.
|  | 20 | m3 |  | 0
46 | Prečni prekop vozišča - rušenje betona
Rušenje betonskega sloja nad PVC folijo na prečnih prekopih, debeline do 10 cm in odvozom na deponijo izvajalca.
|  | 5 | m3 |  | 0
47 | Zaščitna cev
Zaščitna cev za elektroenergetski kabel
Dobava in vgradnja
| Stigmaflex 110 | 2 | m |  | 0
48 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 5 | ur |  | 0
49 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
50 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
51 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_NOVO_T-1810_DN150_GD
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.2 | GLAVNI VROČEVOD
T1810, DN150 - NOVO
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba - izvede naročnik ENLJ
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 350 | m1 |  | 0
2 | Kovinski reklamni pano
Odstranitev kovinskega reklamnega panoja ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
Izvede se po potrebi!
|  | 10 | m1 |  | 0
4 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
Izvede se po potrebi!
|  | 1 | kos |  | 0
5 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
6 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 30 | m1 |  | 0
7 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 1 | m1 |  | 0
8 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 12 | m1 |  | 0
9 | Ročno rušenje asfalta zaradi korenin
Ročno rušenje asfalta v območju korenin z nakladanjem na kamion po navodilih arborista.
|  | 35 | m2 |  | 0
10 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 20 | m2 |  | 0
11 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 2 | m2 |  | 0
12 | Grbina - asfaltna
Rušenje in ponovna izdelava asfaltne grbine polkrožne oblike, vključno z obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije.
|  | 200 | m2 |  | 0
13 | Okrasno grmičevje in rože
Odstranitev obstoječih rož in strojni posek grmičevja z ročno motorno žago z zlaganjem v gomile nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Ponovna zasaditev okrasnega grmičevja in rož.
|  | 10 | m2 |  | 0
14 | Drevo
Strojni posek dreves z odkopom korenin in panjev in ostalimi potrebnimi deli, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Zasaditev novega drevesa skladno z arboretičnimi smernicami. Sadika, obseg debla 16/18 cm, vrsta sadike: Betula pendula, breza ali Acer platanoides, javor ali Acer campestre, maklen.
Izvede se po potrebi!
| fi 10 - 20 cm | 1 | kos |  | 0
15 | Drevo - varovanje
Iskanje, varovanje korenin drevesa glede na določila arborističnih smernic in nadzora arbostista na terenu.
|  | 5 | kos |  | 0
16 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 17 | kg |  | 0
17 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 210 | m1 |  | 0
18 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 246 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 246 | m2 |  | 0
19 | Asfalt - vgradnja pločnik širine do 2,0 m - 5 cm
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A5, d = 5 cm | 2 | m2 |  | 0
20 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 246 | m2 |  | 0
21 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
22 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
23 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 511 | m2 |  | 0
24 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 706 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 177 | m3 |  | 0
25 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka oz. začasno deponijo.
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-IV kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. transport na začasno deponijo na gradbišču.
| a) strojni izkop | 156 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 36 | m3 |  | 0
26 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 432 | m2 |  | 0
27 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
| Izvede se po potrebi! | 1440 | m2 |  | 0
28 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 3 | kos |  | 0
29 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 12 | m3 |  | 0
30 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 250 | m3 |  | 0
31 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 94 | m3 |  | 0
32 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 478 | m3 |  | 0
33 | Strojno nakladanje na kamion
Strojno nakladanje obstoječega izkopanega materiala iz začasne deponije na kamion.
|  | 192 | m3 |  | 0
34 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 192 | m3 |  | 0
35 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 350 | m1 |  | 0
36 | Opozorilni trak za energetski kabel
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom: "Pozor, energetski kabel".
|  | 14 | m1 |  | 0
37 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 118 | kos |  | 0
38 | Jašek za odzračevanje, izpust
Izdelava jaška premera Ø120 cm iz betonskih cevi, globine do 2,5 m z dobavo in montažo cevi, z vsemi zemeljskimi deli, AB temeljno in krovno ploščo d = 25 cm (C25/30 - armatura, opaž, beton). V dno jaška se vgradi ponikovalnica iz b.c. 60 cm, h= 0,5m, pod to globino se vgradi drenažno nasutje iz prodnikov Ø100mm. Nad ponikovalnico se vgradi pohodna, mrežna rešetka iz nerjavečega jekla dimenzij cca. Ø60 cm za postavitev črpalke. Dno jaška mora biti izvedeno s padcem proti ponikovalnici. Pokrov jaška Ø80 cm - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800, brez napisa. LTŽ pokrov na betonskem prstanu se namesti po montaži strojnih elementov - odprtina mora biti na mestu, ki omogoča nemoten dostop v jašek. Vgradnja izvlečne lestve iz nerjavečega jekla kvadratnega profila dim. 40x40 mm. Prečke iz perforirane pločevine proti zdrsu, širina nastopne ploskve 35 cm, raster perforacije 2 cm. Lestev, pritrjena na steno, naj bo od stene jaška odmaknjena 10 cm zaradi nastopa. Izvlečni del lestve se namesti pred osnovno lestev, da je omogočen izvlek tik ob LTŽ okvirju - svetla odprtina za vstop v jašek naj bo čim večja. Vključno z montažnim materialom.
|  | 2 | kos |  | 0
39 | Jašek za dostop do predizoliranih pip
Izdelava jaška premera Ø120 cm iz betonskih cevi, globine do 2 m za dostop do pedizoliranih pip. Vključno z dobavo in montažo cevi, z vsemi zemeljskimi deli, AB temeljnim vencem in krovno ploščo d = 25 cm (C25/30 - armatura, opaž, beton). Dno jaška ne sme sloneti na predizoliranih ceveh!
Pokrov jaška Ø80 cm - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800, brez napisa. LTŽ pokrov na betonskem prstanu se namesti po montaži strojnih elementov - odprtina mora biti na mestu, ki omogoča nemoten dostop v jašek.
|  | 1 | kos |  | 0
40 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti) ali predizoliranih vročevodnih cevi.
|  | 367 | m1 |  | 0
41 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 367 | m1 |  | 0
42 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 11 | m3 |  | 0
43 | Jašek za optični kabel
Izdelava AB jaška, globine do 1,0 m iz betonske cevi fi 60, vključno z povoznim litoželeznim pokrovom fi 60 cm, z nosilnostjo 40 t, vključno z vsemi potrebnimi manipulacijami in izkopom.
|  | 1 | kos |  | 0
44 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
45 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 4 | kos |  | 0
46 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 2 | kos |  | 0
47 | Prečni prekop vozišča - betoniranje
Betoniranje prečnih prekopov vozišča debeline d=30cm+10cm z betonom C 12/15 (po posebnem detajlu prečnega prekopa vozišča). Dobava in polaganje PVC folije pri betoniranju prečnega prehoda vozišča.
|  | 20 | m3 |  | 0
48 | Prečni prekop vozišča - rušenje betona
Rušenje betonskega sloja nad PVC folijo na prečnih prekopih, debeline do 10 cm in odvozom na deponijo izvajalca.
|  | 5 | m3 |  | 0
49 | Zaščitna cev
Zaščitna cev za elektroenergetski kabel
Dobava in vgradnja
| Stigmaflex 110 | 4 | m |  | 0
50 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 5 | ur |  | 0
51 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
52 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
53 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Priključek P-2577_DN65_GD
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.3 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P-2577, DN65
Baragova ulica 5
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba - izvede naročnik ENLJ
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 24 | m1 |  | 0
2 | Kovinski reklamni pano
Odstranitev kovinskega reklamnega panoja ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 5 | m2 |  | 0
4 | Živa meja
Izkop žive meje višine do 2,0 m z nakladanjem na kamion in z odvozom na deponijo, vključno s pristojbino in ponovna zasaditev žive meje
|  | 2 | m2 |  | 0
5 | Drevo
Strojni posek dreves z odkopom korenin in panjev in ostalimi potrebnimi deli, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Zasaditev novega drevesa skladno z arboretičnimi smernicami. Sadika, obseg debla 16/18 cm, vrsta sadike: Betula pendula, breza ali Acer platanoides, javor ali Acer campestre, maklen.
Izvede se po potrebi!
| fi 10 - 20 cm | 1 | kos |  | 0
6 | Drevo - varovanje
Iskanje, varovanje korenin drevesa glede na določila arborističnih smernic in nadzora arbostista na terenu.
|  | 5 | kos |  | 0
7 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
Izvede se po potrebi!
|  | 2 | m1 |  | 0
8 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
Izvede se po potrebi!
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
10 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 1 | m1 |  | 0
11 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
12 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 44 | m2 |  | 0
13 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
15 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
16 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 40 | m2 |  | 0
17 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 1 | m2 |  | 0
18 | Betonski tlakovci - betonska podlaga - vgradnja novih
Rušenje obstoječih betonskih tlakovcev vseh vrst z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih tlakovcev na pripravljeno betonsko podlago.
|  | 1 | m2 |  | 0
19 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 4 | m2 |  | 0
20 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 22 | m2 |  | 0
21 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 43 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 11 | m3 |  | 0
22 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 4 | m2 |  | 0
23 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
| Izvede se po potrebi! | 96 | m2 |  | 0
24 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 1 | kos |  | 0
25 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 1 | m3 |  | 0
26 | Zasip - posteljica
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 9 | m3 |  | 0
27 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 16 | m3 |  | 0
28 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 29 | m3 |  | 0
29 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 1 | m3 |  | 0
30 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 25 | m1 |  | 0
31 | Opozorilni trak za energetski kabel
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom: "Pozor, energetski kabel".
|  | 1 | m1 |  | 0
32 | Zazidava zidu - predizolirane cevi
Zazidava armiranobetonskega, kamnitega ali opečnatega zunanjega zidu pri vstopu novega predizoliranega vročevoda v obstoječi objekt. Pri tem se vgradi zidno tesnilo. Odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Z vsemi manipulacijami in potrebnim materialom.
|  | 1 | kpl |  | 0
32 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 16 | kos |  | 0
34 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti) ali predizoliranih vročevodnih cevi.
|  | 24 | m1 |  | 0
35 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 24 | m1 |  | 0
36 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 1 | m3 |  | 0
37 | Jašek za optični kabel
Izdelava AB jaška, globine do 1,0 m iz betonske cevi fi 60, vključno z povoznim litoželeznim pokrovom fi 60 cm, z nosilnostjo 40 t, vključno z vsemi potrebnimi manipulacijami in izkopom.
| Izvede se po potrebi! | 1 | kos |  | 0
38 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
39 | Zaščitna cev
Zaščitna cev za elektroenergetski kabel
Dobava in vgradnja
| Stigmaflex 110 | 2 | m |  | 0
40 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
41 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## PLINOVOD_PRESTAVITEV N-12005 PE
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.4 | PLINOVOD N-12005, PE110x6,6
Štembalova ulica
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
OPOMBA:
VSI STROŠKI POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH
1
1 | Zakoličba - izvede naročnik ENLJ
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 47 | m1 |  | 0
2 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 4 | m1 |  | 0
3 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 2 | kos |  | 0
4 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-V. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 6 | m2 |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 64 | m2 |  | 0
6 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 6 | m1 |  | 0
7 | Vzdolžno varovanje - beton
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 1 | m1 |  | 0
8 | Ročno rušenje betona
| Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora. | 1
|  |  | m1 |  | 0
9 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 6 | m1 |  | 0
10 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 1 | m1 |  | 0
11 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 46 | m2 |  | 0
12 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 22 | m2 |  | 0
13 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 6 | kg |  | 0
14 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 65 | m1 |  | 0
15 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 22 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 22 | m2 |  | 0
16 | Asfalt - vgradnja pločnik širine do 2,0 m - 5 cm
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A5, d = 5 cm | 46 | m2 |  | 0
17 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 68 | m2 |  | 0
18 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 32 | m1 |  | 0
19 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 3 | m1 |  | 0
20 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 38 | m2 |  | 0
22 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 41 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 10 | m3 |  | 0
22 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 12 | m3 |  | 0
23 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 23 | m3 |  | 0
24 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 15 | m3 |  | 0
25 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
Izvede se po potrebi!
|  | 1 | ur |  | 0
26 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 47 | m1 |  | 0
27 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 1 | kos |  | 0
28 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 1 | kos |  | 0
29 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
30 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
31 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## V1
A1.1 JAVNI VODOVOD "V1" po Štembalovi ulici (NL DN100; 229,61m)
Vodovod "V1" po Štembalovi ulici - 229,61m
1.1. | PREDDELA VODOVOD V1 po Štembalovi ulici (SKUPAJ) |  |  |  | 0
1.2. | GRADBENA DELA VODOVOD V1 po Štembalovi ulici (SKUPAJ) |  |  |  | 0
2.1. | MONTAŽNA DELA VODOVOD V1 po Štembalovi ulici (SKUPAJ) |  |  |  | 0
3.1. | VODOVODNI MATERIAL VODOVOD V1 po Štembalovi ulici (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1.1.+1.2.+2.1.+3.1. (brez DDV) |  |  |  | 0
A1.2 VODOVODNI PROVIZORIJ ob obnovi vodovoda
1.1. | PREDDELA IN GRADBENA DELA - provizorij (skupaj) |  |  |  | 0
2.1. | MONTAŽNA DELA - provizorij (skupaj) |  |  |  | 0
3.1. | VODOVODNI MATERIAL - provizorij (skupaj) |  |  |  | 0
provizorij | SKUPAJ 1.1.+2.1+3.1 (brez DDV) |  |  |  | 0
SKUPAJ VODOVOD V1 po Štembalovi ulici (javni del)
| A1.1. + A1.2. (brez DDV) |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| A1.1 + A1.2. (z DDV) |  |  |  | 0
A1.1. JAVNI VODOVOD V1 po Štembalovi ulici
Opombe: PRI VSEH DELIH UPOŠTEVATI NAVODILA KOORDINATORJA ZA ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU TER VARNOSTNI NAČRT.
1. - PREDDELA IN GRADBENA DELA (vodovod V1 po Štembalovi ulici)
V NAČRTU VODOVODA UPOŠTEVANI IZKOPI IN ZASIPI OD NIVELETE TERENA (+0,00). Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI LE PO ODOBRITVI GEOTEHNIČNEGA NADZORA! PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO! (**) V načrtu upoštevana rušitev in ponovna vzpostavitev tangiranih javnih prometnih površin v prvotno stanje. Upoštevana celotna cesta z obojestranskim pločnikom
1. | PREDDELA IN GRADBENA DELA za vodovod V1 po Štembalovi ulici (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1.1. | PREDDELA za javni vodovod V1 po Štembalovi ulici
1.1.1. | Priprava, ograditev, zavarovanje in ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom.Vključno s postavitvijo začasnih gradbiščnih objektov in opreme, zagotovitvijo dostopa do javne ceste in začasnih priključkov gradbišča za preskrbo z vodo in elektriko. Komplet za gradnjo vodovoda V1 po Štembalovi ulici | kos | 1 | 0 | 0
1.1.4. | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanih delih. Odstranitev začasnih objektov, signalizacije, začasne deponije,… Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov,… Komplet za gradnjo vodovoda V1 po Štembalovi ulici | kos | 1 | 0 | 0
1.1.5. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m | 229.61 | 0 | 0
1.1.7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kos | 27 | 0 | 0
1.1.125. | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , po navodilih upravljalca kom voda, ki ga vodovod prečka.
| - obstoječ vodovod | kos | 2 | 0 | 0
| - obstoječ vod el. komunikacij | kos | 15 | 0 | 0
| - obstoječ elektro vod | kos | 1 | 0 | 0
| - obstoječa kanalizacija | kos | 5 | 0 | 0
| - obstoječ plinovod | kos | 6 | 0 | 0
1.1.126. | Varovanje oz. prestavitve obstoječih telekomunikacijskih vodov v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m | 10 | 0 | 0
1.1.127. | Nabava, dobava in vgradnja novih betonskih cevi profila do 20 cm za obstoječe vode, ukinjene v času gradnje na mestih prekopa. Z izvedbo prevezav na obst. cevi. ZVEZE CESTNIH POŽIRALNIKOV IN HIŠNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI | m | 70 | 0 | 0
1.1.128. | Rušenje vseh vrst obstoječih ograj in živih mej ter vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji. Vključno z vsemi deli, izkopi, gradbeno obrtniškimi deli, materiali, transporti, ter pristojbinami za odlaganje na deponiji. | m | 45 | 0 | 0
1.1.129. | Rušenje vseh vrst obstoječih podpornih in opornih zidov in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji. Vključno z vsemi deli, izkopi, gradbeno obrtniškimi deli, materiali, transporti, ter pristojbinami za odlaganje na deponiji. | m | 60 | 0 | 0
1.1.140. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 120 | 0 | 0
1.1.155. | Dobava materiala in zaščita ter razpiranje gradbene jame z lesenimi plohi in deskami, globina jarka do 1,5m. 2 × 2,0m × 134,5m= cca. 538m2 | m2 | 538 | 0 | 0
1.1.189. | Izvedba blindiranja obstoječih vej vodovoda iz PE cevi d32 do d63; vključno s sondažnim izkopom, montažnimi deli, materialom in zasipom | kos | 6 | 0 | 0
1.1.190. | Porušitev obstoječega AB vodovodnega jaška dimenzij cca. 2,0x1,5m vključno s predhodno demontažo vseh vodovodnih armatur v jašku. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.191. | Izdelava provizornih dostopov do stavb preko izkopanih jarkov, iz plohov debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi), ki se lahko na gradbišču uporabijo večkrat. Za gradnjo vodovoda V1 po Štembalovi ulici | kos | 6 | 0 | 0
1.1.200. | Stroški vzdrževanja prekopanih javnih površin v času gradnje vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom. Za gradnjo vodovoda V1 po Štembalovi ulici | m2 | 459.22 | 0 | 0
1.1.300. | Nepredvidena dela (% preddel). | 10 |  |  | 0
1.1. | PREDDELA za javni vodovod V1 po Štembalovi ulici (SKUPAJ) |  |  |  | 0
1.2. | GRADBENA DELA za javni vodovod V1 po Štembalovi ulici
ZEMELJSKA DELA
Upoštevano, da se skoraj na celotni trasi obnove vodovoda izvaja širok izkop kotom 63°. Upoštevano, da se 50% izkopanega kamnitega materiala lahko uporabi za zasip jarka. OCENA, vgradnja le ob potrditvi geomehanskega nadzora
570.04
1.2.6. | Širok (63°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 2,5m z nakladanjem na kamion. Širina dna izkopa je DN+40 cm oz. min 60 cm.
| - III. Kategorija kamnine (ocena 90%) | m3 | 513.036 | 0 | 0
| - IV. Kategorija kamnine (ocena 5%) | m3 | 28.502 | 0 | 0
1.2.8. | Varovan (75°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 2,0 m z nakladanjem na kamion. Varovanje z lesenimi deskami in plohi. Širina dna izkopa je DN+40 cm oz. min 60 cm.
| - III. Kategorija kamnine | m3 | 28.502 | 0 | 0
1.2.25. | Dodatni strojno - ročni širok izkop v kamnini III. kat. na mestih izvedbe prevezav po izvedbi dezinfekcije, odkopov zaradi postavitve novih armatur na končno niveleto, blindiranj, odstranitev obst. armatur,..... Z odlaganjem ob robu jarka, ter zasipom jame z utrjevanjem po plasteh in vzpostavitvijo v prvotno stanje po demontaži. | m3 | 11.4008 | 0 | 0
1.2.40. | Doplačilo za ročni izkop jarka (ocena %) globine do 1,5 m v kamnini III. kategorije z odmetavanjem izkopanega materiala ob rob jarka. | 3%
| - III. Kategorija kamnine | m3 | 17.4432 | 0 | 0
1.2.50. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 137.766 | 0 | 0
1.2.150. | Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane ločilne geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken - ovoj posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m, raztezek pri porušitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,5 (po SIST EN ISO 12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. 3-4 m2/m' Vgradnja po navodilih geomehanika. Obračun po dejanskih stroških. | m2 | 1960 | 0 | 0
1.2.156. | Nabava, dobava in vgraditev filtrske geotekstilije za ovoj drenaže odzračevalnih garnitur in hidrantov po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnosti prečno/vzdolžno > 8 kN/m, raztezek pri porušitvi min. 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 1500 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,2 (po SIST EN ISO 12956), indeks hitrosti 0,003 m/s in koeficient prepustnosti pri 20kPA > 10kzemljine Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Obračun za m2. 6 m2/kos | m2 | 18 | 0 | 0
1.2.160. | Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km). |  | 367.265
| - pesek 0-4 mm za zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), ročna vgradnja. | m3 | 28.71 | 0 | 0
| - kamniti material 0-16 mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi (po DVGW-W 400-2) vključno s strojnim utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku). Na območju javne ceste | m3 | 97.58 | 0 | 0
| - drobljenec 5/32 za obsip hidrantov in zračnikov (2m3/kos - s strojnim utrjevanjem po plasteh do 30 cm (95 - 98 %, odvisno od globine po Proctorjevem postopku). | m3 | 6 | 0 | 0
| - nov nasipni kamniti material 0-125 mm za zasip jarka s strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. OCENA 50% izkopanega materiala | m3 | 234.975 | 0 | 0
1.2.166. | Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. OCENA 50% izkopanega materiala | m3 | 234.975 | 0 | 0
1.2.194. | Transport dobrega izkopanega materiala (ocena 50%) na začasno deponijo (do 5km) Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem, premetavanjem in ponovnim nakladanjem na kamion. - od gradbenega jarka do začasne deponije pri izkopu | m3 | 234.975 | 0 | 0
| - od začasne deponije do jarka pri zasipu | m3 | 234.975 | 0 | 0
1.2.195. | Transport (prevoz) viška materiala na razdalji do 25 km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča/začasne deponije do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo.
| - izkopana kamnina III. Kategorija | m3 | 335.065 | 0 | 0
| - asfalt | t | 0 | 0 | 0
| - železove litine in jeklo | t | 1 | 0 | 0
| - mešani gradbeni odpadki | t | 1 | 0 | 0
1.2.250. | Polaganje opozorilnega traka nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm. | m | 229.61 | 0 | 0
1.2.255. | Nabava, dobava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev. | m | 54 | 0 | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1.2.348. | Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 za podbetoniranje vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki), obbetoniranje krivin, odcepov podbetoniranje ter armatur po DVGW Arbeitsblatt GW310 (januar 2008). | m3 | 4 | 0 | 0
1.2.349. | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kos | 8 | 0 | 0
1.2.500. | Postavitev novih cestnih kap na niveleto terena (zasuni, hidranti, zračniki, navrtni zasuni). | kos | 8 | 0 | 0
DRUGA DELA
1.2.800. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | m2 | 459.22 | 0 | 0
1.2.900. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del). | 10 |  |  | 0
1.2. | SKUPAJ GRADBENA DELA za vodovod V1 po Štembalovi ulici - brez DDV! |  |  |  | 0
2.1. - MONTAŽNA DELA za javni vodovod V1 po Štembalovi ulici
Opombe: V CENI MONTAŽE SO UPOŠTEVANI VSI MANIPULATIVNI STROŠKI, TER VES DROBNI POTROŠNI IN POMOŽNI MATERIAL!
znesek
2.1. | MONTAŽNA DELA za j.vodovod V1 po Štembalovi ulici (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
2.1. | Javni vodovod
2.1.1. | Zavarovanje deponije vodovodnega materiala na gradbišču. KOMPLET Skupaj za vodovod V1 po Štembalovi ulici | kos | 1 | 0 | 0
2.1.5. | Vzpostavitev začasne oskrbe z vodo v času gradnje - zapiranje zasunov, začasne prekinitve dobave,…. pod nadzorom upravljalca. Brez provizorijev. KOMPLET Skupaj za vodovod V1 po Štembalovi ulici | kos | 1 | 0 | 0
2.1.10. | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Vključno z rezanjem NL cevi, obdelavo robov, montažo ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev.
| DN80-DN100 | m | 229.61 | 0 | 0
2.1.100. | Prenos po gradbišču, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v pripravljen jarek oz. jašek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| teža posameznega kosa do 25 kg | kos | 43 | 0 | 0
| teža posameznega kosa od 26 do 50 kg | kos | 12 | 0 | 0
| teža posameznega kosa od 51 do 100 kg | kos | 6 | 0 | 0
2.1.120. | Montaža prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN 80 - 100 | kos | 23 | 0 | 0
2.1.130. | Montaža fazonskih kosov na obojko in spojk po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| DN 80 -100 | kos | 18 | 0 | 0
2.1.220. | Montaža zasunov v jarek z vgradbeno garnituro in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN ≤ 100 | kos | 5 | 0 | 0
2.1.265. | Montaža odcepov z vgrajenimi tremi zasuni (COMBI III) z vgradbenimi garniturami in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN100/100 | kos | 1 | 0 | 0
2.1.410. | Montaža podtalnega hidranta s prostim pretokom - blatnika s prirobnico DN80-DN100 in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vključno z montažo pripadajočega drenažnega elementa! | kos | 1 | 0 | 0
2.1.450. | Montaža podtalnega hidranta s prirobnico DN80 in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. | kos | 2 | 0 | 0
2.1.451. | Montaža odzračevalne armature podzemne izvedbe s prirobnico DN50-DN80 in cestno kapo po navodilih proizvajalca. Vključno z rezanjem jeklenega telesa zračnika (odzračevalna cev in nosilna zaščitna cev) za prilagoditev po višini. | kos | 1 | 0 | 0
2.1.500. | Dodatna montažna dela na armaturah ob postavitvi na končno niveleto terena (podaljšanja, krajšanja hidrantov, zračnikov,..). | kos | 8 | 0 | 0
2.1.550. | Priprava in montaža označevalnih tablic armatur in hidrantov na stebre ali obstoječe objekte) | kos | 7 | 0 | 0
2.1.560. | Priprava in montaža stebričkov iz cevi Ø63 dolžine 2,5 - 3 m v temeljna tla s pritrdilnim sidrom. S sanacijo prizadetih utrjenih površin. Obračun po dejanskih stroških, glede na število vgrajenih stebričkov! | kos | 4 | 0 | 0
2.1.650. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo ter faznost gradnje in morebitni tlačni preizkus v večih delih! | m | 229.61 | 0 | 0
2.1.660. | Dezinfekcija in izpiranje položenega vodovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo. | m | 229.61 | 0 | 0
2.1.670. | Dodatek za montažna dela pri izvedbi tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranju. Komplet. | kos | 1 | 0 | 0
2.1.680. | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo ustreznega potrdila (po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežjih z dopolnitvami upravljalca vodovoda). | kos | 1 | 0 | 0
2.1.780. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 2 | 0 | 0
2.1.790. | Demontaža vseh armatur (hidranti, zasuni,.. s cestnimi kapami in drugo opremo) s pripadajočimi fazoni na delu obstoječega vodovoda, ki se ukinja po tem načrtu, ter strojno / ročno nalaganje na kamion: - cca. 35 kos armatur (zasuni, hidranti) s cestnimi kapami in fazonskih kosov KOMPLET brez izkopa. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.900. | Nepredviden montažna dela (% montažnih del). | 10 |  |  | 0
2.1. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA za vodovod V1 po Štembalovi ulici | (brez DDV!) |  |  | 0
3.1. - VODOVODNI MATERIAL za javni vodovod V1 po Štembalovi ulici
OPOMBE: PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA MINIMALNIM ZAHTEVANIM KARAKTERISTIKAM IZ OBRAZCA 1, KI JE SESTAVNI DEL POPISA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM, KI IZHAJAJO IZ TEHNIČNIH PRAVIL ZA VODOVOD IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE OSKRBE Z VODO! VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA. V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA. VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,..), TESNILNI (tesnila) TER PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI: - za vsako prirobnico DN50 se naroči 4 vijake M16×80, 4 matice in 8 podložk - za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16×80, 8 matic in 16 podložk - za vsako prirobnico DN100 se naroči 8 vijakov M16×80, 8 matic in 16 podložk
znesek
3.1. | VODOVODNI MATERIAL JAVNI VODOVOD "V1" (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
3.1. | Javni vodovod
3.1.1. | Tlačne cevi z obojko iz nodularne litine (NL), tlačni razred C40; min. PN16, komplet s pripadajočimi obojčnimi tesnili prilagojenimi pogojem vgradnje. Osnovni standardni spoj - npr. STD, Tyton; oz. varovani sidrni neizvlečni spoj - npr. STD-Vi, Tyton-SIT,.. - glede na pogoje vgradnje. Sidrni spoj mora prenesti tlak vsaj 16 bar. Dolžina cevi je povečana za 2 % zaradi obdelave.
| DN100 | m | 229.61
|  | kos (m/6) | 39
|  | kos | 39
| standardni spoj (NL DN100) | m | 90 | 0 | 0
| neizvlečni - sidrni spoj (NL DN100) | m | 144 | 0 | 0
3.1.30. | Fazonski kosi s prirobnico iz NL za tlačno stopnjo PN16.
| T100/80 | kos | 1 | 0 | 0
| N80 | kos | 3 | 0 | 0
| FFR100/80 | kos | 5 | 0 | 0
| FFQ80(90°) | kos | 3 | 0 | 0
| FFK100(22,5°) | kos | 2 | 0 | 0
| FFK100(11°) | kos | 3 | 0 | 0
| FF80(250*) | kos | 1 | 0 | 0
| FF80(150*) | kos | 1 | 0 | 0
| FF80(400*) | kos | 1 | 0 | 0
| FF80(500*) | kos | 3 | 0 | 0
* dolžino prilagoditi stanju na terenu
3.1.40. | Fazonski kosi iz NL na obojko za tlačno stopnjo PN16, z neizvlečnimi sidrnimi spoji (npr. STD Vi tesnilo,...).
| E100 | kos | 8 | 0 | 0
| MMA100/100 | kos | 3 | 0 | 0
| MMA100/80 | kos | 2 | 0 | 0
| MMK100(45°) | kos | 4 | 0 | 0
| MMK100(22,5°) | kos | 1 | 0 | 0
3.1.50. | Univerzalna enojna spojka s prirobnico; PN≥15 bar. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov. npr. Hawle Synoflex, +GF+ MULTIJOINT serija 3057,....
| DN80/DN80 (prirob. NL DN80 za LŽ DN80) | kos | 5 | 0 | 0
3.1.70. | EV zasun kratke izvedbe, PN16. V ceni upoštevana nastavljiva vgradbena garnitura, betonska podložka cestne kape in cestna kapa s pokrovom iz NL za vgradnjo v povozno površino skladna z DIN 4056.
H = 0,75 - 1,3 m
| DN80 | kos | 1 | 0 | 0
H = 1,2 - 2,1 m
| DN80 | kos | 1 | 0 | 0
| DN100 | kos | 3 | 0 | 0
3.1.83. | Odcep T z vgrajenimi tremi zapornimi ventili tip E2 z mehkim tesnenjem s prirobnicami DN150 - COMBI III/3, PN10/16 (npr. HAWLE,..). V ceni upoštevane nastavljive vgradbene garniture, betonska podložka cestne kape, cestna kapa s pokrovom iz NL za vgradnjo v povozno površino.
Hvgr = 1,2-2,1 m
| DN100/100 | kos | 1 | 0 | 0
3.1.100. | Podtalni hidrant PN 10-16 (npr. IMP armature, HAWLE,...). Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo s pokrovom iz nodularne litine skladna z DIN 4055 za vgradnjo v povozno površino.
Hvgr=1,0 m
| DN80 | kos | 1 | 0 | 0
Hvgr=1,25 m
| DN80 | kos | 1 | 0 | 0
3.1.102. | Podtalni hidrant PN 10-16 s prostim pretokom - uporaba kot blatnik, s pripadajočim montažnim PP drenažnim elementom (npr. Hawle 490F+Z). Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo in pokrovom iz nodularne litine skladna z DIN 4055 za vgradnjo v povozno površino.
Hvgr=1,25 m
| DN80 | kos | 1 | 0 | 0
55
3.1.110. | Odzračevalna garnitura PN10-16 (npr. ''Hawle'' Nr.9822,...). Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo z odprtino min. 300 mm in pokrovom iz nodularne litine.
| DN80 (l =1055m) | kos | 1 | 0 | 0
3.1.269. | Jekleni pocinkani stebriček Ø40-63 mm dolžine 2,5-3,0 m, s plastično kapo in pritrdilnim sidrom za stebriček in drobnim ključavničarskim materialom. Možno se namesto stebričkov uporabijo kandelabri predvidene javne razsvetljave! Obračun po dejanskih stroških! | kos | 4 | 0 | 0
3.1.270. | Označevalne tablice za označevanje vodovodnih armatur (po DIN 4067 in SIST 1005:1996). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom - objemke Ø63 mm, vijaki, sidra,..). | kos | 4 | 0 | 0
3.1.271. | Označevalne tablice za označevanje hidrantov (po DIN 4066). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom - objemke Ø63mm, vijaki, sidra,..). | kos | 3 | 0 | 0
3.1.275. | Opozorilni trak (moder) za označevanje cevi z napisom "POZOR VODOVOD" | m | 229.61 | 0 | 0
3.1.289. | Dodatek za dobavo in uporabo začasnega vodovodnega materiala za izvedbo tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranja (zasuni, spojke, redukcijski kosi, gasilska oprema). Se uporabi večkrat. KOMPLET. | kos | 1 | 0 | 0
3.1.300. | Transportni stroški nabave materiala (% materiala). | 10 |  |  | 0
3.1.300. | Nepredviden vodovodni material (% materiala). | 10 |  |  | 0
3.1. | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL "V1" | (brez DDV!) |  |  | 0
A1.2. VODOVODNI PROVIZORIJ ob obnovi vodovoda V1 po Štembalovi ulici
A1.2. VODOVODNI PROVIZORIJ ob obnovi vodovoda
1.1. | PREDDELA IN GRADBENA DELA - provizorij (skupaj) |  |  |  | 0
2.1. | MONTAŽNA DELA - provizorij (skupaj) |  |  |  | 0
3.1. | VODOVODNI MATERIAL - provizorij (skupaj) |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1.1.+2.1.+3.1 (brez DDV) |  |  |  | 0
OPOMBA: OCENA - obračun po dejanskih stroških!
Vodovodna cev za provizorij PE d75 se lahko kasneje uporabi za zaščitno cev pri vodovodnih priključkih!
1. | PREDDELA IN GRADBENA DELA za provizorij pri obnovi (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1.1.1. | Priprava gradbišča za provizorij, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega mesta. | kos | 1 | 0 | 0
1.2.25. | Dodatni strojno - ročni širok izkop v kamnini III. kat. na mestih izvedbe prevezav na obstoječe cevi. Z odlaganjem ob robu jarka, ter zasipom jame z utrjevanjem po plasteh po demontaži. Ocena - obračun po dejanskih stroških | m3 | 11 | 0 | 0
1.2.900. | Nepredvidena dela (% del). | 10 |  |  | 0
1.1. | PREDDELA IN GRADBENA DELA ZA PROVIZORIJ (SKUPAJ) |  |  |  | 0
znesek
2. - MONTAŽNA DELA ZA PROVIZORIJ pri obnovi |  |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
2.1.2. | Vzpostavitev začasne oskrbe z vodo v času gradnje - provizorij. KOMPLET | kos | 1 | 0 | 0
Prenos, spuščanje, polaganje in montaža PE cevi na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Vključno z rezanjem PE cevi, obdelavo robov, montažo ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| DN50-DN150 | m | 44 | 0 | 0
2.1.20. | Prenos po gradbišču, spuščanje polaganje in montaža fazonskih kosov in armatur v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 14 | 0 | 0
2.1.370 | Prenos po gradbišču, polaganje v jarek in montaža navrtnih zasunov s priključnim vrtljivim kolenom, vgradno garnituro, cestno kapo in montažnih betonskih podložk. Montaža na NL cev. Vključno z izvedbo izvrtine in povezavo vodovodne cevi na koleno. KOMPLET
| d32 na PEh d63 | kos | 5 | 0 | 0
2.1.665. | Dezinfekcija in izpiranje položenega provizorija vključno s pridobivanjem potrdil o minimalni sanitarni ustreznosti. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo. | m | 73 | 0 | 0
2.1.780 | Prevezava provizorija na obstoječe vodovodno omrežje, s prerezom obstoječe cevi ter obdelavo in pripravo roba cevi za montažo spojke in tesnil. Komplet obdelava prereza.
| - LŽ DN80 | kos | 2 | 0 | 0
2.1.820. | Demontaža provizorija po koncu gradnje, z vsemi potrebnimi prevezavami in odstranitvijo provizorija. KOMPLET | kos | 1 | 0 | 0
2.1.900. | Nepredvidena dela (% del). | 10 |  |  | 0
2.1. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA (provizorij) | (brez DDV!) |  |  | 0
3. - VODOVODNI MATERIAL za provizorij pri obnovi vodovoda
OPOMBE: V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA. VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,..), TESNILNI (tesnila) TER PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI. - za vsako prirobnico DN50 se nabavi 4 vijake M16×70, 4 matice in 8 podložk, - za vsako prirobnico DN80 se nabavi 8 vijakov M16×85, 8 matic in 16 podložk - za vsako prirobnico DN100 se nabavi 8 vijakov M16×90, 8 matic in 16 podložk V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA. Spojke, kolena, odcepi zasuni in in drugi vodovodni material se lahko uporabijo na več provizorijih, ob različnih časih na različnih delih obnove vodovoda. Prav tako se lahko uporabijo na večih gradbiščih! Zato obračun po dejanskih stroških!
znesek
3.1. | VODOVODNI MATERIAL PROVIZORIJ (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
3.1.10. | Tlačne polietilenske vodovodne cevi; SDR17, PN10
| PE100d90 | m | 73 | 0 | 0
| PE100d32 - za prevezavo obst. priključkov | m | 12 | 0 | 0
3.1.30. | Fazonski kosi s prirobnico iz NL za tlačno stopnjo PN 10-16.
| X80 | kos | 2 | 0 | 0
| X100 - začasna blindiranja novega V1 | kos | 2 | 0 | 0
* prilagoditi stanju na terenu!
3.1.33. | Dodatni spojni in tesnilni material za izvedbo provizorijev (premontaža,…). KOMPLET. Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 1 | 0 | 0
3.1.50. | Univerzalna dvojna spojka s prirobnico; PN≥15 bar. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov. npr. Hawle Synoflex, +GF+ MULTIJOINT serija 3057,....
| d90/DN80 (prirob. LŽ DN80 za cev PE d90) | kos | 2 | 0 | 0
3.1.55. | Fitingi iz polipropilena (PP), PN16, s tesnilom iz NBR za spajanje tlačnih PE cevi. Skladna s SIST EN 12201, SIST EN 10226 in SIST EN 1092-1. (npr. +GF+ iJOINT ali podobno). Obračun po dejanskih stroških.
| Končna kapa s hitro spojko d90 | kos | 2 | 0 | 0
| Dvojna spojka 1" | kos | 5 | 0 | 0
14
3.1.73. | *Univerzalni navrtni zasun za PE cevi z integriranim ploščatim zapornim ventilom - za pitno vodo; PN10; telo zasuna iz nodularne litine zunaj in znotraj zaščiteno z epoksi premazom (skladno s SIST EN14901:2006) in stremenom iz nerjavečega jekla zaščitenim z gumo in elastomernimi (EPDM) tesnili primernimi za pitno vodo. Zasun preizkušen skladno s SIST EN 12266-1:2012 in SIST EN 12266-2:2012. Komplet s priključnim vrtljivim bajonetnim kolenom. Bajonetno koleno (90°), ki ima na izhodu možen obrat 360°, za spajanje PE cevi in navrtalnega oklepa, bajonetni priključek kot hitra - ISO spojka.
| za PEh d90, Priključno koleno d32 | kos | 5 | 0 | 0
3.1.300. | Transportni stroški nabave materiala (% materiala). | 10 |  | 0 | 0
3.1.301. | Nepredviden vodovodni material (% materiala). | 10 |  |  | 0
3.1. | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL (PROVIZORIJ) | (brez DDV!) |  |  | 0

## PRIKLJUČKI
C. VODOVODNI PRIKLJUČKI (SKUPAJ 18 kos - OCENA)
C.1 VODOVODNI PRIKLJUČKI - (OBNOVA 18 kos - OCENA)
1.1. | PREDDELA IN GRADBENA DELA PRIKLJUČKI (OBNOVA) |  |  |  | 0
2.1. | MONTAŽNA DELA PRIKLJUČKI (OBNOVA) |  |  |  | 0 |  | 0
3.1. | VODOVODNI MATERIAL PRIKLJUČKI (OBNOVA) |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1.1.+2.1.+3.1. (brez DDV) |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| PRIKLJUČKI OBNOVA (z DDV) |  |  |  | 0
C.1 OBNOVA OBSTOJEČIH PRIKLJUČKOV NA OBMOČJU OBNOVE VODOVODA (OCENA - obračun po dejanskih stroških)
OPOMBA: ker vodovodni priključki niso predmet načrta - OCENA. Na nov sekundarni vodovod se prevežejo vsi obstoječi porabniki na tangiranem območju (28 HVP), ki so upoštevani v popisu. Porabniki, ki še nimajo samostojnih priključkov morajo pred izvedbo priključka pridobiti soglasje za priključitev JP VO-KA SNAGA d.o.o. na podlagi načrta priključka. Profili priključnih cevi in količine so ocenjeni na podlagi razpoložljivih podatkov. Profile se po ob obnovi prilagodi načrtom priključkov, oz. dejanskemu stanju in potrebam porabnikov! Obnova vodovodnih priključkov se izvede skladno z veljavno zakonodajo, navodili izvajalca javne službe in pravili stroke. Obst. vodovodne priključke mora pred obnovo obvezno pregledati strokovna služba izvajalca javne službe, ki določi obseg obnove. Uporabnik mora poskrbeti za ustreznost merilnega mesta skladno z zahtevami izvajalca javne službe! Vsi morebitni novi priključki se zgradijo na osnovi samostojnega načrta in soglasja JP VO-KA SNAGA d.o.o. V primeru prekomerne porabe vode predlagamo uskladitev dimenzije priključnega cevovoda in vodomera dejanskim potrebam! Obnova obstoječega vodovoda tangira 28 obstoječih porabnikov vode. Vsi tangirani priključki se obnovijo skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami izvajalca javne službe. Pri gradnji upoštevati tudi načrte priključkov za nove porabnike).
1. - PREDDELA IN GRADBENA DELA (hišni priključki) |  |  |  |  | 0
Opombe: Vse količine so ocenjene! Obračun se izvede na podlagi količin vpisanih v gradbeno knjigo in dejanskih stroškov pri obnovi priključkov! Zunanje ureditve dvorišč,. dovozi,... se vzpostavijo v prvotno stanje zato je pred izdelavo ponudbe obvezen ogled na terenu. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. V popisu je upoštevano, da so obstoječa vodomerna mesta (last uporabnika) dobro ohranjena in primerno opremljena.
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1.1. | PREDDELA - priključki
1.1.1. | Priprava in ureditev gradbišča z odstranitvijo vseh ovir na trasi. Ograditev in zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom. Odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja,.... Z vzpostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih. KOMPLET
| za vodovodne priključke upoštevano 19 vodomernih mest, da se: - 90% (17 kos) priključkov obnovi s prekopom - 10% (2 kos) pa s podbijanjem, SKUPAJ 19 kos HVP | m | 150 | 0 | 0
| za prevezavo internih vodovodov | m | 30 | 0 | 0
1.1.5. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na javni cevovod. | m | 150 | 0 | 0
1.1.98. | Odstranitev in ponovna vzpostavitev zunanje ureditve (tlakovci, asfalt,…) po koncu gradnje hišnega priključka. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena. Upoštevano, da se 50% priključkov obnovi s prekopom, 10% pa s podbijanjem. Vključno z nakladanjem ruševin na kamion in transport na trajno deponijo s plačilom takse ter nabavo, dobavo in vgradnjo novega materiala (tlakovcev, plošč, asfalta,...) - zamenjava novih in poškodovanih. Sočasna gradnja s kanalizacijskimi priključki. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena!
| za vodovodne priključke | m2 | 216 | 0 | 0
| za prevezavo internih vodovodov | m2 | 54 | 0 | 0
1.1.125. | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Polaganje zaščitnih cevi, podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , z vzpostavitvijo v prvotno stanje v primeru poškodb po navodilih upravljalca
| - obstoječ vodovod | kos | 2 | 0 | 0
| - obstoječ vod el. komunikacij | kos | 19 | 0 | 0
| - obstoječ elektro vod | kos | 5 | 0 | 0
| - obstoječa kanalizacija | kos | 8 | 0 | 0
| - obstoječ vročevod | kos | 1 | 0 | 0
| - obstoječ plinovod | kos | 8 | 0 | 0 | 43
1.1.127. | Nabava, dobava in vgradnja dodatne zaščitne cevi d125 (npr Stigmaflex) za zaščito obstoječih komunalnih vodov na mestu križanj ali vzporednega poteka z vodovodom. | m | 100 | 0 | 0
1.1.140. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 40 | 0 | 0
1.1.200. | Stroški vzdrževanja prekopanih površin v času gradnje vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom. | m2 | 216 | 0 | 0
1.1.300. | Nepredvidena dela (% preddel). | 10 |  |  | 0
1.1. | PREDDELA (SKUPAJ) |  |  |  | 0
1.2. | GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA
1.2.8. | Širok (60-65°) strojno - ročni (do 10%) izkop jarka (III. kat) med ovirami globine do 1,5 m, z odlaganjem ob rob jarka. Širina dna izkopa 60 cm. Brez rušenja zg. ustroja. Upoštevan tudi izkop na mestu priključka za potrebe podbijanja (2 m3/kos). Obračun po m3. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! |  | 204.834
| -za priključke Upoštevana gradnja v dolžini 98% trase zaščitne cevi. Upoštevan tudi izkop na mestu priključka za potrebe podbijanja (3* 2m3/kos). | m3 | 126.834 | 0 | 0
| - za prevezavo internih vodovodov | m3 | 54 | 0 | 0
1.2.9. | Dodaten širok (65°) strojno - ročni izkop jarka med ovirami globine do 1,5 m, z odlaganjem ob rob jarka Izkop za montažo vodomernega jaška, cca. 3 m3/kos Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! | m3 | 24 | 0 | 0
1.2.10. | Izvedba podbijanja s klasično pnevmatsko iglo brez usmerjanja. Upoštevana tudi nabava in dobava zaščitne cevi, transport in premik mehanizacije z vrtalno garnituro ter postavitev na pripravljen plato, izvedba vstopne jame in z vsemi drugimi deli
| d75, povprečna dolžina podbijanja 15m | kos | 2 | 0 | 0
| d90, povprečna dolžina podbijanja 15m | kos | 6 | 0 | 0
1.2.50. | Ročno planiranje dna jarka z odstranitvijo večjih kamnov.
| - za priključke | m2 | 40.88 | 0 | 0
| - za prevezavo internih vodovodov | m2 | 18 | 0 | 0
1.2.160. | Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km).
| - pesek 0-4 mm za zasip odkopanih obstoječih komunalnih vodov na mestih križanj s projektiranim vodom (po navodilih upravljalca), ročna vgradnja. | m3 | 27.52 | 0 | 0
| - kamniti material 0-16 mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi (po DVGW-W 400-2), ter obsip jaškov vključno s strojnim utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku) na območju utrjenih površin | m3 | 33.536 | 0 | 0
| - nasipni kamniti material 0-125 mm za zasip jarka s strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku) na območju utrjenih povoznih površin | m3 | 3.214 | 0 | 0
1.2.189 | Vgradnja dobrega izkopanega materiala odloženega ob robu jarka (dober kamnit material, zasip v raščenem terenu) z utrjevanjem v plasteh. (Ocena 2/3 od izkopa) | m2 | 136.556 | 0 | 0
1.2.195 | Nakladanje in transport (prevoz) slabega izkopanega in viška materiala na razdalji do 25 km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo. | m3 | 68.278 | 0 | 0
1.2.250. | Nabava, dobava in polaganje opozorilnega signalnega traka nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm in nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev.. | m | 68.5 | 0 | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1.2.349. | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kos | 19 | 0 | 0
1.2.400 | Povečanje preboja stene stavbe za montažo zaščitne cevi PE d75 in sanacija odkopane stene objekta (vodomerno mesto) -> vzpostavitev v prvotno stanje. Kot npr. - vodotesna zatesnitev preboja stene, - premaz zunanjih betonskih sten s policementno vodotesno maso, - vzpostavitev hidroizolacije (npr. izotekt), - izdelava zaščitne plasti iz čepaste folije in - vsa druga potrebna dela za vzpostavitev, vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo materiala Obračun po dejanskih stroških | kos | 3 | 0 | 0
1.2.400 | Sanacija odkopane stene vodomernega mesta - vzpostavitev v prvotno stanje. - vodotesna zatesnitev preboja stene - premaz zunanjih betonskih sten s policementno vodotesno maso - Izdelava zaščitne plasti iz čepaste folije Obračun po dejanskih stroških | kos | 8 | 0 | 0
1.2.414 | Izvedba vodotesne elastične zaščite preboja sten jaška s cementno hitrovezno malto (1x cev DN80) Vključno z izdelavo polkrožnih spojev na stikih plošča - stena, stena - cev s cementnim hitroveznim kitom in zaščito cevi na prehodu skozi steno z epoksi premazom in posipom iz suhega kremenovega peska. KOMPLET | kos | 8 | 0 | 0
1.2.697. | Vzpostavitev utrjenih zasebnih površin v prvotno stanje. Vključno s pripravo humusne podlage z utrjevanjem, ter izvedba zatravitve, hortikulture z vsemi potrebnimi deli. OCENA. Obračun po m2. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! | m2 | 80 | 0 | 0
1.2.698. | Vzpostavitev utrjenih zasebnih površin v prvotno stanje. Vključno s pripravo kamnite posteljice z utrjevanjem, ter nabava, dobava in vgradnja elementov zunanje ureditve (tlakovci, asfalt, prane plošče,....) z vsemi potrebnimi deli. OCENA. Obračun po m2. Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled terena! | m2 | 380 | 0 | 0
DRUGA DELA
1.2.800. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | m2 | 145 | 0 | 0
1.2.812. | Čiščenje vodomernega mesta po koncu gradnje. | kos | 19 | 0 | 0
1.2.850. | Izvedba internega vodovoda od novega vodomernega jaška do prevezave na obstoječo interno vodovodno omrežje. Vključno z nabavo materiala, izkopi in zasipi z utrjevanjem, izvedbo prevezav, križanj……, ocena. KOMPLET, obračun po dejanskih stroških.
| d32 (ocena) | m | 40 | 0 | 0
1.2.900. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del). | 10 |  |  | 0
1.2. | SKUPAJ GRADBENA DELA (priključki) - brez DDV! |  |  |  | 0
2. - MONTAŽNA DELA - obnova priključkov (OCENA)
OPOMBE: Upoštevati načrte priključkov in dejansko stanje priključka. Predstavnik JP Vodovod-Kanalizacija Snaga d.o.o. pregleda vsak priključek!
2.1. | MONTAŽNA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
2.1.20. | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža PE cevi na kolutih na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
| d75 (zaščitne cevi pri prekopu) | m | 68.5 | 0 | 0
2.1.22. | Prenos, spuščanje, montaža PE cevi na kolutih v položene zaščitne cevi. Vključno z rezanjem cevi in obdelavo roba, ter montažo tesnil
| d32-d40 | m | 142.5 | 0 | 0
2.1.23. | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža PE cevi na kolutih na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
| d32 - interni cevovodi | m | 60 | 0 | 0
2.1.370 | Prenos po gradbišču, polaganje v jarek in montaža navrtnih zasunov s priključnim vrtljivim kolenom, vgradno garnituro, cestno kapo in montažnih betonskih podložk. Montaža na NL ali PE cev. Vključno z izvedbo izvrtine in povezavo vodovodne cevi na koleno. KOMPLET
| d32 na PE d63 | kos | 0 | 0 | 0
| d32 na NL DN100 | kos | 19 | 0 | 0
2.1.375 | Demontaža ter ponovna montaža novih armatur, fitingov, spojk,... na obstoječih vodomernih mestih. Vključno z nakladanjem demontiranih kosov na kamion in odvozom na trajno deponijo (do 25 km), s plačilom takse. (ocena za 62 priključkov) | kos | 19 | 0 | 0
2.1.377 | Prevezava obstoječih internih vodovodov na nove interne vodovode. Prerez obstoječe cevi, priprava robov in obdelava prereza. KOMPLET | kos | 7 | 0 | 0
2.1.651 | Tlačni preizkus položenih hišnih vodovodnih priključkov po standardu SIST EN 805 z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o. in z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo) | kos | 19 | 0 | 0
2.1.661 | Izpiranje in dezinfekcija položenih hišnih vodovodnih in skupnih priključnih cevi z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo) | kos | 19 | 0 | 0
2.1.900. | Nepredviden montažna dela (% montažnih del). | 10 |  |  | 0
2.1. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA (priključki) | (brez DDV!) |  |  | 0
3. - VODOVODNI MATERIAL za obst. priključke pri obnovi vodovoda
OCENA - veljavno le skupaj z OBRAZCEM 1
OPOMBE: PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM UPRAVLJALCA JAVNEGA VODOVODA! VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA. *Vodomerno mesto in interna vodovodna inštalacija od stavbe do vodomera, vključno z ventilom za vodomerom je v lasti uporabnika. In ju je lastnik objekta dolžan v skladu z Uredbo, Odlokom o pitni vodi v MOL in navodili izvajalca javne službe zgraditi na lastne stroške, ter po skrbeti za njih ustreznost. V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA. VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,..), TESNILNI (tesnila) TER PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI. Število in dimenzije materiala so podani kot ocena. Upoštevati dejansko stanje in načrt priključka. Fazonski kosi v merilnem mestu se zamenjajo po navodilih predstavnika upravljalca. Upoštevati navodila izvajalca javne službe, ki mora pred obnovo priključek pregledati in določiti obseg obnove glede na obstoječe stanje priključka! V primeru prekomerne porabe predlagamo prilagoditev dimenzije priključka in vodomera.
znesek
3.1. | VODOVODNI MATERIAL VODVODNI PRIKLJUČKI OBNOVA - OCENA (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
3.1. | VODOVODNI PRIKLJUČKI
3.1.10. | Tlačne polietilenske vodovodne cevi po SIST EN12201. Cevi morajo imeti certifikat za PE cevi za distribucijo pitne vode.
| PE100d32 (vodovodne cevi priključkov); SDR11, PN16 | m | 142.5 | 0 | 0
| PE100d32 (prevezave internih vodovodov); OCENA | m | 60 | 0 | 0
| PE100 RC d75 (zaščitne cevi za polaganje v jarek, za podbijanje v postavki 1.2.50); TIP 1; SDR17, PN10 | m | 68.5 | 0 | 0
3.1.55. | Hitra dvojna spojka PN16 iz polipropilena (PP), s tesnilom iz NBR za spajanje dveh tlačnih PE cevi. Skladna s SIST EN 12201, SIST EN 10226 in SIST EN 1092-1. (npr. +GF+ iJOINT dvojna spojka ali podobno).
| d75/d75 - prevezava obst. zaščitne cevi | kos | 5 | 0 | 0
| d32/d32 - prevezava obst. internega vodovoda | kos | 7 | 0 | 0
3.1.73. | *Univerzalni navrtni zasun za NL cevi z integriranim ploščatim zapornim ventilom - za pitno vodo; PN10; telo zasuna iz nodularne litine zunaj in znotraj zaščiteno z epoksi premazom (skladno s SIST EN14901:2006) in stremenom iz nerjavečega jekla zaščitenim z gumo in elastomernimi (EPDM) tesnili primernimi za pitno vodo. Zasun preizkušen skladno s SIST EN 12266-1:2012 in SIST EN 12266-2:2012. Vključno s cestno kapo za hišni priključek za vgradnjo v povozno površino kvalitetne izvedbe skladno z DIN 4057 - z napisom na kapi v dogovoru z upravljalcem (npr. VODA, V,..). Dobava vključno s teleskopsko prilagodljivo vgradno garnituro za navrtni zasun (telo vgr. garniture z zunanjo PE ali PVC zaščito), komplet z nosilno podložno ploščo in priključnim vrtljivim bajonetnim kolenom. Bajonetno koleno(90°), ki ima na izhodu možen obrat 360°, za spajanje PE cevi in navrtalnega oklepa, bajonetni priključek kot hitra - ISO spojka. Prilagoditi obstoječemu stanju. Komplet.
| **za NL DN100, Priključno koleno d32 | kos | 19 | 0 | 0
** natančna specifikacija materiala in način vgradnje je del tehničnega opisa PZI načrta
3.1.89. | *Univerzalni navrtni zasun za PE cevi z integriranim ploščatim zapornim ventilom - za pitno vodo; PN10; telo zasuna iz nodularne litine zunaj in znotraj zaščiteno z epoksi premazom (skladno s SIST EN14901:2006) in stremenom iz nerjavečega jekla zaščitenim z gumo in elastomernimi (EPDM) tesnili primernimi za pitno vodo. Zasun preizkušen skladno s SIST EN 12266-1:2012 in SIST EN 12266-2:2012. Komplet s priključnim vrtljivim bajonetnim kolenom. Bajonetno koleno (90°), ki ima na izhodu možen obrat 360°, za spajanje PE cevi in navrtalnega oklepa, bajonetni priključek kot hitra - ISO spojka.
| za PEh d63, Priključno koleno d32 | kos | 0 | 0 | 0
3.1.115. | Nabava, transport fitingov in vodovodne armature za merilna mesta - OCENA: spojke za PE cevi, kolena, redukcijski kosi, vložek nepovratnega ventila,holandci, tesnila, pipe,…., material se nabavi za vsako mesto posebej glede na načrt priključka in v dogovoru z upravljalcem. Skupno 27 priključkov. Predvidoma za en vodomer (kroglična pipa R1" - 3/4'', kroglična pipa 1''-3/4" z izpustom, 2× zmanjševalni kos, 2× holandec, spojka za PE cev,...). KOMPLET! | kos | 19 | 0 | 0
3.1.281 | Tesnilo - zaključna gumijasta manšeta za prehod cevi v/iz zaščitne cevi.
| d75/d32 (nove zaščitne cevi) | kos | 10 | 0 | 0
| d63/d32 (obst. zaščitne cevi) | kos | 5 | 0 | 0
3.1.289 | Nabava, dobava in postavitev tipskega vodotesnega vodomernega jaška iz poliestra na pripravljeno posteljico, premer jaška 1000mmm globina min 1,7m. Jašek z LTŽ pokrovom (nosilnost glede na mesto vgradnje) in s termo izolacijo pod pokrovom. Jašek mora biti obvezno opremljen z nerjavečo vstopno lestvijo.Vključno z vodotesnimi manšetami za prehod cevi skozi steno (2x). Jašek mora pred vgradjo potrditi predstavnik upravljalca. OCENA za objekte, ki so trenutno priključeni preko skupinskih priključkov, oziroma je zaradi poteka obst. priključka smiselno njegovo skrajšanje in postavitev novega jaška na parceli porabnika v bližini javnega vodovoda Komplet brez gradbenih del! | kos | 8 | 0 | 0
3.1.290 | Nabava, dobava in vgradnja regulatorja tlaka Caelffi serija 536060/1 (R1") ali podobnih karakteristik drugega proizvajalca | kos | 8 | 0 | 0
3.1.300. | Transportni stroški nabave materiala (% materiala). | 10 |  |  | 0
3.1.301. | Nepredviden vodovodni material (% materiala). | 10 |  |  | 0
3.1. | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL (priključki) | (brez DDV!) |  |  | 0

## SPL-TUJE
D. SPL. - SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE PRI OBNOVI VODOVODA
Pri izdelavi ponudbe upoštevati sočasno obnovo infrastrukture na območju obdelave in delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!
znesek
SPL. | SPLOŠNI STROŠKI IN TUJE STORITVE (ZA JAVNI VODOVOD ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
SPL.1 | Izdelava geodetskega posnetka v papirnati (4x) in elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP Vodovod -Kanalizacija Snaga d.o.o. in vris v kataster GJI. Ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster.
| - javni vodovod m - KOMPLET | m | 230 | 0 | 0
SPL.2 | Izmera, obdelava in priprava digitalnih podatkov (atributiranje, digitalna skica,…) priključkov, skladno z internimi tehničnimi normativi upravljalca vodovodnega omrežja. KOMPLET (vodovodni priključki za obstoječe stavbe - OCENA). Obračun po dejanskem številu priključkov.
| - priključki na obnovljen vodovod | kos | 19 | 0 | 0
SPL.3 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji; za vodovod. Upoštevati delilnik stroškov med investitorji! | kpl | 1 | 0 | 0
SPL.4 | Izdelava dokumentacije izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET | kpl | 1 | 0 | 0
SPL.5 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET | kpl | 1 | 0 | 0
SPL.6 | Obveščanje o prekinitvah oskrbe z vodo prizadetih porabnikov v času gradnje. KOMPLET | kpl | 1 | 0 | 0
SPL.7 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. (KANALIZACIJA, VODOVOD, TELEKOMUNIKACIJE, ELEKTRIKA do 110kV , TOPLOVOD,.......) posebej za vsako skupino komunalnih vodov.
| - VODOVOD | kpl | 1 | 0 | 0
| - KANALIZACIJA | kpl | 1 | 0 | 0
| - PLINOVOD | kpl | 1 | 0 | 0
| - VROČEVOD | kpl | 1 | 0 | 0
| - ELEKTRIKA do 110kV | kpl | 1 | 0 | 0
| - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, Telemach, T-2) | kpl | 3 | 0 | 0
SPL.8 | Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi posega v varovalni pas komunalnega voda in nadzor upravljalcev tangiranih komunalnih vodov v času gradnje. Glej zbirno karto komunalnih vodov in vzdolžni profil vodovoda. Obračun po dejanskih stroških.
| - VODOVOD (tudi nadzor kvalitete upravljalca vodovoda) | kpl | 1 | 0 | 0
| - KANALIZACIJA | kpl | 1 | 0 | 0
| - PLINOVOD | kpl | 1 | 0 | 0
| - VROČEVOD | kpl | 1 | 0 | 0
| - ELEKTRIKA do 110kV | kpl | 1 | 0 | 0
| - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (Telekom, Telemach, T-2) | kpl | 3 | 0 | 0
SPL.10 | Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi posega v varovano območje prometnih površin. Obračun po dejanskih stroških.
| - občinska cesta | kpl | 1 | 0 | 0
SPL.11 | Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe. KOMPLET (javni vodovod) | ur | 10 | 0 | 0
SPL.12 | Geološki ogled terena pred pričetkom gradnje in izdelava poročila z ukrepi, ki so potrebni med in po gradnji, da se zmanjša vpliv gradnje:
| - pri gradnji vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0
SPL.13 | Geološko geomehanski nadzor s strani geomehanika v času gradnje. Vključno z vsemi potrebnimi meritvami, nosilnosti, trdnosti,….. Obračun po dejanskih stroških.
| - pri gradnji vodovoda | ur | 5 | 0 | 0
SPL. 14 | Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču skladno s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.list RS št. 83/05 in spremembe) in drugi ukrepi za VZD, ki sledijo iz ZVZD-1. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!
| - ZA VODOVOD | kpl | 1 | 0 | 0
SPL. 15 | Označitev gradbišča z izdelavo in postavitvijo obvestilne table na gradbišču (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, Pravilnikom o gradbiščih ter navodili Ministrstva), vključno z odstranitvijo. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kos | 1 | 0 | 0
SPL. 16 | Stroški izdelave elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih oziroma drugimi predpisi za to področje. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji!
| - ZA VODOVOD | kpl | 1 | 0 | 0
SPL. 17 | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige ukrepov. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 | 0 | 0
SPL. 19 | Načrt organizacije gradbišča (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, ter Pravilnikom o gradbiščih) in prijava gradbišča. KOMPLET Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 | 0 | 0
SPL. 21 | Izdelava elaborata in pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, postavitev prom. signalizacije v času gradnje, ureditev obvoza, manipulativni stroški,... Po končanih delih odstranitev in vzpostavitev prometnega režima. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI (vodovod): |  |  |  | 0

## Obnova cestišča
A1.3(**) | OBNOVA CESTIŠČA pri gradnji javnega vodovoda po javni cesti
1. | PREDDELA (SKUPAJ) |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA (SKUPAJ) |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE (SKUPAJ) |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE (SKUPAJ) |  |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA (SKUPAJ) |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST (SKUPAJ) |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE (SKUPAJ) |  |  |  | 0
8. | NEPREDVIDENA DELA (10%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1+2+3+4+5+6+7+8 (brez DDV) |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| OBNOVA CESTIŠČA (z DDV) |  |  |  | 0
1. | PREDDELA (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
1.1 | GEODETSKA DELA
1.1.1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | km | 0.315 | 0 | 0
1.1.2 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | km | 0.315 | 0 | 0
1.1.3 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 35 | 0 | 0
1.1.4 | Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu ( zakoličba radijev, jaškov, itd. ) | kos | 154 | 0 | 0
1.1.5 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanalizacije ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje kanalizacije | kos | 30 | 0 | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA
1.2.1 | Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
1.2.1.1 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - ročno | m2 | 220 | 0 | 0
1.2.1.2 | Posek in odstranitev vej obstoječih dreves in grmovji ( obžagovanje vej obstoječih dreves, ki ovirajo preglednost pri prometnih znakih ) | ura | 20 | 0 | 0
1.2.2 | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
1.2.2.1 | Demontaža in odstranitev prometnega znaka na enem podstavku (2236 x 5, 2101 x 3, 2102, 2202, 3204 x 2, 3211 x 5 ) | kos | 17 | 0 | 0
1.2.2.2 | Demontaža prometnega ogledala in deponiranje do ponovne montaže | kos | 2 | 0 | 0
1.2.2.3 | Porušitev in odstranitev ograje iz cementnega betona in polnila iz lesenih letev | m1 | 35 | 0 | 0
1.2.2.4 | Porušitev in odstranitev stebrička in temelja prometnega znaka | kos | 9 | 0 | 0
1.2.2.5 | Porušitev in odstranitev ograje iz žive meje | m1 | 80 | 0 | 0
1.2.3 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
1.2.3.1 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm ( pločnik ) | m2 | 940.5 | 0 | 0
1.2.3.2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm ( uvozi ) | m2 | 385 | 0 | 0
1.2.3.3 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm ( vozišče ) | m2 | 2178 | 0 | 0
1.2.3.4 | Začasna odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline do 12 cm, deponiranje na gradbišču ( višinska preložitev obst. tlakovcev na uvozih/dvoriščih - po potrebi tekom izvedbe ) | m2 | 30 | 0 | 0
1.2.3.5 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm ( pločnik ) | m2 | 4.5 | 0 | 0
1.2.3.6 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm ( uvozi ) | m2 | 12.5 | 0 | 0
1.2.3.7 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm ( vozišče ) | m2 | 17.5 | 0 | 0
1.2.3.8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm ( pločnik ) | m1 | 15 | 0 | 0
1.2.3.9 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm (uvozi, vozišče) | m1 | 254.6 | 0 | 0
1.2.3.10 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm (vozišče) | m1 | 35 | 0 | 0
1.2.3.11 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | m1 | 665 | 0 | 0
1.2.3.12 | Porušitev in odstranitev obrobe iz granitnih kock | m1 | 550 | 0 | 0
1.2.4 | Porušitev in odstranitev objektov
1.2.4.1 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz obbetoniranih cevi s premerom do 40 cm | m1 | 60 | 0 | 0
1.2.4.2 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom 41 do 60 cm | m1 | 52 | 0 | 0
1.2.4.3 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm ( obstoječi vtočni jaški ) | m1 | 40 | 0 | 0
1.2.4.4 | Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona *obstoječi parapetni zidec/ograja | m3 | 66.8 | 0 | 0
1.2.4.5 | Porušitev in odstranitev linijske rešetke za odvodnjavanje | m1 | 58 | 0 | 0
1.3 | OSTALA PREDDELA
1.3.1 | Omejitve prometa
1.3.1.1 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa ( potrebno je omogočiti dostop stanovalcem do svojih objektov ) | dan | 90 | 0 | 0
1.3.1.2 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve | kos | 1 | 0 | 0
1.3.2 | Pripravljalna dela pri objektih
1.3.2.1 | Pripravljalna dela | kom | 1 | 0 | 0
1.3.3 | Začasni objekti
1.3.3.1 | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
1.3.3.2 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
1. | SKUPAJ PREDDELA | (brez DDV!) |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
2.1 | IZKOPI
2.1.1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 138.6 | 0 | 0
2.1.2 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 2709.5 | 0 | 0
2.1.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 241 | 0 | 0
2.1.4 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 384.6 | 0 | 0
2.1.5 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje novih zidov, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 246.2 | 0 | 0
2.1.6 | Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa navzdol v vseh kategorijah, s črpalko kapacitete 10 do 15 l/s | h | 160 | 0 | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL
2.2.1 | Ureditev planuma temeljnih tal za izvedbo podložnega betona betonskih parapetnih zidov | m2 | 162 | 0 | 0
2.2.2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 3565 | 0 | 0
2.3 | LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTRSKE PLASTI TER DELOVNI PLATO
2.3.1 | Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane ločilne geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken - na območju povoznih površin. Minimalne zahteve: natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m, raztezek pri porušitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,5 (po SIST EN ISO 12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti.Vgradnja po navodilih geomehanika. Obračun po dejanskih stroških. | m2 | 4634.5 | 0 | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
2.4.1 | Izdelava zasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije ter zasipavanje kanala skupaj z dobavo in dovozom materiala 0/16 in utrjevanjem z vibracijskim nabijačem v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku ( zasip revizijskih in vtočnih jaškov ter vgrajenih cevi meteornega kanala in cevnih navezav vtočnih jaškov ) | m3 | 186 | 0 | 0
2.4.2 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije - drobljenec GW 0/125 (nevezana nosilna plast) s strojnim utrjevanjem po slojih do 15-20 cm - 98% po standardnem Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.200:2003; nosilnost Evd>45 MN/m2 oz. po navodilih upravljalca ceste in TSC. | m3 | 1514.25 | 0 | 0
2.4.3 | Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije - drobljenec GW 0/63 (nevezana nosilna plast) s strojnim utrjevanjem po slojih do 15-20 cm - 98% po standardnem Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.200:2003; nosilnost Evd>45 MN/m2 oz. po navodilih upravljalca ceste in TSC. | m3 | 484.2 | 0 | 0
2.4.4 | Izdelava posteljice in obsipa kanalizacijskih cevi v debelini plasti do 20 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije - drobljenec 8/16 s strojnim utrjevanjem po slojih do 15-20 cm - 98% po standardnem Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.200:2003; nosilnost Evd>45 MN/m2 oz. po navodilih upravljalca ceste in TSC. | m3 | 234.6 | 0 | 0
2.4.5 | Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m2 | 3565 | 0 | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE
2.5.1 | Humuziranje brežine in zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 320 | 0 | 0
2.5.2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 320 | 0 | 0
2.6 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
2.6.1 | Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km | t | 8364.2 | 0 | 0
2.6.2 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine, vključno s plačilom komunalne takse | t | 7440 | 0 | 0
2.6.3 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo, vključno s plačilom komunalne takse | t | 697.65 | 0 | 0
2.6.4 | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo (odvoz robnikov, kock, tlakovcev, jaškov, kanalizacijskih cevi, …) | t | 221.5 | 0 | 0
2.6.5 | Odlaganje odpadnega železa in jekla na komunalno deponijo, vključno s plačilom komunalne takse | t | 5 | 0 | 0
2. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA | (brez DDV!) |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
3.1 | NOSILNE PLASTI
3.1.1 | Nevezane nosilne plasti
3.1.1.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm ( pločnik ) - drobljenec GW 0/32 (nevezana nosilna plast) s strojnim utrjevanjem po slojih do 15-20 cm - 98% po standardnem Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.200:2003; nosilnost Evd>45 MN/m2 oz. po navodilih upravljalca ceste in TSC. | m3 | 356.3 | 0 | 0
3.1.1.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 30 cm ( vozišče + uvozi ) - drobljenec GW 0/32 (nevezana nosilna plast) s strojnim utrjevanjem po slojih do 15-20 cm - 98% po standardnem Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.200:2003; nosilnost Evd>45 MN/m2 oz. po navodilih upravljalca ceste in TSC. | m3 | 1038 | 0 | 0
3.1.1.3 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm | m3 | 191.25 | 0 | 0
3.1.2 | Asfaltne nosilne plasti - Asphalt concrete - base (AC base)
3.1.2.1 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm ( vozišče ) *TOPLI ASFALT *Vgradi se lahko do 15% rezkanca pridobljenega iz odpadnega asfalta (Uredba o zelenem javnem naročanju) | m2 | 2140 | 0 | 0
3.1.2.2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm ( navezave in uvozi čez pločnik ) *TOPLI ASFALT *Vgradi se lahko do 15% rezkanca pridobljenega iz odpadnega asfalta (Uredba o zelenem javnem naročanju) | m2 | 460 | 0 | 0
3.2 | OBRABNE PLASTI
3.2.1 | Asfaltne obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni - Asphalt concrete - surface (AC surf)
3.2.1.1 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4,0 cm ( pločnik in uvozi čez pločnik ) *TOPLI ASFALT *Vgradi se lahko do 15% rezkanca pridobljenega iz odpadnega asfalta (Uredba o zelenem javnem naročanju) | m2 | 1425 | 0 | 0
3.2.1.2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4,0 cm ( vozišče ) *TOPLI ASFALT *Vgradi se lahko do 15% rezkanca pridobljenega iz odpadnega asfalta (Uredba o zelenem javnem naročanju) | m2 | 2140 | 0 | 0
3.2.2 | Asfaltne obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke - Surface dressing (SD)
3.2.2.1 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | m2 | 2140 | 0 | 0
3.2.2.2 | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 2140 | 0 | 0
3.2.2.3 | Zaščita stikov s "teksabit trakom" | m1 | 75 | 0 | 0
3.2.2.4 | Izdelava zaščite okrog stikov cestnih kap in pokrovov s finim asfaltom. | kos | 8 | 0 | 0
3.2.2.5 | Hladni obrizg asfalta na stiku obstoječega in novega, do 0,31 - 0,5 kg/m2 - strojno. | m1 | 229.6 | 0 | 0
3.3 | TLAKOVANE OBRABNE PLASTI
3.3.1 | Dobava in vgradnja predfabricirane betonske taktilne čepaste plošče dim.: 30 cm x 30 cm ( prehodi za pešce ) | kos | 455 | 0 | 0
3.3.2 | Preložitev oz. višinska prilagoditev tlakovcev | m2 | 30 | 0 | 0
3.4 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3.4.1 | Robniki
3.4.1.1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 451.5 | 0 | 0
3.4.1.2 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 155.5 | 0 | 0
3.4.1.3 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona | m1 | 41 | 0 | 0
3.4.2 | Obrobe
3.4.2.1 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10cm / 10cm / 10cm ( granitne kocke ) | m1 | 550 | 0 | 0
3.4.2.2 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m *uporabi se zrnata kamnina 3.kategorije z dobavo iz kamnoloma | m3 | 46.8 | 0 | 0
3. | SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | (brez DDV!) |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
4.1 | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
4.1.1 | Dobava in vgradnja linijske kanalete iz betona armiranega z vlakni, dolžine 1m, višine 194 mm in širine 160 mm. Kanaleta se izvede s polaganjem na podložni beton debeline 15 cm, ter bočnim obbetoniranjem kanalete. Komplet z vsem priborom za montažo, kot npr.: Hauraton Faserfix standard E100, tip 010 (linijske rešetke) | m1 | 89 | 0 | 0
4.1.2 | Dobava in vgradnja pokrova z asimetrično rego, za kanaleto nazivne širine 100 mm, izdelan iz pocinkanega jekla debeline 4,0 mm po celotnem obodu rege. Svetla odprtina rege je minimalno 18 mm. Za razred obremenitve A15 - E600, skladno z EN1433. Višina vratu je 200 mm. Dolžina pokrova je 1000 mm kot npr.: Hauraton Faserfix standard E-100 | m1 | 89 | 0 | 0
4.1.3 | Dobava in vgradnja zaključne polne čelne stene iz PP ter vsem potrebnim drobnim materialom kot npr.: Hauraton zaključna stena iz PE-PP za tip 010 | kos | 15 | 0 | 0
4.1.4 | Dobava in vgradnja zaključne čelne stene z iztokom DN110, z zaščitnim robom in tesnilom cevi, iz PE-PP, kot npr.: Hauraton zaključna stena iz PE-PP za tip 010 | kos | 17 | 0 | 0
4.2 | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA
4.2.1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera DN110 mm, v globini do 1,0 m ( navezava linijskih rešetk na peskolov ) | m1 | 47.5 | 0 | 0
4.2.2 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera DN160 mm, v globini do 1,0 m ( Izdelava navezave vtočnih jaškov-izven vozišča ) | m1 | 97.5 | 0 | 0
4.2.3 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera DN160, v globini do 1,0 m (podaljšek vtoka pod robnikom in izdelava navezave vtočnih jaškov pod voziščem) | m1 | 103 | 0 | 0
4.2.4 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera DN200 mm, v globini do 1,0 m (Izdelava navezave vtočnih jaškov-pod voziščem) | m1 | 80 | 0 | 0
4.2.5 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera do DN160 (podaljšek vtoka pod robnikom) | m1 | 103 | 0 | 0
4.2.6 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera do DN200 mm (Izdelava povezave in priklopa vtočnih jaškov in priklop linijskih kanalet-pod voziščem) | m1 | 80 | 0 | 0
4.2.7 | Preskus tesnosti cevi premera od do DN200 mm *tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca. Preizkus tesnosti se izvede z zrakom po standardu EN 1610 | m1 | 328 | 0 | 0
4.2.8 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm vključno z obsipom cevi s kamnitim materialom granulacije 16/32 mm ter potrebnimi zemeljskimi deli | m1 | 542 | 0 | 0
4.2.9 | Pregled vgrajenih cevi s TV kamero *snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2 | m1 | 328 | 0 | 0
4.2.10 | Izdelava priklopa na obstoječ vpadnik na obstoječem glavnem kanalu | kos | 6 | 0 | 0
4.2.11 | Izdelava novega vpadnika s priklopom na glavni kanal | kos | 21 | 0 | 0
4.3 | JAŠKI, POKROVI IN REŠETKE
4.3.1 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m, vključno z vrtanjem odprtin in izdelavo AB venca *peskolov | kos | 44 | 0 | 0
4.3.2 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm ( vtočni jaški z vtokom pod robnik ) | kos | 41 | 0 | 0
4.3.3 | Dobava in vgraditev ravne LTŽ rešetke z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm ( vtočni jaški na vozišču ) | kos | 3 | 0 | 0
4.3.4 | Višinsko prilagajanje (do 50 cm) obstoječega jaška komunalne infrastrukture iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom 60 do 100 cm ali kvadratnega prereza do 100/100 cm | kos | 26 | 0 | 0
4.3.5 | Višinsko prilagajanje kap obstoječe komunalne infrastrukture | kos | 34 | 0 | 0
4. | SKUPAJ ODVODNJAVANJE | (brez DDV!) |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
5.1 | PARAPETNI ZIDOVI
5.1.1 | Dobava materiala in izdelava betonskih parapetnih zidov višine do 0,50 m (nad nivojem urejenega terena), vključno s podložnim betonom C12/15, opaženjem in vgraditvijo rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 14 mm (za enostavno ojačitev temeljev in sten zidov) ter dobava in vgradnja ojačenega cementnega betona C25/30 v temelje in stene parapetnih zidov | m1 | 30 | 0 | 0
5. | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | (brez DDV!) |  |  | 0
6. | OPREMA CEST (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
6.1 | POKONČNA OPREMA CEST
6.1.1 | Nabava, dobava in vgradnja (zabitje) koreninskega količka za pritrditev stebrička za prometni znak skupaj z vsem montažnim materialom (kot npr. Meblo MS10043) | kos | 5 | 0 | 0
6.1.2 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 4 | 0 | 0
6.1.3 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm | kos | 2 | 0 | 0
6.1.4 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z belo/rdečo/modro barvo in odsevno folijo RA2, premera 600 mm ( 2102x5, 2202x1, 2236x3 ) | kos | 9 | 0 | 0
6.1.5 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z belo/rdečo barvo in odsevno folijo RA2, velikost od 0,11 do 0,20 m2 ( 3211 ) | kos | 5 | 0 | 0
6.1.6 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z belo/rdečo/modro barvo in odsevno folijo RA2, velikost od 0,21 do 0,40 m2 ( 3204 ) | kos | 2 | 0 | 0
6.2 | OZNAČBE NA VOZIŠČIH
6.2.1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 12 cm ( 5111, 5121, 5121-3 ) | m1 | 539 | 0 | 0
6.2.2 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rdečo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 20 cm ( 5233 ) | m1 | 552 | 0 | 0
6.2.3 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 50 cm ( 5211 ) | m1 | 10 | 0 | 0
6.2.4 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe do 0,5 m2 ( puščice na kolesarski stezi - 5411 in piktogrami na kolesarski stezi - 5609-1 ) | m2 | 9.5 | 0 | 0
6.2.5 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe nad 1,5 m2 ( 5231, širine 300 in 400 cm in znak X-ŠOLA-X ) | m2 | 107 | 0 | 0
6.2.6 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, površina označbe 0,6 do 1,0 m2 ( 5335-1 ) | m2 | 26 | 0 | 0
6.2.7 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm ( 5121, 5121-3 ) | m1 | 519 | 0 | 0
6.3 | OPREMA ZA VODENJE PROMETA
6.3.1 | Ponovna vgraditev cestnega ogledala brez stebrička (temelj in stebriček upoštevan v zgornji postavki št. 61 112 ali 61 181) | kos | 2 | 0 | 0
6. | SKUPAJ OPREMA CEST | (brez DDV!) |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE (SKUPAJ) |  |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | cena | znesek
7.1 | ELEKTROENERGETSKI VODI
7.1.1 | Zaščita oz. prestavitev obstoječega vkopanega elektro-energetskega voda (izkop voda, prestavitev, zaščitna cev, zasip voda) po navodilih upravljalca | m1 ocena | 300 | 0 | 0
7.2 | TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE
7.2.1 | Zaščita oz. prestavitev obstoječega vkopanega telekomunikacijskega voda (izkop voda, prestavitev, zaščitna cev, zasip voda) po navodilih upravljalca | m1 ocena | 300 | 0 | 0
7.3 | JAVNA RAZSVETLJAVA
7.3.1 | Zaščita oz. prestavitev obstoječega vkopanega voda cestne razsvetljave (izkop voda, prestavitev, zaščitna cev, zasip voda) po navodilih upravljalca | m1 ocena | 150 | 0 | 0
7.4 | VODOVODI
7.4.1 | Zaščita oz. prestavitev obstoječega vkopanega vodovoda (izkop voda, prestavitev, zaščitna cev, zasip voda) po navodilih upravljalca | m1 ocena | 50 | 0 | 0
7.5 | PLINOVODI
7.5.1 | Zaščita oz. prestavitev obstoječega vkopanega plinovoda (izkop voda, prestavitev, zaščitna cev, zasip voda) po navodilih upravljalca | m1 ocena | 50 | 0 | 0
7.6 | PREIZKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
7.6.1 | Projektantski nadzor | ur | 50 | 0 | 0
7.6.2 | Geotehnični nadzor | ur | 20 | 0 | 0
7.6.3 | Nadzor upravljalca komunalnih vodov | ur | 40 | 0 | 0
7.6.4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja | kos | 1 | 0 | 0
7.6.5 | Izdelava projektne dokumentacije - projekt izvedenih gradbenih del (PID) | kos | 1 | 0 | 0
7.6.6 | Izdelava BCP projektne dokumentacije | kos | 1 | 0 | 0
7.6.7 | Izdelava dokumentacije za vpis v GJI kataster | kos | 1 | 0 | 0
7. | SKUPAJ TUJE STORITVE | (brez DDV!) |  |  | 0