5.3 	TEHNIČNO POROČILO

5.3.1 	UVOD

Za naselje Podolnica je bila pred nekaj leti zgrajena biološka čistilna naprava. Instaliran je bil bio disk, ki ne zagotavlja ustreznega čiščenja.

V naselju je zgrajena ločena fekalna kanalizacija, Zaradi globine kanalizacije je bilo izvedeno črpališče.

Obstoječo čistilno napravo je potrebno zamenjati z novo čistilno napravo.

V naselju Podolnica trenutno živi 224 prebivalcev. Fekalna kanalizacija ne pokriva celotnega naselja, nekaj objektov je trenutno brez možnosti priključitve na zgrajeno fekalno kanalizacijo. Predvideva pa se izgradnja krajšega kraka fekalne kanalizacije, ki se bo priključila na obstoječo fekalno kanalizacijo Podolnica. Na predvideno fekalno kanalizacijo se bodo priključile štiri stanovanjske hiše.

Potrebna oziroma zadostna kapaciteta biološke čistilne naprave je 300 PE.

5.3.2 	KOLIČINA IN KVALITETA ODPADNIH VOD

Količina odpadnih vod

Glede na podatke v literaturi in na podlagi izkušenj računamo z 150 l  odpadne vode po priključenem PE.

150 l/PE.d x 300 PE = 45 m3/dan

Maksimalni urni pretok komunalne odpadne vode:

Q10 = Qd / 10  =  45 / 10  = 4,5 m3/h

Kvaliteta odpadnih vod

Glede na podatke v literaturi in na podlagi izkušenj računamo s sledečo  kvaliteto komunalnih odpadnih vod:

SESTAVA ODPADNE VODE DNEVNO ONESNAŽENJE

g/PE.dan kg/dan

Usedljive snovi 40 12

Suspendirane snovi 15 4,5

Raztopljene snovi 125 37,5

KPK 120 36

BPK5 60 18

5.3.3	OPIS TEHNOLOGIJE ČIŠČENJA

V naselju je izvedena ločena fekalna kanalizacija, ki se bo zaključila v črpališču, kjer se bo prečrpala odpadna voda na biološko čistilno napravo.

Čiščenje fekalne odpadne vode bo potekalo po mehansko biološkem postopku čiščenja na sledečih objektih:

- usedalnik – umirjevalni jašek z grobo rešetko

- tipska biološka čistilna naprava HiPAF deklarirana za 312 PE sestavljena iz:

- primarni usedalnik,

- ozračen biološki bazen – MBBR,

- naknadni usedalnik.

Postopek čiščenja je v skladu  s standardom SIST EN12256-6.

Fekalna odpadna voda priteka po kanalizaciji v črpališče. Iz črpališča se odpadna voda prečrpa v  usedalnik - umirjevalni jašek z grobo rešetko kjer se iz vode izločijo grobe mehanske nečistoče Vsebina usedalnika se vsake dva meseca odpelje na večjo čistilno napravo. Iz usedalnika odteka odpadna voda v primarni usedalnik. V primarni usedalnik se prečrpava tudi presežno biološko blato. V primarnem usedalniku se iz odpadne vode izločijo usedljivi delci (primarno blato) ter plavajoče snovi (maščobe). Vsebina primarnega usedalnika se vsake dva meseca odpelje na večjo čistilno napravo.

Mehansko prečiščena odpadna voda iz primarnega usedalnika odteka na biološko stopnjo, ki je zasnovana na tehnologiji MBBR (moving bed biofilm reactor). To lahko prevedemo v reaktor s premikajočim se slojem pritrjene biomase. Pri MBBR postopku je biološka masa pritrjena na plastične nosilce, običajno so okrogle oblike z veliko specifično površino, ki prosto lebdijo v odpadni vodi in se zadržujejo v reaktorju. Vodo v MBBR reaktorju ozračujemo in s tem dovajamo potrebno količino kisika za rast biomase. V biomasi potekajo procesi nitrifikacije in denitrifikacije. Ko je sloj biomase na nosilcu dovolj debel, odpade z nosilca in odpadna voda odpadlo biomaso odnese v naknadni usedalnik. Na nosilcu pa se prične tvorba novega sloja biomase.

Odpadna voda iz MBBR reaktorja odteka v naknadni usedalnik. Naknadni usedalnik je namenjen usedanju biološkega blata. V naknadnem usedalniku se biološko blato loči od očiščene vode s pomočjo gravitacije. Blato se zbira na dnu usedalnika, od koder se s prvo zračno črpalko prečrpa v MBBR reaktor kot povratno blato, z drugo zračno črpalko pa se prečrpa v primarni usedalnik kot odvečno blato.

Očiščena voda iz naknadnega usedalnika odteka preko revizijskega jaška po kanalizacijski cevi v bližnji manjši vodotok.

Izbrana tehnologija je klasična in preizkušena. Čistilna naprava je zasnovana tako, da obratuje samodejno in potrebuje minimalno energije za obratovanje. Vzdrževanje naprave ni zahtevno. Potrebna je občasna kontrola delovanja naprave in enkrat mesečno praznjenje vsebine primarnega usedalnika. Vsebina se odpelje na večjo čistilno napravo.

5.3.4	OPIS OBJEKTOV

Kontejnerja za namestitev opreme

Predvidena je uporaba obstoječega kontejnerja dimenzije 240 x 170 x 240 cm v katerem bo nameščena predelana obstoječa elektro omara, obstoječi manjši pult in umivalnik s hladno vodo. Poleg obstoječega kontejnerja se bo izvedel na mestu nov kontejner brez poda, v katerega se bosta namestili puhali. Dimenzija novega kontejnerja je 240 x 174 x 240 cm. Preko obeh kontejnerjev se bo izvedla streha dvokapnica iz valovite pločevine z minimalnim naklonom.

Črpališče

Predvideno je mokro črpališče – tipsko črpališče iz armiranega poliestra premera 1400 mm. Globina črpališča je 415 cm od tega 30 cm nad terenom. Na črpališču bo nameščen lahki tipski plastični pokrov.  Črpališče bo postavljeno na armirano betonsko temeljno ploščo.

V črpališču bosta nameščeni dve centrifugalni potopni črpalki posebne izvedbe, z visokozmogljivim elektromotorjem, s funkcijo zaznavanja mašenja in samo čiščenja ter s prilagodljivim in pomičnim tekalnim kolesom na gredi. Črpalki imata integrirano tlačno stikalo za zaznavanje zamašitve. Ena črpalka je delovna druga je rezervna. Delovna in rezervna črpalka se dnevno oziroma tedensko menjata. V črpališču je vgrajen zvezni tlačni merilec nivoja in dve plovni stikali, zgornje plovno stikalo signalizira visok nivo vode v črpališču in vključi alarm. Spodnje plovno stikalo signalizira nizek nivo vode v črpališču in izključi črpalki – zaščita pred suhim tekom. Predvidena je vgradnja črpalk Flygt, xylem, tip Concertor N80-600.

Usedalnik – umirjevalni jašek z grobo rešetko

Usedalnik – umirjevalni jašek z grobo rešetko je namenjen izločanju grobih mehanskih nečistoč in uravnavanju dotoka v primarni usedalnik tipske biološke čistilne naprave. Izveden je z jaškom iz armiranega poliestra premera 1400 mm z lahkim tipskim plastičnim pokrovom. Globina usedalnika – umirjevalnega jaška je 320 cm od tega 30 cm nad terenom Dotok iz črpališča preko dveh cevovodov je izveden v potopljeno cev, da se prepreči mešanje eventuelno izločenih plavajočih snovi. Pred iztokom iz usedalnika je nameščena groba rešetka, ki je izvedena z naklonom nad horizontalo, odpadna voda na rešetko pa priteka s spodnje strani. Ujete nečistoče na spodnji strani rešetke naj bi v času, ko ni dotoka v usedalnik potonile, je pa možno enostavno čiščenje z vrha s curkom vode ali prirejenimi grabljami.

Vsebina usedalnika se vsake dva meseca odpelje na večjo čistilno napravo.

Primarni usedalnik

Primarni usedalnik je namenjen usedanju mehanskih nečistoč in zadržanju plavajočih nečistoč (maščobe). Primarni usedalnih služi tudi kot zalogovnik odvečnega biološkega blata. Z usedanjem in plavljenjem se izloči 30 % obremenitve računano kot BPK5.

Predvidimo tipski primarni usedalnik iz armiranega poliestra HiPAF. Primarni usedalnik je izdelan v »V« obliki in opremljen s pregradami, ki preprečuje plavajočim snovem, da vstopijo v biološko stopnjo čiščenja. Vključuje tudi sistem zračne natege, ki omogoča črpanje odpadne vode v biološko stopnjo tudi v času brez dotoka odpadne vode na čistilno napravo. Na ta način je omogočen dodaten volumen v usedalniku, ki je na razpolago pri povečanem pretoku dotoka in bolj enakomerno obremenitev biološke stopnje.

Parametri primarnega usedalnika:

| Dolžina | Širina | Višina | Pokrovi | Teža | Volumen | Površina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | m | m |  | kg | m3 | m2 |
| 5,85 | 2,88 | 3,2 | 3 | 1.700 | 33,10 | 16,50 |

Vsebina primarnega usedalnika se vsake dva meseca odpelje na večjo čistilno napravo.

MBBR reaktor z naknadnim usedalnikom

Pri MBBR (moving bed biofilm reactor - reaktor s premikajočim se slojem pritrjene biomase) postopku je biološka masa pritrjena na plastične nosilce, običajno so okrogle oblike z veliko specifično površino, ki prosto lebdijo v odpadni vodi in se zadržujejo v reaktorju. Vodo v MBBR reaktorju ozračujemo in s tem dovajamo potrebno količino kisika za rast biomase. V biomasi potekajo procesi nitrifikacije in denitrifikacije. Ko je sloj biomase na nosilcu dovolj debel, odpade z nosilca in odpadna voda odpadlo biomaso odnese v naknadni usedalnik. Na nosilcu pa se prične tvorba novega sloja biomase.

Predvidimo tipski biološki reaktor z integriranim naknadnim usedalnikom iz armiranega poliestra HiPAF.

Aerobna biološka stopnja MBBR deluje po principu potopljenega zračnega filtra, kjer je aerobna stopnja razdeljena v več zaporednih segmentov napolnjenih z nosilnimi elementi. Pretok v segmentih je vedno speljan od dna proti vrhu. Vsak sistem za aerobno biološko čiščenje deluje kot »filter«, ki je napolnjen z velikimi plastičnimi nosilnimi elementi, ki omogočajo rast biofilma tako za heterotrofne kot avtotrofne mikroorganizme (nitrifikatorje). Proces odstranjevanja ogljikovih spojin in proces nitrifikacije tako deluje stabilno tudi pri povečani obremenitvi. Zrak za prezračevanje aerobne stopnje in vračanje odvečne biomase iz filtrirnega medija se vpihuje preko talnih difuzorjev v vsak segment sistema za aerobno biološko čiščenje.

Po končanem biološkem čiščenju se odpadna voda skupaj z biomaso prelije v naknadni usedalnik, kjer se biomasa usede na dno. Usedalnik je izdelan v »V« obliki in opremljen z zračnimi črpalkami, ki občasno prečrpajo usedlo blato v primarni usedalnik, kjer se ponovno usede skupaj s primarnim blatom. Bistri del očiščene vode iz naknadnega usedalnika  izteka gravitacijsko v iztočno cev.

Zrak za prezračevanje biološke stopnje in delovanje zračnih črpalk se zagotavlja z delovanjem enega puhala (dodatno puhalo je vedno v mirovanju in pripravljenosti ob izpadu delujočega). Delovanje čistilne naprave je avtomatsko vodeno preko mikroprocesorja po nastavljivem programu.

Parametri biološkega reaktorja:

| Dolžina | Širina | Višina | Pokrovi | Teža | Volumen nosilnih elementov | skupni volumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | m | m |  | kg | m3 | m3 |
| 4,2 | 2,88 | 3,2 | 3 | 2.800 | 16,9 | 20,90 |

Parametri naknadnega usedalnika:

| Dolžina | Širina | Višina | Pokrovi | Teža | Volumen | Površina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | m | m |  | kg | m3 | m2 |
| 2,85 | 2,88 | 2,8 | 1 | 750 | 11,50 | 9,60 |

7.3.5	DIMENZIONIRANJE

Vhodni parametri:

·      Sušni pretok (DWF)                                             	0,52 l/s = 45 m3/dan

·      Letni pretok                                                          	16.425 m3/leto

·      Konični pretok                                                      	Qmax = 3 * Qs

·      Konični pretok na napravo                                	1,56 l/s = 135 m3/dan

·      Maksimalna BPK5 koncentracija                           	400,0 mg/l

·      Maksimalna N-NH4 koncentracija                    	53,3 mg/l

Odvečno blato:

·      Produkcija blata:           	0,324 m3/dan

·      Specifična produkcija blata                                    0,018 m3/kg BPK5

·      Frekvenca odvoza                                                   60 dni

·      Volumen odvoza odvečnega blata                          20 m3

·      pH odpadne vode                                                    6,5 - 9

Iztočni parametri:

·      BPK5                                                                      30 mg/l

·      KPK                                                                        150 mg/l

Primarni usedalnik:

·      Zadrževalni čas                                                       2 h

·      Volumen primarnega usedalnika (izračun)            	2x (Qmax/24) = 11,25 m3

·      Max. obremenitev Qmax			               1,56 l/s

·      Volumen zalogovnika blata                                    21,85 m3

·      Hidravlični volumen rezervoarja                            33,1 m3

·      Površina primarnega usedalnika                             16,50 m2

Biološka stopnja:

·      BPK5 redukcija v primarnem usedalniku               30%

·      Specifična površina nosilih elementov                   310 m2/m2

·      Specifična BPK5 obremenitev nosilcev                  4,00 g/dan

·      Zadrževalni čas                                                        2 h

·      Izračun potrebne količine nosilnih elementov

za eliminacijo BPK5                                           11,70 m3

izbrana količina nosilnih elementov                   17,32 m3

·       Skupen volumen biološke stopnje                          20,70 m3

Naknadni usedalnik

·      Hitrost v naknadnem usedalniku                          	 0,7 m/h

·      Zadrževalni čas                                                        2 h

·      Volumen usedalnika                                                11,50 m3

·      Površina usedalnika                                                  9,60 m2

7.3.6	GARANTIRANA KVALITETA VODE NA IZTOKU

Kvaliteta vode na iztoku iz čistilne naprave bo v skladu z zahtevami iz UREDBE o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS 98/15, 76/17 in 81/19).

Izhodne količine:

|  | enota | količina |
| --- | --- | --- |
| Kemijska potreba po kisiku - KPK | mg/l |  150 |
| Biokemijska potreba po kisiku - BPK5 | mg/l |  30 |

5.3.7	PORABA ENERGENTOV

- električna energija, 230/400 V,

- instalirana moč				9,5 kW

- konična moč					5 kW

- poraba					2,5 kWh/h

- pitna voda							občasno

5.3.8	KOLIČINE ODPADNIH SNOVI

Odpadna snov, ki bo nastajala na čistilni napravi je:

-     vsebina usedalnika in primarnega usedalnika			144 m3/leto

Vsebino usedalnika in primarnega usedalnika se bo odvažalo na večjo ČN na nadaljnjo obdelavo.

5.3.9	OBRATOVANJE

Obratovanje čistilne naprave je avtomatsko. Obratovanje je vodeno z mikroprocesorjem. Izvedeno bo avtomatsko javljanje alarmov preko SMS sporočil na določene mobilne ali fiksne telefone.

5.3.10	SPECIFIKACIJA TEHNOLOŠKO STROJNE OPREME

01	Projektantski nadzor nad gradnjo. Obračun po dejanskih stroških

1 kompl.

02	Tipska plastična posoda črpališča, premera 1400 mm, višine 415 cm z lahkim tipskim plastičnim pokrovom. Črpališče mora biti prilagojeno tipu vgrajenih črpalk.

Flygt, TOP 100S (DN1400) ali ekvivalent

1 kompl.

03	Potopna centrifugalna črpalka (P1, P2), DN80, z visokozmogljivim elektromotorjem, s funkcijo zaznavanja mašenja in samo čiščenja ter s prilagodljivim in pomičnim tekalnim kolesom na gredi., kompletirana z vsemi potrebnimi elementi za mokro vgradnjo (fazonska peta, zaklop, vodilo  l = 3 m, nosilec vodila, veriga ...) in možnostjo revizijskega dviganja ter z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter 10 m priključnega kabla

Flygt, xylem, tip Concertor N80-600, Qmax = 10 m3/h, H = 4,5 mv.s., U = 400 V,

P = 2,2 kW,  I = 4,8 A, ali ekvivalent

2 kompl.

04	Cevovod za odpadno vodo iz nerjaveče cevi AISI 316 DN80 (84x2) l = 13 m vključno s potrebnimi fazonskimi kosi, potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom. Del cevovoda je vkopanega.

1 kompl.

05	Posoda usedalnika – umirjevalnega jaška iz armiranega poliestra, premera 1400 mm, višine 320 cm s plastičnim pokrovom, vključno PVC DN250 cev dolžine 1 m, PVC DN125 cev dolžine 1m in groba rešetka pred iztokom iz nerjavečega materiala AISI 316, izdelana po risbi, oboje pritrjeno na steno posode.

1 kompl.

06	Tipski primarni usedalnik iz armiranega poliestra HiPAF volumna 33 m3, površine 16,5 m2 vključno z vso potrebno opremo ter zračno črpalko z ročnim ventilom in potrebnimi cevnimi povezavami ali ekvivalent. Ekvivalent mora ustrezati razpoložljivemu prostoru.

1 kompl.

07	Tipski biološki reaktor z integriranim naknadnim usedalnikom iz armiranega poliestra HiPAF, z deklarirano kapaciteto 312 PE, vključno z vso potrebno opremo ter sistemom za aeracijo s potrebnimi ročnimi ventili na dovodih zraka na aeracijske elemente, nosilnimi elementi za biomaso, tremi zračnimi črpalkami z ročnim in elektromagnetnim ventilom 230 V in potrebnimi cevnimi povezavami ali ekvivalent. Ekvivalent mora ustrezati razpoložljivemu prostoru.

1 kompl.

08	Rotacijsko puhalo (B1, B2) za pripravo komprimiranega zraka v blok izvedbi Roothovo puhalo - volumetrično, opremljeno z manometrom, varnostnim ventilom, protipovratnim ventilom, kompenzatorjem in protihrupno kabino, z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.

Kubiček 3D19B-50K, Q = 88 Nm3/h, Δp = 350 mbar, P = 2,2 kW, U = 400V,           I = 4,8 A ali ekvivalent.

2 kompl.

09	Cevovod za komprimiran zrak AISI304 DN50, l = 2 m,  z dvema ročnima ventiloma DN50, z manifold razdelilcem s petimi odcepi in štirimi elektromagnetnimi ventili 230 V, z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, potrebnim spojno tesnilnim  vijačnim in podpornim materialom, ter potrebnimi   PVC gibljivimi cevmi za povezavo manifold razdelilca s porabniki zraka.

1 kompl.

10	Ventilator v steni obstoječega kontejnerja Q = 50 m3/h vezanim na termostat v obstoječem kontejnerju, za ogrevanje obstoječega kontejnerja v zimskem času s toplim zrakom kontejnerja s puhali.

1 kompl.

11	Postavitev obstoječega kontejnerja na pripravljeno temeljno ploščo in vgradnjo umivalnika z odtokom in razvod vode od števca vode, ki je pod umivalnikom, do dveh pip oziroma ventilov nad umivalnikom ter vgradnja ventilatorja Q = 50   m3/h, vezanega na termostat, za sesanje zraka iz kontejnerja puhal.

1 kompl.

12	Postavitev montažnega kontejnerja brez dna poleg obstoječega kontejnerja na pripravljeno temeljno ploščo. Tlorisna dimenzija 2400 x 1740 x 2400 mm z vrati 90 x 200 cm z rešetko v steni za vstop zraka 1200 x 150 mm s protihrupno komoro 1300 x 550 mm (po risbi) na zunanji strani rešetke in ventilatorjem Q = 100 m3/h vezanim na termostat ter razsvetljava in vtičnica. Preko obeh kontejnerjev je potrebno narediti streho dvokapnico iz valovitih pločevinastih elementov in žlebovi za odtok deževne vode.

1 kompl.

13	Montaža specificirane tehnološko strojne opreme in tehnološko strojnih instalacij od pozicije 1 do pozicije 12, vključno z drobnim montažnim materialom, pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus, spuščanje v pogon, zaključna dela in ostali nepredvideni stroški.																1 kompl.

14	Izdelava načrta izvedenih del.																1 kompl.

5.3.11	POSKUSNO OBRATOVANJE

S poskusnim obratovanjem biološke čistilne naprave je potrebno preskusiti delovanje vgrajenih instalacij in opreme ter ugotoviti kvaliteto opravljenih del in vgrajenega materiala. S poskusnim obratovanjem je potrebno tudi preveriti ali so doseženi predpisani parametri tehnološkega procesa in ali doseženi parametri tehnološkega procesa zagotavljajo varne delovne razmere in ne presegajo s predpisi dovoljenih vplivov na okolje.

Poskusno obratovanje naj traja 6 mesecev, če pa v tem času niso doseženi predpisani tehnološki parametri, je obveza projektanta in izvajalca skupaj z nadzorom ugotoviti vzrok in odpraviti napake v naslednjih šestih mesecih.

Biološka čistilna naprava je namenjena čiščenju fekalnih odpadnih vod naselja vrstnih hiš Drenov Grič. Pri polni obremenitvi (minimalno 250 PE) mora čistilna naprava v skladu z UREDBO o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS 98/15, 76/17 in 81/19) zagotavljati predpisano kvaliteto vode na iztoku:

|  | enota | količina |
| --- | --- | --- |
| Kemijska potreba po kisiku - KPK | mg/l |  150 |
| Biokemijska potreba po kisiku - BPK5 | mg/l |  30 |

Glede na izkušnje pri delovanju naprav za čiščenje odpadne vode take velikosti predlagamo, da se mesečno vzorči voda na iztoku iz čistilne naprave in analizira vrednost KPK. Ko pade vrednost KPK na iztoku pod 150 mg/l se opravi prva meritev vseh zgoraj navedenih parametrov. Če so analizirane vrednosti manjše od mejnih vrednosti je poskusno obratovanje uspešno in se lahko zaključi, v nasprotnem primeru je poskusno obratovanje potrebno nadaljevati.

Izvajalec poskusnega obratovanja mora za čas poskusnega obratovanja voditi obratni dnevnik poskusnega obratovanja, v katerega odgovorna oseba za vodenje poskusnega obratovanja vpisuje vse dogodke in ukrepe pri poskusnem obratovanju. Dnevnik poskusnega obratovanja mora biti v vezani obliki z oštevilčenimi stranmi. Vsak vpis mora imeti datum vpisa in podpis odgovorne osebe za poskusno obratovanje.

5.4	TEHNIČNI PRIKAZI

1. 	Procesna shema	5.4.01

2. 	Nivoji v črpališču	5.4.02

3. 	Situacija - tloris	1 : 100	5.4.03

4. 	Tloris in prerez čistilne naprave	1 : 50	5.4.04

5. 	Črpališče – tloris in prereza, črpalka		5.4.05

6. 	Usedalnik zadrževalni jašek – tloris in prereza	1 : 50	5.4.06

7. 	Primarni usedalnik – tloris in prerezi	1 : 50	5.4.07

8. 	MBBR reaktor in naknadni usedalnik – tloris in prerezi	1 : 50	5.4.08

9. 	Kontejner in puhali – tloris in prerez	1 : 25	5.4.09

10. 	Priloge