Datum: 17. 10. 2025

ZADEVA:	POJASNILO 3 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. VKS-237/24 - Merilna kampanja za vzpostavitev HH modela centralnega kanalizacijskega sistema v Ljubljani

- Dne 6. 10. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»2.4 Sestanek s ponudniki in ogled objektov

V predlaganem terminu za ogled potencialnih (predlaganih) lokacij meritev smo si naročnikom uspeli ogledati zgolj 10 (deset) predlaganih lokacij merilnikov pretoka in nobene predlagane lokacije dežemerov.

Prosimo za termin za ogled preostalih 6. potencialnih (predlaganih) lokacij meritev in predlaganih lokacij dežemerov in odgovore na opombe za vsako ogledano merilno mesto posebej.

Opombe:

1)	A2Q1_Grablovičeva ulica:

a)	Lokacija v razpisni dokumentaciji:

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 101785,33

(2)	E: 463627,24

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: gostinski vrt (nedostopen jašek)

b)	Predlagana nova lokacija (prestavitev gorvodno):

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 101900,59

(2)	E: 463581,24

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: vrt (neograjen)

(2)	Dostopnost s kamionom: ne

(3)	Lestev v jašku: da

(4)	Prosimo za načrt vstopnega jaška z merami in potrditev oblike in mer cevovoda na lokaciji

2)	A0Q3_Zaloška cesta:

a)	Lokacija v razpisni dokumentaciji:

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 101798,15

(2)	E: 463836,41

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: privatno zemljišče (nedostopen jašek)

b)	Predlagana nova lokacija (prestavitev gorvodno):

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 101750,16

(2)	E: 463703,62

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: brežina Ljubljanice (težje dostopno po brežini s sosednjega dvorišča)

(2)	Dostopnost s kamionom: ne

(3)	Lestev v jašku: ne (neuporabni klini, potrebna namestitev trinožca z jeklenico in / ali jamarske lestve za vstop v jašek)

(4)	Prosimo za načrt vstopnega jaška z merami in potrditev oblike in mer cevovoda na lokaciji

3)	A3Q1_Roška cesta:

a)	Lokacija v razpisni dokumentaciji:

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 101319,69

(2)	E: 462807,74

ii)	Opombe:

(1)	Na navedeni lokaciji ni jaška

b)	Predlagana nova lokacija (prestavitev gorvodno):

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 101439,36

(2)	E: 462792,01

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: desni vozni pas na cesti na most preko Ljubljanice (smer jug)

(2)	Dostopnost s kamionom: da

(3)	Lestev v jašku: ne (neuporabni klini, potrebna namestitev trinožca z jeklenico in / ali jamarske lestve za vstop v jašek)

(4)	Prosimo za načrt vstopnega jaška z merami in potrditev oblike in mer cevovoda na lokaciji

4)	B1Q1_Ob Ljubljanici (Na peči):

a)	Lokacija v razpisni dokumentaciji:

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 101850,66

(2)	E: 464113,67

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: sprehajalna pot ob Ljubljanici (kratek odsek cevovoda!)

(2)	Dostopnost s kamionom: da

(3)	Lestev v jašku: ne (potrebna namestitev trinožca z jeklenico in / ali jamarske lestve za vstop v jašek)

(4)	Prosimo za načrt vstopnega jaška z merami in potrditev oblike in mer cevovoda na lokaciji

5)	B0Q1_Ob Ljubljanici:

a)	Lokacija v razpisni dokumentaciji:

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 101828,88

(2)	E: 464037,65

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: brežina Ljubljanice

(2)	Dostopnost s kamionom: da

(3)	Lestev v jašku: da (vprašljiva zanesljivost, trinožca z jeklenico in / ali jamarske lestve za vstop v jašek)

(4)	Prosimo za načrt vstopnega jaška z merami in potrditev oblike in mer cevovoda na lokaciji

6)	A0Q4_Krakovski nasip: (po vsej verjetnosti opravljen ogled napačnega jaška)

a)	Lokacija v razpisni dokumentaciji:

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 100638,61

(2)	E: 461710,39

ii)	Opombe:

(1)	V razpisni dokumentaciji je lokacija enega jaška in slika drugega

(2)	Lokacija: na vozišču

(3)	Dostopnost s kamionom: da

(4)	Lestev v jašku: ? (ogled lokacije ni bil izveden, ogledali smo si lokacijo dolvodno od na sliki označenega jaška, ki ne ustreza podanim koordinatam)

(5)	Prosimo za potrditev pravilne lokacije, načrt vstopnega jaška z merami in potrditev oblike in mer cevovoda na lokaciji

7)	A7Q1_Eipprova ulica

a)	Lokacija v razpisni dokumentaciji:

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 100538,84

(2)	E: 461713,14

ii)	Opombe:

(1)	Predlagana lokacija je neprimerna za izvedbo meritev (razbremenilnik)

b)	Predlagana nova lokacija (prestavitev gorvodno):

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 100506,46

(2)	E: 461599,89

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: ob vozišču

(2)	Dostopnost s kamionom: da

(3)	Lestev v jašku: da (potrebno preveriti uporabnost)

(4)	Ogled jaška ni bil možen zaradi parkiranega avtomobila

(5)	Prosimo za načrt vstopnega jaška z merami in potrditev oblike in mer cevovoda na lokaciji

8)	A6Q1_Gradaška:

a)	Lokacija v razpisni dokumentaciji:

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 100560,23

(2)	E: 461696,75

ii)	Opombe:

(1)	Na navedeni lokaciji ni jaška

b)	Predlagana nova lokacija (prestavitev gorvodno):

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 100548,37

(2)	E: 461671,97

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: na vozišču

(2)	Dostopnost s kamionom: da

(3)	Lestev v jašku: ne (potrebna namestitev trinožca z jeklenico in / ali jamarske lestve za vstop v jašek)

(4)	Prosimo za načrt vstopnega jaška z merami in potrditev oblike in mer cevovoda na lokaciji

9)	A2Q2_Smrekarjeva:

a)	Lokacija v razpisni dokumentaciji:

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 103710,88

(2)	E: 460812,57

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: stranska (slepa) ulica

(2)	Dostopnost s kamionom: da

(3)	Lestev v jašku: da (globok jašek, preveriti ustreznost lestve)

(4)	Prosimo za načrt vstopnega jaška z merami in potrditev oblike in mer cevovoda na lokaciji

10)	IQ1_Korotanska:

a)	Lokacija v razpisni dokumentaciji:

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 104503,03

(2)	E: 460446,30

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: sredi ulice (križiščča)

(2)	Dostopnost s kamionom: da

(3)	Lestev v jašku: da (globok jašek, preveriti ustreznost lestve)

(4)	Prosimo za načrt vstopnega jaška z merami in potrditev oblike in mer cevovoda na lokaciji«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Z načrti posameznih vstopnih jaškov naročnik ne razpolaga.

Naročnik je v sodelovanju s podjetjem DHI/AS skupaj s podizvajalcem Proning-DHI d.o.o. (HR) razvil model, ki ga je potrebno umeriti (in je predmet tega javnega naročila). Lokacije za izvajanje meritev pretokov so bile v glavnem določene že v sklopu kampanje za izvajanje meritev pretokov, ki je bila izvedena leta 1994. V primeru, da se pri izvedbi namestitve opreme izkaže, da lokacija merilnih mest, predlagana v Tehnični specifikaciji naročnika ni ustrezna, bo naročnik določil nadomestno - novo lokacijo.

V zvezi z merilnim mestom A0Q4 naročnik potrjuje, da je v razpisni dokumentaciji prišlo do napake pri navedbi merilnega mesta. Meritve so mišljene na kanalu B DN  800/1200 – jajčast profil. Jašek na kanalu za vzpostavitev merilnega mesta se nahaja na ulici Krakovski nasip, zahodno od objekta z naslovom Krakovski nasip 20.

Naročnik meni, da so imeli potencialni ponudniki dovolj časa za ogled vseh lokacij meritev in lokacij dežemerov.

- Dne 6. 10. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

1.21 Ponudbena vrednost / 5. odstavek

V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna ponudnika, morajo biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta te pogodbe, vključno s stroški dela, potnimi in bivalnimi stroški, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, stroški meritev, stroški uporabe lastnih ali najetih merilnih instrumentov, stroški najema opreme in, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljena kot obveznosti izvajalca.

Prosimo za pojasnilo, kaj je mišljeno z:

1)	Organizacijo delovišča:

a)	Kdo je odgovoren za zaprtje cestišča / voznih pasov ali pločnikov / sprehajalnih poti na lokacijah, kjer so jaški na voznih ali pohodnih površinah?

i)	V času postavitve merilnih mest?

ii)	V času prenosa menjave baterij / prenosa podatkov s snemalnikov?

iii)	V času prenosa menjave baterij / prenosa podatkov s snemalnikov?

iv)	V času morebitnih servisnih posgov / menjave okvarjenih senzorjev / snemalnikov?

v)	V času demontaže opreme?

b)	Kdo je odgovoren za postavitev ustrezne opreme za spuščanje v jaške, kjer ni ustreznih lestev in kako bo to izvedeno na lokacijah z oteženim dostopom_

c)	Kdo je odgovoren za pripravo / čiščenje jaškov in cevovodov pred namestitvijo opreme in njihovo prevetritev pred vsakokratnim začetkom del?

d)	Kako bo izvedeno zaprtje pretokov v delu cevovoda za čas namestitve / demontaže in morebitnih servisnih posegov na merilni opremi v jaških?

i)	Namestitev potopnega kontaktnega senzorja zahteva čisto dno cevovoda, oz. namestitev nosilcev v cevovod in izvedbo meritev praznega cevovoda?

ii)	Namestitev brezkontaktnega senzorja zahteva točno meritev razdalje do dna praznega / čistega cevovoda?

e) Kako je z razpoložljivostjo delovne sile naročnika v popoldanskih urah in ob sobotah / nedeljah?

i)	V kolikor bi se montaža / demontaža in morebitno servisiranje izvajalo izven rednih delovnih ur naročnika?

f) Kako bo  urejena dostopnost do dežemerov, ki bi bili eventualno nameščeni v varovanih objektih naročnika?

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

1.a)  Za ureditev zapor na cestiščih je odgovoren naročnik, za zavarovanje delovišč izven cestišč pa poskrbi izvajalec sam.

1. b) Za varne dostope poskrbi izvajalec sam s svojo opremo in usposobljenim kadrom.

1. c) Naročnik poskrbi za čiščenje, prevetritev zagotovi izvajalec.

1. d) Zaprtje izvede naročnik v dogovoru z izvajalcem.

1. e)  Pomoč za določena dela lahko zagotovimo med delovnikom od 7.00 do 15.00 ure.

1. f) S predhodno najavo in v spremstvu pooblaščene osebe.

- Dne 6. 10. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

3.2.5 Tehnična sposobnost / 4. alineja 2. odstavka

-	Za zagotavljanje natančnih meritev morajo biti ponujeni merilni instrumenti primerni za obliko preseka, tj. tudi za cevi, ki niso okrogle oblike..

1)	Prosimo za pojasnilo, kaj je mišljeno s tem.

a)	V "Preglednici 1" Tehnične specifikacije naročnika na str. 5 so vse cevi navedene kot okrogle z znanimi premeri D?

i)	Če cevi na posameznih merilnih mestih niso okrogle prosimo za točno specifikacijo oblik cevovodov na posameznem merilnem mestu z merami.

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

V peti vrstici tabele, t.j. Id oznaka lokacije merilnika pretokov A0 je navedeno, da gre za jajčast profil (Egg).

V poglavju 2.3.4 A0Q4 je tudi bolj podrobno navedeno, da gre zbiralnik A0, ki je jajčasta cev velikosti B/H = 0,8/1,2 m. Kot je naročnik že podal odgovor v točki 1 tega Pojasnila pa je prišlo do napake pri prikazu lokacije na sliki 13 in sicer se merilno mesto nahaja na ulici Krakovski nasip na kanalu B DN  800/1200, takoj za Hradetskega mostom, v smeri proti severu.  Na preostalih merilnim mestih so cevi okroglega prereza.

- Dne 6. 10. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

3.2.6 Varnost pri delu in zavarovanje odgovornosti

Zaposleni ponudnika, ki bodo opravljali dela na terenu (montirali, preverjali, odstranjevali merilno opremo ali kakorkoli dostopali do objektov v lasti MOL ali JP VOKA SNAGA d.o.o.), morajo razpolagati z lastno varovalno opremo. Usposobljeni morajo biti za delo v utesnjenih prostorih in za delo na višini ter v ta namen priložiti ustrezna dokazila.  opisati varnostno opremo in postopke za delo njihovega osebja v in zaprtih prostorih.

1)	Prosimo za pojasnilo.

a)	V točki 1.21 je navedeno:

i)	V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna ponudnika, morajo biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški,

ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta te pogodbe, vključno s stroški dela, potnimi in bivalnimi stroški, stroški pripravljalnih del,

organizacije delovišča, stroški meritev, stroški uporabe lastnih ali najetih merilnih instrumentov, stroški najema opreme in, stroški za varnost pri delu,

stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatve ter carinske obveznosti

kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljena kot obveznosti izvajalca.

b)	V točki 3.26 pa:

i)	Zaposleni ponudnika, ki bodo opravljali dela na terenu (montirali, preverjali, odstranjevali merilno opremo ali kakorkoli dostopali do objektov v lasti MOL

ali JP VOKA SNAGA d.o.o.), morajo razpolagati z lastno varovalno opremo. Usposobljeni morajo biti za delo v utesnjenih prostorih in za delo na višini

ter v ta namen priložiti ustrezna dokazila.  opisati varnostno opremo in postopke za delo njihovega osebja v in zaprtih prostorih.

Na osnovi navedbe v točki 3.26 sklepamo, da mora ponudnik poskrbeti samo za osebno / lastno varovalno opremo zaposlenih na terenu, za zavarovanje in opremo delovišča in dostopnost do merilnih mest (lestve, trinožci in jeklenice za spuščanje v jaške, merilnike koncentracije plinov, morebitne ventilatorje za prevetritev jaškov, itd. pa bo poskrbel naročnik. Ali to drži?

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Izvajalec mora za izvedbo del imeti lastno osebno varovalno opremo (čelada, obleka , obutev, rokavice, varovalni pas, naglavna svetilka, osebni dozimeter (CO, O2, H2S, CH4), trinožnik, vrvi,…).

Izvajalec zagotovi vso svojo opremo in za vse poskrbi sam. Glej tudi odgovor št. 2 tega Pojasnila.

- Dne 14. 10. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

Zaključili smo z ogledom potencialnih (predlaganih) lokacij merilnikov pretoka. Prosimo še za odgovore za spodaj navedena merilna mesta, za vsakega posebej:

Opombe:

1)	C0Q1_Pot v Zeleni Gaj:

a)	Lokacija v razpisni dokumentaciji:

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 103036,71

(2)	E: 470825,60

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: za ogrado čistilne naprave

(2)	Dostopnost s kamionom: ne

(3)	Lestev v jašku: ne

(4)	Popolnoma zamašen jašek

(5)	Zaradi združitve s kanalom A0 dolvodno, ki zaustavlja pretok v kanalu C0, pretoka ni na predlagani lokaciji ni možno meriti

b)	Predlagana nova lokacija (prestavitev gorvodno):

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 103034,48

(2)	E: 470518,86

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: ob cestišču

(2)	Dostopnost s kamionom: da

(3)	Lestev v jašku: ne

(4)	Prosimo za načrt vstopnega jaška z merami in potrditev oblike in mer cevovoda na lokaciji

2)	B2Q1_Chengdujska cesta (Fužinski most – južna stran):

a)	Lokacija v razpisni dokumentaciji:

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 101164.52

(2)	E: 466325.82

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: brežina Ljubljanice (težje dostopno, potrebno čiščenje okolice)

(2)	Dostopnost s kamionom: ne

(3)	Lestev v jašku: da

(4)	Prosimo za načrt vstopnega jaška z merami in potrditev oblike in mer cevovoda na lokaciji

3)	A0Q2_Pot na Fužine:

a)	Lokacija v razpisni dokumentaciji:

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 101685,65

(2)	E: 465238,29

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: pločnik

(2)	Dostopnost s kamionom: da

(3)	Lestev v jašku: ne (ostanki lestve, potrebna odstranitev in namestitev jamarske lestve)

(4)	Prosimo za načrt vstopnega jaška z merami in potrditev oblike in mer cevovoda na lokaciji

4)	B2Q2_Ižanska cesta:

a)	Lokacija v razpisni dokumentaciji:

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 100003,56

(2)	E: 461710,54

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: travnik

(2)	Dostopnost s kamionom: ne

(3)	Lestev v jašku: ne

(4)	Prosimo za načrt vstopnega jaška z merami in potrditev oblike in mer cevovoda na lokaciji

5)	A0Q4_Krakovski nasip: (ponovni ogled)

a)	Lokacija v razpisni dokumentaciji:

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 100638,89

(2)	E: 461710,39

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: na vozišču

(2)	Dostopnost s kamionom: da

(3)	Ozek (cca. 60 × 60 cm) kvadraten jašek, jajčast cevovod

(4)	Lestev v jašku: da

(4)	Prosimo za načrt vstopnega jaška z merami in potrditev oblike in mer cevovoda na lokaciji

6)	MQ1_Stanežiče (Celovška cesta):

a)	Lokacija v razpisni dokumentaciji:

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 108568,80

(2)	E: 457022,36

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: njiva (privatno zemljišče)

(2)	Dostopnost s kamionom: ne

(3)	Lestev v jašku: ne

b)	Predlagana nova lokacija (prestavitev gorvodno):

i)	D96/TM (ETRS):

(1)	N: 108637,64

(2)	E: 457004,81

ii)	Opombe:

(1)	Lokacija: ob cestišču

(2)	Dostopnost s kamionom: da

(3)	Lestev v jašku: ne

(4)	Prosimo za načrt vstopnega jaška z merami in potrditev oblike in mer cevovoda na lokaciji

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Glej odgovor št. 1 tega Pojasnila.

- Dne 14. 10. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

Pozdravljeni.

Po ogledu vseh predlaganih lokacij za postavitev merilnikov pretoka pošiljamo dodatna (strnjena) vprašanja:

Kako bo naročnik zagotovil čiščenje / predprivo jaškov pred vgradnjo merilnikov in čiščenje jaškov (naplavin, ki bodo morebiti motile ali onemogočale delovanje vgrajenih merilnih senzorjev in izvajanje meritev?

Seznam potrebnih pripravljalnih in vzdrževalnih del za vsak merilni jašek posebej v nadaljevanju (na osnovi ogleda lokacij):

1)	A0Q1_Cerutova ulica:

a)	Pred namestitvijo merilne opreme je potrebno:

i)	Zagotoviti zaustavitev pretoka v času namestitve merilnega senzorja na dno cevovoda.

ii)	Očistiti usedline z dna cevovoda in določiti ničelno točko meritve višine.

iii)	Ustrezno očistiti in prevetriti vstopni jašek.

b)	V času izvajanja meritev je potrebno:

i)	Redno čistiti merilna mesta in odstraniti obešene večje kose naplavin z brezkontaktnih senzorjev in kablov vsaj po vsakem večjem padavinskem ciklu (poplavi).

ii)	Redno vsaj enkrat mesečno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev.

iii)	Izredno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev v primeru izgube merilnega signala.

2)	A0Q2_Pot na Fužine:

a)	Pred namestitvijo merilne opreme je potrebno:

i)	Odstranitev prežrte neuporabne lestve.

ii)	Zagotoviti zaustavitev pretoka v času namestitve merilnega senzorja na dno cevovoda.

iii)	Očistiti usedline z dna cevovoda in določiti ničelno točko meritve višine.

iv)	Ustrezno očistiti in prevetriti vstopni jašek.

b)	V času izvajanja meritev je potrebno:

i)	Redno čistiti merilna mesta in odstraniti obešene večje kose naplavin z brezkontaktnih senzorjev in kablov vsaj po vsakem večjem padavinskem ciklu (poplavi).

ii)	Redno vsaj enkrat mesečno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev.

iii)	Izredno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev v primeru izgube merilnega signala.

3)	A0Q3_Zaloška cesta:

a)	Pred namestitvijo merilne opreme je potrebno:

i)	Ureditev dostopa in okolice merilnega mesta (zavarovanje brežine, odstranitev grmovja / vejevja).

ii)	Odstranitev prežrte neuporabne lestve (klinov).

iii)	Zagotoviti zaustavitev pretoka v času namestitve merilnega senzorja na dno cevovoda.

iv)	Očistiti usedline z dna cevovoda in določiti ničelno točko meritve višine.

v)	Ustrezno očistiti in prevetriti vstopni jašek.

b)	V času izvajanja meritev je potrebno:

i)	Redno čistiti merilna mesta in odstraniti obešene večje kose naplavin z brezkontaktnih senzorjev in kablov vsaj po vsakem večjem padavinskem ciklu (poplavi).

ii)	Redno vsaj enkrat mesečno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev.

iii)	Izredno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev v primeru izgube merilnega signala.

4)	A0Q4_Krakovski nasip:

a)	Pred namestitvijo merilne opreme je potrebno:

i)	Zagotoviti dostop do merilnega mesta dvem osebam potrebnima za namestitev merilne opreme (ozek vstopni jašek cca. 60 × 60 cm tega ne omogoča.

ii)	Zagotoviti zaustavitev pretoka v času namestitve merilnega senzorja na dno cevovoda.

iii)	Očistiti usedline z dna cevovoda in določiti ničelno točko meritve višine.

iv)	Ustrezno očistiti in prevetriti vstopni jašek.

b)	V času izvajanja meritev je potrebno:

i)	Redno čistiti merilna mesta in odstraniti obešene večje kose naplavin z brezkontaktnih senzorjev in kablov vsaj po vsakem večjem padavinskem ciklu (poplavi).

ii)	Redno vsaj enkrat mesečno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev.

iii)	Izredno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev v primeru izgube merilnega signala.

5)	A2Q1_Grablovičeva ulica:

a)	Pred namestitvijo merilne opreme je potrebno:

i)	Zagotoviti zaustavitev pretoka v času namestitve merilnega senzorja na dno cevovoda.

ii)	Očistiti usedline z dna cevovoda in določiti ničelno točko meritve višine.

iii)	Ustrezno očistiti in prevetriti vstopni jašek.

b)	V času izvajanja meritev je potrebno:

i)	Redno čistiti merilna mesta in odstraniti obešene večje kose naplavin z brezkontaktnih senzorjev in kablov vsaj po vsakem večjem padavinskem ciklu (poplavi).

ii)	Redno vsaj enkrat mesečno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev.

iii)	Izredno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev v primeru izgube merilnega signala.

6)	A2Q2_Smrekarjeva ulica (Veleposlaništvo Romunije):

a)	Pred namestitvijo merilne opreme je potrebno:

i)	Zagotoviti zaustavitev pretoka v času namestitve merilnega senzorja na dno cevovoda.

ii)	Očistiti usedline z dna cevovoda in določiti ničelno točko meritve višine.

iii)	Ustrezno očistiti in prevetriti vstopni jašek.

b)	V času izvajanja meritev je potrebno:

i)	Redno čistiti merilna mesta in odstraniti obešene večje kose naplavin z brezkontaktnih senzorjev in kablov vsaj po vsakem večjem padavinskem ciklu (poplavi).

ii)	Redno vsaj enkrat mesečno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev.

iii)	Izredno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev v primeru izgube merilnega signala.

7)	A3Q1_Roška cesta:

a)	Pred namestitvijo merilne opreme je potrebno:

i)	Zagotoviti zaustavitev pretoka v času namestitve merilnega senzorja na dno cevovoda.

ii)	Očistiti usedline z dna cevovoda in določiti ničelno točko meritve višine.

iii)	Ustrezno očistiti in prevetriti vstopni jašek.

b)	V času izvajanja meritev je potrebno:

i)	Redno čistiti merilna mesta in odstraniti obešene večje kose naplavin z brezkontaktnih senzorjev in kablov vsaj po vsakem večjem padavinskem ciklu (poplavi).

ii)	Redno vsaj enkrat mesečno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev.

iii)	Izredno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev v primeru izgube merilnega signala.

8)	A6Q1_Gradaška ulica:

a)	Pred namestitvijo merilne opreme je potrebno:

i)	Zagotoviti zaustavitev pretoka v času namestitve merilnega senzorja na dno cevovoda.

ii)	Očistiti usedline z dna cevovoda in določiti ničelno točko meritve višine.

iii)	Ustrezno očistiti in prevetriti vstopni jašek.

b)	V času izvajanja meritev je potrebno:

i)	Redno čistiti merilna mesta in odstraniti obešene večje kose naplavin z brezkontaktnih senzorjev in kablov vsaj po vsakem večjem padavinskem ciklu (poplavi).

ii)	Redno vsaj enkrat mesečno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev.

iii)	Izredno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev v primeru izgube merilnega signala.

9)	A7Q1_Eipprova ulica:

a)	Pred namestitvijo merilne opreme je potrebno:

i)	Zagotoviti zaustavitev pretoka v času namestitve merilnega senzorja na dno cevovoda.

ii)	Očistiti usedline z dna cevovoda in določiti ničelno točko meritve višine.

iii)	Ustrezno očistiti in prevetriti vstopni jašek.

b)	V času izvajanja meritev je potrebno:

i)	Redno čistiti merilna mesta in odstraniti obešene večje kose naplavin z brezkontaktnih senzorjev in kablov vsaj po vsakem večjem padavinskem ciklu (poplavi).

ii)	Redno vsaj enkrat mesečno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev.

iii)	Izredno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev v primeru izgube merilnega signala.

10)	B0Q1_Ob Ljubljanici:

a)	Pred namestitvijo merilne opreme je potrebno:

i)	Ureditev dostopa in okolice merilnega mesta (zavarovanje brežine, odstranitev grmovja / vejevja).

ii)	Odstranitev prežrte neuporabne lestve (preveriti ustreznost).

iii)	Zagotoviti zaustavitev pretoka v času namestitve merilnega senzorja na dno cevovoda.

iv)	Očistiti usedline z dna cevovoda in določiti ničelno točko meritve višine.

v)	Ustrezno očistiti in prevetriti vstopni jašek.

b)	V času izvajanja meritev je potrebno:

i)	Redno čistiti merilna mesta in odstraniti obešene večje kose naplavin z brezkontaktnih senzorjev in kablov vsaj po vsakem večjem padavinskem ciklu (poplavi).

ii)	Redno vsaj enkrat mesečno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev.

iii)	Izredno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev v primeru izgube merilnega signala.

11)	B1Q1_Ob Ljubljanici (Na Peči):

a)	Pred namestitvijo merilne opreme je potrebno:

i)	Zagotoviti zaustavitev pretoka v času namestitve merilnega senzorja na dno cevovoda.

ii)	Očistiti usedline z dna cevovoda in določiti ničelno točko meritve višine.

iii)	Ustrezno očistiti in prevetriti vstopni jašek.

b)	V času izvajanja meritev je potrebno:

i)	Redno čistiti merilna mesta in odstraniti obešene večje kose naplavin z brezkontaktnih senzorjev in kablov vsaj po vsakem večjem padavinskem ciklu (poplavi).

ii)	Redno vsaj enkrat mesečno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev.

iii)	Izredno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev v primeru izgube merilnega signala.

12)	B2Q1_Chengdujska cesta (Fužinski most - južna stran):

a)	Pred namestitvijo merilne opreme je potrebno:

i)	Ureditev dostopa in okolice merilnega mesta (zavarovanje brežine, odstranitev grmovja / vejevja).

ii)	Zagotoviti zaustavitev pretoka v času namestitve merilnega senzorja na dno cevovoda.

iii)	Očistiti usedline z dna cevovoda in določiti ničelno točko meritve višine.

iv)	Ustrezno očistiti in prevetriti vstopni jašek.

b)	V času izvajanja meritev je potrebno:

i)	Redno čistiti merilna mesta in odstraniti obešene večje kose naplavin z brezkontaktnih senzorjev in kablov vsaj po vsakem večjem padavinskem ciklu (poplavi).

ii)	Redno vsaj enkrat mesečno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev.

iii)	Izredno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev v primeru izgube merilnega signala.

13)	B2Q2_Ižanska cesta:

a)	Pred namestitvijo merilne opreme je potrebno:

i)	Zagotoviti zaustavitev pretoka v času namestitve merilnega senzorja na dno cevovoda.

ii)	Očistiti usedline z dna cevovoda in določiti ničelno točko meritve višine.

iii)	Ustrezno očistiti in prevetriti vstopni jašek.

b)	V času izvajanja meritev je potrebno:

i)	Redno čistiti merilna mesta in odstraniti obešene večje kose naplavin z brezkontaktnih senzorjev in kablov vsaj po vsakem večjem padavinskem ciklu (poplavi).

ii)	Redno vsaj enkrat mesečno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev.

iii)	Izredno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev v primeru izgube merilnega signala.

14)	IQ1_Korotanska cesta:

a)	Pred namestitvijo merilne opreme je potrebno:

i)	Zagotoviti zaustavitev pretoka v času namestitve merilnega senzorja na dno cevovoda.

ii)	Očistiti usedline z dna cevovoda in določiti ničelno točko meritve višine.

iii)	Ustrezno očistiti in prevetriti vstopni jašek.

b)	V času izvajanja meritev je potrebno:

i)	Redno čistiti merilna mesta in odstraniti obešene večje kose naplavin z brezkontaktnih senzorjev in kablov vsaj po vsakem večjem padavinskem ciklu (poplavi).

ii)	Redno vsaj enkrat mesečno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev.

iii)	Izredno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev v primeru izgube merilnega signala.

15)	MQ1_Stanežiče (Celovška cesta):

a)	Pred namestitvijo merilne opreme je potrebno:

i)	Zagotoviti zaustavitev pretoka v času namestitve merilnega senzorja na dno cevovoda.

ii)	Očistiti usedline z dna cevovoda in določiti ničelno točko meritve višine.

iii)	Ustrezno očistiti in prevetriti vstopni jašek.

b)	V času izvajanja meritev je potrebno:

i)	Redno čistiti merilna mesta in odstraniti obešene večje kose naplavin z brezkontaktnih senzorjev in kablov vsaj po vsakem večjem padavinskem ciklu (poplavi).

ii)	Redno vsaj enkrat mesečno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev.

iii)	Izredno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev v primeru izgube merilnega signala.

16)	C0Q1_Pot v Zeleni Gaj:

a)	Pred namestitvijo merilne opreme je potrebno:

i)	Zagotoviti zaustavitev pretoka v času namestitve merilnega senzorja na dno cevovoda.

ii)	Očistiti usedline z dna cevovoda in določiti ničelno točko meritve višine.

iii)	Ustrezno očistiti in prevetriti vstopni jašek.

b)	V času izvajanja meritev je potrebno:

i)	Redno čistiti merilna mesta in odstraniti obešene večje kose naplavin z brezkontaktnih senzorjev in kablov vsaj po vsakem večjem padavinskem ciklu (poplavi).

ii)	Redno vsaj enkrat mesečno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev.

iii)	Izredno čistiti naplavine (blato, mulj, pesek in druge naplavine) s kontaktnih potopljenih senzorjev v primeru izgube merilnega signala.

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika (velja za vse navedene merilne jaške):

- namestitev opreme.

Naročnik bo posamezni jašek pravočasno ustrezno pripravil, na način, da bo lahko izbrani ponudnik kakovostno namestil merilno opremo.

- izvajanje meritev

V kolikor se izkaže zahteva po čiščenju merilnih mest, le to izvede izbrani izvajalec ob istočasnem sodelovanju z naročnikom.

Naročnik meni, da objavljen odgovor ni razlog za spremembo razpisne dokumentacije in s tem tudi podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 17. 10. 2025 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila